嘉峪关宏晟电热有限责任公司

截止阀\PN320 DN20 WCB J61Y

技术规格书

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

甲乙双方就截止阀\PN320 DN20 WCB J61Y采购经双方协商，达成如下协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

- 1.型号及规格：截止阀\PN320 DN20 WCB J61Y

- 2.以下为阀门现场使用条件：

- （1）使用环境：高温,高压；

- （2）内部输送介质：高温高压蒸汽；

- （3）温度及压力：420℃。压力：32Mpa

- （4）阀门压力自紧式密封结构；阀瓣、阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊，阀杆经调质和表面氮化处理; 密封面:密封面比压值为 78.5～245MPa, 密封面表面粗糙度Ra值要求高于0.1μm, 密封面硬度不低于 HRC45°，闸板(阀瓣)硬度应比阀座高HRC3°～5°，而同一密封面三点硬度差不大于 HRC2°。密封面应平直，阀体锻造，不能使用铸造。并应保证径向吻合度不低于 80%。凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- （5）以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。

- （6）在按以上技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的电力行业(包括原水电部、原能源部)相应规范标准，当两者有矛盾时，以电力行业标准为准。

- （7）操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言不小于5。对屈服点而言不小于3。

- （8）阀门的设计要把阀门的汽蚀、振动和压降减至最小。

- （9）阀门应当用机械方法固定好，不需用专门的工具或程序便能更换阀座，同时，调整或更换阀座时也应不需要拆下阀门。

- （10）所设计的各操作机构应在阀门全开和全关位置之间的任何中间位置上均不阻滞与颤振，而且应能良好地满足阀门的扭矩要求，并具有一定设计余量。阀门开度应可在任何中间位置上停留，以满足机组启停过程中的温度变化的控制。

- （11）所有阀门应符合国家或ANSI标准规定的压力、温度范围，压力温度基准等级应符合国家标准或ANSIB16.34的要求，阀门应采用标准级，不得使用特殊级和插入级。阀门的结构长度应符合国家标准或ANSIB16.10。

- （12）所有阀门的焊接坡口进行探伤检测，对于900LB及以上阀门射线探伤检查。

- （13）所有闸阀、截止阀应带有手轮，应有明显的标记显示阀门的操作方向。

- （14）如果阀门的功能取决于介质流动的方向，阀门表面应有明显的流向标记。

- （15）所有阀门的清理、表面处理和油漆均应符合SSPC的有关标准的要求。投标人应保证阀门在运输和不超过1年的存放过程中不受损坏。

- 5.技术要求：

- （1）阀门具有密封好、无泄漏等特点；阀门泄漏等级符合国家标准等级的要求。

- （2）提供的阀门应为成熟优质产品。

- （3）阀门的设计和制造应符合本技术规范所列标准。

- （4）阀门所有部件的制造材料，均应与通流介质相匹配。

- （5）投标人保证所选阀门在规定的工艺条件和在关闭状态下无泄漏。

- （6）凡相同规格、型号的阀门及其附件应能够互换。

- （7）阀门和其操作机构的设计将使它们无论是在垂直管道还是在水平管道上都具有良好的功能。

- （8）阀门有平稳操作的性能，在开、关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。

- 阀门应有足够的强度，以防止运行冲击。

- （9）投标人对本技术协议的设备（含附件）的安全性、可靠性、严密性及整体性能负全责。

- （10）阀体、密封、控制系统应不低于最新有关国家标准或行业标准的要求。

- （11）设备的结构设计、材料和制造应能确保设备的长期安全运行，并且操作方便。

- （12）金属表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整、紧固件不得松动，可动部件应灵活可靠。

（13）设备主要承压件正常使用寿命：10年。

（14）阀门能够保证电厂两个大修期正常运行的零泄漏，阀体出厂时提供密封测试合格报告。

（15）要求投标方出厂前须对阀门进行水压试验，水压试验压力参照GB/T13927-92。

（16）阀门表面上的出厂标记（钢印或漆记）应与制造商产品标记相符。

（17）设备分别设置固定铭牌及各种标志。铭牌应耐腐蚀，并牢固地安装在壳体高于保温层的明显位置上。

（18）铭牌尺寸及技术要求符合JB8标准的规定。

（19）铭牌的内容包括：制造厂名称、设备名称、型号、设备的主要参数、出厂编号及日期等。

（20）重要部件根据图纸，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

（21）阀门出厂时应提供原材料的商检报告、材料证明及壳体产品的质量证明资料、无损检验报告、理化分析报告（材质、金相组织、力学性能）水压试验报告等各种证明资料。

系统设施供货范围

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 截止阀\PN320 DN20 WCB J61Y | 20 |  |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |  |

附加说明

1.技术文件资料：

（1）产品使用安装使用说明书及出厂合格证。

（2）阀门到货后需对阀门解体进行检查，并对阀门严密性进行检验，故供货时每台阀门需配带同型号阀门自密封填料及石墨环各2套。

（3）供货时需配带阀门检验合格证及备件清单（含规格型号）

2.质量保证

（1）供方应保证设备的设计、制造质量、对于在安装、调试期间因由设计及制造原因引起的设备质量事故，由供方负责。

（2）乙方提供的备件应符合原厂家设计制造标准要求，满足现场设备的使用要求。质量保质期不少于一年，自使用之日计算，在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

3.制造好的备件应保持清洁，包装应考虑防磕、防刮，便于运输；

4.乙方应向甲方提供合格证、出厂装箱单；

5.乙方应向甲方提供使用说明书及相关资料；

6.乙方负责设备的包装运输，送至甲方指定地点；

附件四 提供资料

- 4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

配套设备型号、规范及有关参数

4.2乙方在中标后30天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

  - 原产地证明

  - 合同约定的备件确认单

  - 各部分总图、装配图及零件图

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司    郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1卖方保证其所供设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。

5.2卖方保证所提供的技术资料使用公制单位，技术资料应完整、清晰、正确的交付以便满足技术协议设计、制造、安装、无负荷试车、负荷试车、功能考核、操作和维修等的要求。

5.3在安装、调试、无负荷试车、负荷试车、功能考核过程中发生或发现设备存在损坏，并经双方现场总代表或代理确定损坏的原因。是卖方人员的技术指导错误和/或技术文件或手册有讹误，卖方必须及时修整、修理或补充、更换，并承担由此造成其它损失。

5.4如果设备的损害是由于买方技术人员没有遵循卖方技术文件及卖方技术人员的正确技术指导（不包括误用、工艺不对，以及使用不合适材料），买方应负责必要的修理和更换，卖方有责任给予协助。

- 5.5合同设备的质量保证期为一年，开始时间是设备安装调试完毕、功能考核合格证书的实际签署日期。

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：合同签订之日起3个月内

    - 交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

附件七   其它

- 7.1本规格书内容经由甲乙双方于    年   月    日      时-     时通过           方式商定。

- 7.2本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.3若               单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	             乙方：

甲方签字盖章：	                                乙方签字盖章：

电话：                                          电  话：

年   月   日	                                年   月   日