宏联自控公司检修电源箱技术规格书

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

目录

一、 总则	1

二、 使用环境条件	3

2.1 气象条件	3

2.1.1 环境温度	3

2.1.2 空气湿度	3

2.1.3 地质条件	3

2.1.4 设备供电条件	3

2.2 设备使用条件	3

2.3 安装场所：户内外	3

三、 本产品遵循的制造标准、技术规范及检验标准	3

四、 供货范围	4

4.1检修电源箱供货范围	4

五、 主要产品技术性能	5

5.1 主要技术参数	5

5.2 检修电源箱内一二次设备主要参数	7

六、 质量保证	7

七、 售后服务	8

7.1乙方的基本职责	8

7.2 乙方的责任和义务	9

7.3乙方应提供的服务范围	9

八、 制造工艺技术要求	10

九、 其他	13

- 总则

1.1 本技术规格书仅属于本项目，文件提出了对配电箱功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.3 生产厂商需具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A+级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

1.4 提供的产品具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。

1.5 本技术规格书所使用的标准如遇与所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.6 本技术规格书作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.7乙方职责。乙方的工作范围将包括但不限于下列内容：

1.7.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.7.2提供设备安装、使用的说明书。

1.7.3提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

1.7.4提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.7.5提供设备管理和运行所需有关资料。

1.7.6所提供设备应发运到规定的目的地，并安排技术人员进行现场检查、验收。

1.7.7依据设计图纸，安排工作人员指导现场设备安装、调试。

1.7.8如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突，则甲方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知乙方，并经甲方确认后，才能进行设备制造。

1.7.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，甲方有责任接受乙方的选择。

- 使用环境条件

## 2.1 气象条件

### 2.1.1 环境温度

最高气温：38.4℃

最低气温：-31.6℃

年平均温度：7.3℃

### 2.1.2 空气湿度

月平均相对湿度最高值：46%

### 2.1.3 地质条件

地震烈度：8度

海拔高度：1633.2m

### 2.1.4 设备供电条件

工作电压：380V±10％。

工作频率：50Hz±5％。

接地系统：三相五线

## 2.2 设备使用条件

1)使用环境条件

最高环境温度：≤40 ℃

最低环境温度： -31.6℃

相对湿度：小于95%,不结露

## 2.3 安装场所：户内外

设备安装场所为户内外，设备运行环境应无导电粉尘，腐蚀性气体，或易燃、易爆气体。

- 本产品遵循的制造标准、技术规范及检验标准

设备制造及试验应严格遵循以下主要现行的国家、行业标准和规程，并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。（但不限于此）

GB/T 3797    《电气控制设备》

GB 7251      《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 10233   《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB 14048	  《低压开关设备和控制设备》

GB/14050	  《系统接地的型式及安全技术要求》

GB/T 15576   《低压成套无功功率补偿装置》

GB/T 20641    《低压成套开关设备和控制设备壳体的一般要求》

GB/T 22580   《特殊环境条件高原电气设备技术要求低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 20626.1 《特殊环境条件高原电工电子产品第1部分：通用技术要求》

GB 4208	     《外壳防护等级(IP 代码)》

GB 50171	  《电气装置安装工程、盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB/J 149	  《电器设备安装工程母线装置施工及验收规范》

GB 5585	     《电工用铜、铝及其合金母线的有关标准》

供方提供的设备，包括供方从其他厂家采购的设备和附件，均应符合上述标准和规范的最新版本或修订本，包括投标时起生效的任何更正和增补，经特殊说明者除外。并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。

- 供货范围

## 4.1检修电源箱供货范围

| 设备代号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ERAM2、5ERAM1、5ERAM2 | 检修电源箱 | 以设计院图纸为准 | 台 | 3 |

供货厂家为：参照或相当于山东国舜

- 主要产品技术性能

- 5.1 主要技术参数

5.1.1 乙方应对箱体的功能、技术和设备的可靠性、完整性、规范性总负责，即对所供设备的设计、制造、设备质量、检验、包装、运输等总负责。

5.1.2 乙方提供的产品必须全部满足型式试验，需提供本项目设备柜型的试验报告。

5.1.3 所有盘箱柜选用多股铜塑线，电压回路不小于1.5mm2，电流回路不小于2.5mm2。

5.1.4 箱体用材：箱体由不小于1.2mm厚的冷轧镀锌钢板制成(或更高标准), 箱门板及封板表面的涂漆先除锈、磷化处理，再用静电环氧粉末喷涂，箱体在整个使用周期表面涂层不剥落。

5.1.5 防腐处理：门板等钣金件的表面，均采用镀锌或静电粉末喷涂处理，以满足现场防腐和使用要求。

5.1.6 防护等级：IP54。

5.1.7 柜子和箱上的所有仪表要有检验报告。

5.1.8 标有设备标记牌和箱体号标志(箱子名称和编号按设计图纸)。

5.1.9 乙方供货设备内的电气元件严格按照图纸选型，不得随意更改、替换，如有建议请以书面方式通知甲方，得到确认后方可更换。如发现随意更换行为，甲方有权要求更换，由此产生的后果全部由乙方承担并赔偿甲方损失。

5.1.10 乙方供货使用的全部材料均为合格产品，并具有生产制造许可证、材质证明(原件)、出厂合格证书(原件)。对于图纸设计规定品牌、规格的辅料产品，不能随意进行更换，如发现随意更换行为，甲方有权要求更换，由此产生的后果全部由乙方承担并赔偿甲方损失。

5.1.11如图纸变更，甲方通过书面的方式通知给乙方，乙方应按照变更进行相 应的调整；如涉及到商务合同范围的，先执行变更确保交货周期，甲方技术人员有义务进行变更确认。

5.1.12 为了保证设备的质量对各个阶段的设计图纸甲方有权审核及校对，提出合理的意见及建议。

5.1.13 端子排上需有端子标记号；端子标记号不允许有手写、涂改现象。

5.1.14 柜内元器件需要粘贴元件代码标识及功能标识。

5.1.15 同一项目柜（箱）体内导线两端所套线号打印长度、字体大小需一致，不允许手写或涂改线号（导线横放置时要求字迹从左至右，竖放置时字迹从下至上，套管直径与套装导线粗细要一致）.

5.1.16 同一端子上不允许接三根及三根以上导线；多股绝缘导线需采用相对应型号接线鼻子压接，不允许直接裸接。

5.1.17 母排上紧固螺栓及电缆接线紧固螺栓需做紧固标识；零、地排需粘贴N、PE标识。

5.1.18 电缆容量的选择需按断路器厂家推荐的容量选择合适的电缆，电缆选用符合标准要求。

5.1.19 每面柜（箱）体资料单独收集整理包装，列出详单（产品合格证、出厂检验报告，柜（箱）内所有元器件及材料的合格证、说明书、检测报告，主要元器件及材料具有有效期内的3C证书）。

5.1.20 备品、备件需提供交接清单，数量、规格型号等标写清楚。

5.1.21 柜（箱）内元器件安装需考虑安全距离，符合标准要求。

5.1.22 所有柜门均做有效接地连接，接地线选用不小于4mm2的镀锡铜编织带或黄绿双色接地线。

5.1.23 所有设备中性点及电器元件外壳接地要求有效接地，不得随意接在柜（箱）体裸露部位。

5.1.24 严格按照产品出厂试验项目做出厂试验，出具试验报告、合格证。

5.1.25 出具的试验报告、合格证采用宏联自控公司模板，填写完毕后由宏联自控加盖质检专用章。

5.1.26 发货资料单采用宏联自控公司模板，由宏联自控提供电子版模板。

5.1.27 三箱内裸露带电铜母排应设透明绝缘防护，三箱的门锁按照要求执行（见附图），设置密码机械锁并配防水防尘盖。

## 5.2 检修电源箱内一二次设备主要参数

塑壳断路器、接触器、微型断路器、信号灯、转换开关、工业插头插座等元器件选型如下表。元器件性能、功能、分断能力、容量、辅助触点等的选配均以设计院图纸为准。

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流塑壳断路器 | XT1N160 TMD100 FF 3P | ABB |
| 2 | 塑壳漏电断路器 | XT1N160 TMD R63 FFC 4P+RC221 | ABB |
| 3 | 交流微型断路器 | S203-C25 | ABB |
| 4 | 交流微型漏电断路器 | GSH204 AC-C32/0.03 | ABB |
| 5 | 交流微型漏电断路器 | GSH202 AC-C16/0.03 | ABB |
| 6 | 交流微型断路器 | S203-C32 | ABB |
| 7 | 交流接触器 | AX40-30-10-80 | ABB |
| 8 | 交流接触器 | AX65-30-11-80 | ABB |
| 9 | 交流接触器 | AX18-30-11-80 | ABB |
| 10 | 工业插座 | AC220V,16A,配套插头 | 其骏 |
| 11 | 工业插座 | AC380V,32A,配套插头 | 其骏 |
| 12 | 工业插座 | AC380V,100A,配套插头 | 其骏 |
| 13 | 指示灯 | XB2BV | 施耐德 |
| 15 | 选择开关 | XB2BD21C | 施耐德 |
| 20 | 壳体 | 尺寸以设计院图纸为准 |  |

- 质量保证

6.1乙方保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，乙方应承诺设备的使用寿命不少于15年。在质保期内，由于乙方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，乙方立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

6.2在质量保证期内，由于乙方设备的质量问题而造成停运，乙方负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

乙方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

6.3乙方从其他厂采购的设备，一切质量问题由乙方负责。

6.4技术修改由甲乙双方同意，修改意见要在接到后一周内提交另一方，否则，交付的文件被认为认可。若甲乙双方未取得一致，相关事宜将在双方会谈时确定。

6.5所有图纸、说明书和其他文件，在安装中必要的修改或附加的补充，要与标出的相关文件一起由乙方提供给甲方。

6.6对于设备的供货：乙方的每一次发货，甲方应及时得到相关文件。

6.7乙方对所有设备、组件的担保证明，各项性能指标试验、检验报告等，应标出检验单位、制造厂家和出厂日期。

- 售后服务

## 7.1乙方的基本职责

7.1.1 乙方应派合格的、经验丰富、技术熟练和健康的技术人员到甲方现场履行指导调试和验收测试等内容的技术服务。

7.1.2 在保证项目进度前提下，乙方作为技术负责单位，应对合同项目范围内的设备设计、设备性能、使用方及甲方现场人员培训、技术监督及最终产品质量负责。

7.1.3 由于乙方原因造成的额外工作，应由乙方全部承担。

## 7.2 乙方的责任和义务

7.2.1由乙方指派的作为合同项目的现场代表，应对合同范围内的所有技术服务和技术监督负责；保证乙方技术人员履行合同规定下的责任和义务，有效的组织和指导设备安装、调试和验收等。

7.2.2乙方人员应开展技术服务和技术监督工作，及时处理其间的所有技术问题，并对合同范围内的设备性能和测试数据负责。

7.2.3乙方技术人员应向甲方技术人员详细解释有关设计数据、试验技术和方法，并进行设备试验；试验过程中调整的设定值，乙方技术人员应详细记录在竣工文件当中。

7.2.4乙方技术人员应在甲方合同项目现场，对甲方的有关试验、生产操作、设备维护等内容进行培训，以便使他们尽快熟悉合同项目的设备和技术。

7.2.5由于乙方人员的错误指导而造成的损坏和损失，由乙方无条件承担。

## 7.3乙方应提供的服务范围

7.3.1乙方所提供的设备应满足本技术协议书的要求。

7.3.2本协议书不意味着确定设备全部细节，乙方应该供给符合产品工业标准的高质量设备（高可靠性、低消耗、易于维护）和辅助部件以满足协议书和现场实际的要求。

7.3.3服务范围包括现场安装调试及培训。

7.3.4乙方应向甲方提供质量保证书。如在设备运行中出现事故或故障，乙方应及时赶到现场共同进行事故分析。

7.3.5乙方应书面承诺质保期为设备验收合格后1年，质保期内对设备实行三包，并终身负责维修。在质量保证期内，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应负责免费尽快更换有缺陷或损坏的部件，同时将设备的质保期延长，延长时间为设备重新恢复运行后12个月。

7.3.6在设备运到现场后，乙方应根据甲方提供的安装计划日程安排，根据甲方的要求，及时向现场派遣工程技术人员，免费提供现场服务，以便安装调试。

7.3.7合同签定后，乙方应指定负责本项目的项目经理，以协调乙方在项目全过程的各项工作，如设计制造、图纸文件、包装运输、现场调试验收等。

7.3.8合同签定后，甲方应根据乙方的需要提供设备订货基础资料及设备订货参数。

7.3.9乙方负责设备质保期内的免费无偿维修。

- 制造工艺技术要求

8.1 乙方对于投标设备的制造工艺技术必须满足国家标准的要求。

8.2 所有设备均按国家标准的规定进行组装。

8.3 箱内每个回路粘贴回路设备名称及对应的设备编号；箱内所有一、二次元件要粘贴元件英文代号。

8.4 箱门元件要求箱前安装功能标识框，箱内后部粘贴元件对应英文代号。

8.5 箱内原理图如单独绘制必须与甲方提供图纸的控制原理、线号等完全一致，端子位置必须与提供端子图纸一致，不得出现外部对接线端子错位现象。

8.6 箱体出厂编号由委托方提供；出厂铭牌及试验报告以委托方提供样板为准制作；铭牌采用钢制牌并用铝钉铆拉。门楣样式及内容以委托方提供样板为准制作。箱体前后均设置眉头。

8.7 箱内一、二次元件选型要以技术协议指定厂家为准；生产辅材及铜排采用国内优质品牌，端子采用菲尼克斯或凤凰牌，端子排额定电压不小于500V，额定电流不小于5A，具有隔板、线号和端子螺丝，每个端子排都应有编号，配置好端子标记条及每组端子的标记夹，电流端子额定电流不小于20A。端子预留20%备用端子。

8.8 箱内元件安装位置要求合理正确,箱下部接线端子距离地面高度不得小于300mm；所有元件及母线的安装要便于现场操作、维护、更换及外部电缆接引。如元器件距离带电体较近，必须加装绝缘防护板来隔离，保证操作人员安全。每面箱体要留有足够的外部一次、二次电缆接引的空间。

8.9 箱内所有线缆具有耐热、防潮、阻燃性能；二次配线要求整齐美观，符合相关国家规范及执行标准，内部接线排列整齐美观、清晰，用螺旋管绑扎成束，导线连接紧密，不伤线芯，不断股，垫圈下的螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线压接不多于两根，所有导线、尼龙扎带、防护板等均为B级阻燃型。所有线缆不允许中间对接。

8.10 箱子门锁采用弹跳锁。门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时装设两个铰链。箱门与门、门与壳体之间缝隙均匀，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。大门要有防掉角措施。

8.11 箱子金属部分和电器金属外壳均应良好接地，接地线不允许串接。箱门的接地线应采用≥6mm2铜编织软线，外部套阻燃绝缘套管。箱内设置接地标志。

8.12 零排和地排的电流容量至少保证和相线母排一致，设置合理的压接螺栓；过门线并外套缠绕管。

8.13 箱间小隔板底部要封到底，只留出零排、地排过孔，其余全封闭。

8.14 电流回路铜芯绝缘软线不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，一次线与二次线不能压接在同一端子上，二次端子不能用开口线鼻子压接。箱内所有一次线采用多股铜芯软线或带热缩套管的分支母线形式，二次线全部采用多股铜芯软线。

8.15 母线材料选用高导电率T2铜排。采用螺栓连接时，接头处不应少于两个螺栓，所有连接螺母置于维护侧，螺栓强度为8.8级。

8.16  N排和PE排出厂前预先钻孔，孔数及大小符合进出线回路使用，并应做好钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖。所有水平母线、垂直母线、分支母线应有绝缘护套（加套热缩管，并按照国家标准颜色区分相序），主母线、分支母线和母线连接部位加装绝缘盒，中性线采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

8.17 所有铜母线要求镀锡或镀银，要求先加工再镀锡或镀银。

8.18 铜排含铜率≥99.9%。（提供第三方检测报告）。

8.19 顶盖设计要注意保证现场正常并箱后防护等级不降低。

8.20 所有箱体要保证强度，对于较重的元器件及母排，要由加固措施，防止运输过程变形；每面箱体要有独立包装，要求防雨，要防止运输过程碰撞、摩擦损坏箱体及门上元器件。

8.21 厂家至少派1名售后人员随箱体到现场配合交接验收，待运行送电无问题后方可离开。

8.22 随箱体附带纸质版资料6套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套。

8.23 所有元器件合格证书、出厂试验报告等至少1套。

- 其他

9.1 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

9.2本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日      时至  时通过      方式商定。

9.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢（集团）宏联自控          乙方：

有限责任公司

甲方代表：	                       乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日