开关柜\40.5kV 1250A 31.5kA KYN61A移开式 真空 单母线 消谐柜回路采购

技

术

规

格

书

需方（甲方）：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

供方（乙方）：

目    录

一           总则

二           工程概况

三           自然条件与公用系统技术条件

四           产品执行标准范

五           技术要求

六           主要设备清单

七           其它技术要求

八           质量保证和试验

九           技术资料及随机资料交付

十           技术服务

十一         其它

十二         售后服务要求

十三         验收细则

十四        包装运输及交货

十五        设备交货

酒钢（集团）宏联自控有限责任公司（以下称甲方）与 （以下称乙方）就甲方1套户内35kV开关柜（消谐回路）采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、  总则

1.1.本招标技术条件适用于本项目。它提出了该设备的设计、材料、结构、制造、运输、指导安装及调试、性能测试等方面的技术要求及相关的伴随服务。

1.2 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.3本技术文件提出的是最低限度的技术规范，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方需提供满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.4 投标方设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 投标方必须有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较本技术条件更严格。如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。

1.6 投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的开关柜本体及其附件应符合招标文件所规定的要求。

1.7 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.8 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.9本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.10投标方所供设备应符合中国国家有关法规、规范、标准等的要求，获得必要的许可和批准。

1.11  如投标方未明确对本技术规范书提出差异，则视为其供货产品完全满足本技术规范书及供货范围的要求。

1.12  投标方对所供设备（含辅助系统与设备）负有全责，亦包括分包（或外购）的产品。分包（或外购）的产品制造商应事先征得招标方的书面认可。

1.13 投标方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求，如：高寒、风沙影响等。用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。

1.14投标方应提供投标设备产品相关试验报告。

1.15本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

二、工程概况

2.1设备内容：本项目35kV开关柜（消谐回路）成套装置。

2.2 安装地点：酒钢厂区35kV变电站施工现场。

三、自然条件与公用系统技术条件

3. 技术数据及要求

卖方供货的设备，必须在下述的要求条件下进行设计制造，并达到买方的要求。

3.1 使用环境条件要求：

3.1.1 海拔高度：                  1800m

3.1.2 最高气温：                  38.4℃

3.1.3 最低气温：                 -31.4℃

3.1.4 年平均气温：                6.9℃

3.1.5 日最大温差：                14℃

3.1.6 年平均降雨量：              85.7mm

3.1.7 最大年降雨量：              155mm

3.1.8 年最大积雪量：              140mm

3.1.9 夏季平均湿度：              43%

3.1.10 冬季平均湿度：             54%

3.1.11 最大风速：                 34m/s

3.1.12 主导风向：                 夏季--西北风；常年--西南风

3.1.13 地震裂度：                 8度

3.1.14 污秽等级：                 4级

3.1.15 地面承载力：               60t/m2

3.1.16 自然土壤电阻率：           3500Ω/m

3.1.17 冻土线深度：               1.32m

3.1.18地震基本烈度：本工程抗震设防烈度按9度设计,设计基本地震加速度值为0.30g，其余场地抗震设防烈度按8度设计，设计基本地震加速度值为0.20g。

本工程建设地点：西北高原地区，夏季炎热、冬季寒冷，温差较大，设备本体、安装配件、防腐、返潮、涂漆等必须适应特殊的自然条件。

3.2 设备运行条件：

额定电压：                        35kV

电源相数：                        3相

电源频率：                        50HZ ±2%

系统短路电流：                    31.5kA（4S）

安装方式：                        户内

四、产品执行标准范

投标产品应完全满足下列标准及其相关标准要求（但不限于此）。应遵照最新版本的国家标准（GB）、企业标准、电力行业标准（DL）和国际电工委员会标准（IEC）及国际公制（SI），这是对设备的基本要求。所有标准均会被修改，投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。如果投标方有自己的标准或规范，须经招标方同意，但原则上采用更高要求的标准。

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB156 | 标准电压 |
| GB/T762 | 标准电流 |
| GB2900.1 | 电工名词术语 基本名词术语 |
| GB3906 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB3309 | 高压开关设备常温下的机械试验 |
| GB311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB311.2 | 高电压试验技术 |
| GB4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB7354 | 局部放电测量 |
| GB1984 | 交流高压断路器 |
| GB1985 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| GB11022 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB11023 | 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 |
| GB14808 | 交流高压接触器 |
| GB/T16927.1.2 | 高压试验技术 |
| GB10237 | 绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB191 | 包装、储运指示标志 |
| GB1207 | 电压互感器 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化锌避雷器 |
| GB772 | 高压绝缘子瓷件技术条件 |
| GB/T8349 | 金属封闭母线 |
| GB2706 | 交流高压电器动热稳定试验方法 |
| GB763 | 交流高压电器在长期工作时的发热 |
| GB10237 | 绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 |
| DL/T403 | 12~40.5kV户内高压真空断路器订货技术条件 |
| DL/T404 | 户内交流高压开关柜订货技术条件 |
| DL/T486 | 交流高压隔离开关订货技术条件 |
| DL/T539 | 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 |
| DL/T593 | 高压开关设备的共用订货技术条件 |
| DL/T5222 | 导体和电器选择设计技术规定 |
| DL/T728 | 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 |
| DL/T618 | 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 |
| DL/T538 | 高压带电显示装置技术条件 |
| DL/T5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 |
| SD/T318 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |
| IEC60076-9 | 端子和分接标志 |
| 国家电网公司 | 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 |
| 国家电网公司 | 交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准 |
| 国家电网公司 | 预防交流高压开关事故措施 |
| 国家电网公司 | 十八项电网重大反事故措施 |

以上标准均采用招标日期前最新有效标准，各标准间存在矛盾时，按交严格标准执行。

以上标准均执行最新版本，当上述标准不一致时按高标准执行。

五、技术要求

5.1相关参数:

本装置安装在中性点不接地或中性点非有效性接地的系统的变电站母线上。

经断路器连接母线。

额定电压：35kV

最高工作电压：40.5kV

额定频率：50Hz

额定电流：1250A

动稳定电流：80kA

4S热稳定电流：31.5kA

短路开断电流：31.5kA

短路关合电流：80kA

工频耐受电压：95kV/1min

雷电冲击的耐受电压：185kV

系统对地电容电流：1000A及以下

中性点接地方式：不接地

直流操作电压： 220V DC

PT二次接地方式：中性点接地

安装形式：户内

柜子外形尺寸（mm）：1680×3000×2800(设备尺寸以实际到货图纸安装尺寸为准)

断路器本体柜位、快速开关消谐柜位。

5.2 装置工作原理：

装置一次原理接线如图所示。

每段35kV母线各配置快速开关的消弧消谐柜，消弧消谐柜与母线采用高压断路器方式连接，并配置保护装置，柜内含：真空断路器、电流互感器、快速接地开关、零序电流互感器、过电压保护器、高压熔断器、电压互感器、一次消谐器及微机综合控制器、测温局放等。主要技术要求如下：

1）运行监测功能：正常运行时装置面板上显示系统运行电压，一旦发生欠压、过压、断线等故障能及时发出报警信号，并可与上一级实现数据远传，同时输出继电器接点容量≥5A（直流），无源（3常开）。消弧消谐控制器采样精度要满足微机保护采样精度，装置还能向外部回路提供二次电压信号，取代常规的PT柜及其监测仪表。

2）快速熄弧功能：当系统发生单相金属接地时，只告警不动作；当系统发生弧光接地故障时，装置能在20~30ms将故障相直接接地，装置控制器发出报警并输出继电器接点信号，熄灭接地电弧，将非故障相的弧光接地过电压限制在线电压的安全水平，有效地控制故障的进一步发展，并能维持系统带单相接地故障至少运行2小时，以保证足够的倒闸操作时间。

3）自动恢复功能：故障相的分相接地开关在第一次合闸后，持续5-30s后，该分相接地开关自动断开；若故障继续存在，该分相接地开关再次合闸，同时装置选出接地线路并上送选线结果；合闸持续3-30min后（可按实际情况设定，设定范围0-99min），自动分闸，若故障仍存在则发跳闸信号(第二次合闸后需人工远程复位，无人工复位前不得自动分开)。调度试拉故障线路的同时，将装置复归。装置具有远方复位的功能，满足无人值守变电站的要求。自动恢复功能和手动及远方复位功能可设定切换。

4）快速退出功能：装置动作后又发生非故障相绝缘对地击穿时，故障相接地开关在5ms左右快速分闸，防止发生两相短路，有利于防止馈线零序保护跳闸，同时无需人为干预自动做好下次动作准备。当发生装置一相动作，如果此时又发生两相异地短路，装置能在6ms之内发出跳闸指令，接地开关10ms分闸，退出接地相。

5）过压限制功能：装置内应装设自脱离免维护组合式过电压保护器，应能把发生在相对地和相与相之间的过电压限制到3.5倍相电压以内，发生单相弧光接地时可把过电压限制在线电压的安全水平。

6）消除谐振功能：装置采用抗饱和电压互感器并在一次绕组中性点加装特制热敏一次消谐器，能有效破坏铁磁谐振条件，强迫电压互感器退出饱和状态，防止深度饱和引起电压互感器严重过载。

7）预留扩展功能：装置应具备一定的高阻接地识别能力。

8）事件记忆功能：装置可记录不小于200次故障的类型、发生时间及故障时的电气量，还能记录现场参数设置和功能设置的时间，能记录故障前10周波、故障后10周波的三相电压、开口三角电压、系统接地电流等参数，录波应能拷贝利用软件在电脑上对故障进行分析。

9）数据远传功能：装置应设置RS-485对外通讯接口， 能进行远程数据传递，采用国标版MODBUS RTU通讯协议，协议通过国家级通信及规约检验，确保装置与整个监控系统兼容，用户可以在监控中心实时监测运行状态、系统电压，调阅事件参数。对于智能化变电站满足61850通讯规约。

10）消弧控制器动作、告警数值判据及动作时间应能以现场运行情况用户自行进行数据设定。

11）本装置对电力系统的运行故障均准确判断，动作迅速。如果是接地、过压、低压、失压、失电、断线等故障，微机控制器发出报警驱动信号，使外部报警电路立刻工作，发出报警；如果是电网谐振，无论是倍频（3倍频）、分频（2分频、3分频）还是工频，热敏一次消谐装置实现快速消谐，控制器发出报警。

12）实现了电压监测、接地监测、消除谐振等功能，并能实时记录发生的故障以及故障发生的时间。

5.3装置的标准配置及其参数:

5.3.1特制可分相控制式断路器（三相三机构，单相控制）具备远方复位功能。（自带电源控制器）

工作电源：DC220V

5.3.2消弧控制器   （含与GPS装置B码对时功能 ，装置动作延时可调）

工作电源：DC220V。

5.3.3特制带有开口三角二次辅助绕组的手车式全绝缘电压互感器PT

PT二次接地点：中性点接地（√）

5.3.4保护PT 高压熔断器

5.3.5 测量对地电容电流用的电流互感器及电流表

特制抗饱和电流互感器：LMZ1-0.5 300 /5

电流表：6L2-A( 300 /5)

5.3.6智能型半导体自限流一次消谐装置

5.4装置内应装设大容量过电压吸收装置。大能容过电压保护器 容量800A

5.5 高压带电显示器

5.6照明指示灯：AC220V

5.7 柜体要求

5.7.1  柜体的材质、装置的外形尺寸、颜色:装置的外形尺寸及结构应与开关柜厂家一致。

5.7.2 柜体连屏方式：铜母线连接。

5.7.3 进线方式

规格与开关柜内主母线保持一致。

5.8.4拼柜方式

柜体侧板并柜孔开孔尺寸图及贯穿主母线中心位置尺寸、主母线套管安装方向、位置、柜顶二次小母线型号等均应与开关柜相匹配。

六、主要设备清单：（供货厂家：长沙杰特智电力科技有限公司、安徽海森电气有限公司、安徽沃华电力设备有限公司）

表1  35kV开关柜（消谐回路）供货一览表

| 序号 | 名称名称 | 形式及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV开关柜（消谐回路） | 每套柜内含以下部分 | 套 | 1 | 1面断路器柜、1面开关消弧消谐柜 |
| 1.1 | 前级三相断路器 | 35kV，1250A，31.5kA | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 分相式快速开关 | 35kV，1250A，40kA，分闸时间≤5mS，合闸时间≤12mS，弹跳时间≤2mS | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 电压互感器（2.5倍抗饱和能力） | JDZX9-35G， 35/√3/0.1/√3/0.1/3 30/50VA 0.5/3P | 只 | 3 |  |
| 1.4 | 接地电流互感器 | LXK-ø80，300/5 7.5VA 10P10 | 只 | 1 |  |
| 1.5 | 过电压保护器 | 额定电压35kV | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 强阻尼自限流消谐器 | 额定电压35kV | 只 | 1 |  |
| 1.7 | 消弧控制器 | 工作电源DC220V | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 消谐控制器 | 工作电源DC220V | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 高压熔断器 | XRNP1-35/0.5 | 只 | 3 |  |
| 1.10 | 本体柜体 | KYN61 | 面 | 1 | （含并接母线套管） |
| 1.11 | 断路器柜体 | KYN61 | 面 | 1 | （含并接母线套管） |
| 1.12 | 辅材 | 配套导线及并接母排等 | 套 | 1 |  |
| 1.13 | 保护装置 |  | 台 | 1 |  |
| 1.14 | 电流互感器 | LZZBJ9-35 | 只 | 3 |  |

说明：此设备由于35KV相间距离原因，需单独配置断路器柜与本体设备相连接。

注：以上为一套35kV开关柜（消谐回路）配置明细。

表2主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 与主站设备同厂家、同型号 |
| 2 | 过电压保护器 | 与主站设备同厂家、同型号 |
| 3 | 多功能电能表 | 与主站设备同厂家、同型号 |
| 4 | 开关柜 | 与主站设备同厂家、同型号 |

注：35KV开关柜及以上柜内元件需与主站设备一致，避免断路器与开关柜出现不匹配现象。

表3必备的备品备件及专用工具一览表

| 序号 | 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔断器 | 1组 |  |
| 2 | 转运手车 | 1台 |  |

注：以上为一个站所需备品备件及专用工具一览表。

表4卖方应提供专用工具和辅助设备

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 项目单位要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 |
| 1 | 专用操作工具 | 套 |  | 1 |

注：以上为一个站所需专用工具和辅助设备。

七、其它技术要求

7.1 制作要求

7.2.1 柜体结构

1）柜外壳材料采用不小于2.0mm厚优质覆铝锌板，经柔性生产线和机床加工，并采取多重折边工艺。整体柜体不仅具有精度高，并具有很强的抗腐蚀抗氧化性。

2）的防护等级为:外壳防护等级为IP4X；各小室和断路器室门打开时防护等级为IP2X。

3）开关柜内的设备布置安全可靠, 并留有足够的空间便于维护检修。

4）开关柜具有”五防”的闭锁功能。即: 防止带负荷抽出或插入一次隔离触头, 防止接地开关闭合时接通电源, 防止在工作位置时带电关合接地开关, 防止误入带电间隔, 防止断路器误分误合。

5）各段母线按长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，母线、支线用螺栓固定，母线的接头镀锡。额定短路热稳定电流31.5kA（4秒），动稳定电流80kA（峰值）。主母线采用设计要求的铜质母线；（详见高压一次配电系统图）

6）母线与支线有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色，相序按常规。

7）接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过允许温升。

8）柜体颜色与开关柜厂家保持一致。

9）表计、控制、信号和保护回路的连接用铜导线, 最小截面不小于2.5mm2。电流互感器、电压互感器二次侧到端子的连接用铜导线, 最小截面不小于4mm2。导线均采用交联聚乙烯绝缘导线, 额定电压不低于500V的铜铰线。二次控制室的布置考虑防振, 当继电器小室的门打开或关闭时, 继电器不致误动作。

10）柜内电缆室设照明装置,在高压侧不停电的情况下可安全更换照明灯,且具有安全防护功能。

11）测温系统微机及后台系统由投标方随开关柜成套提供，并负责安装及二次配线。

12）电缆室、断路器室有温度、湿度控制的自动加热装置，以防止柜内导电体的温度与环境温差过大而凝露。

13）高压柜两侧边柜对外侧板应预留有母线开孔，并加堵板，以备招标方增加高压柜。

14）开关柜内所有接线端子均采用（菲尼克斯端子），并预留20%余量。

15）门上有观察窗，观察隔室内手车所处的位置，合、分闸显示，储能状态。

16）微机保护监控装置不在本次技术条件之列,预留微机综合保护装置面板安装位置，并负责安装接线。

7.2.2开关柜具有以下连锁：

1）只有当断路器处于分闸位置时，手车方能抽出或插入。

2）只有当手车处于工作位置、试验位置时，才可以操作断路器。

3）只有当手车拉至试验位置或柜外且一次电缆无电压时，接地开关才能合闸。 接地开关除于合闸位置时，手车不允许从试验位置推向工作位置。

4）电缆室后面采用挂板形式，挂板只有手车在实验位置或检修位置及接地刀闸合上的情况下方能打开。

5）只有当手车处于试验或移开位置时，才能拔下二次插头，从试验位置到工作位置之间及工作位置都不能拔出二次插头，开关柜在工作、试验位置都能锁定。

7.2.3 开关柜操作应具有如下闭锁和操作功能：

1）断路器的操作机构应具有可靠的“防跳”功能，设电气“防跳”回路。

2）断路器的操作机构，在任何状态下都可以电气和机械跳闸。

3）断路器监控显示包括温湿度控制、带电显示、远方/就地、分合闸、储能。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁，断路器有汉字分合闸指示。

4）接地刀闸应具有汉字分合闸指示。

5）真空断路器有防过电压措施。

6）所有操作机构和辅助开关的接线，除有特殊要求外，同规格均采用相同接线以保证小车互换性。

7.2二次系统

表计、继电器和控制、信号设备及接线表计、继电器和控制、信号设备应按设计要求随开关柜供应。其安装要求如下：

7.2.1 所有设备应在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，电压变化范围不应小于±10%。

7.2.2 表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于2.5mm2。电流互感器二次侧引到端子的连线使用铜线，最小截面不小于4mm2。所有导线均应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有20%的备用端子。端子排应采用阻燃型端子。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。

7.2.3 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用开关，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于10A。

7.2.4 小母线电源、照明电源等，安装在便于操作的位置。

7.2.5 开关柜二次插件采用有导向孔式的结构。

八、质量保证和试验

8.1质量保证

8.1.1订购的产品满足或高于本规范书。

8.1.2投标方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均符合规范书的规定。

8.1.3附属及配套设备满足本规范书有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供试验和产品合格证。

8.1.4投标方有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001GB/T19001质量保证体系，该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。

8.2试验

8.2.1型式试验：

⑴ 主回路电阻测量和温升试验          ⑵ 绝缘试验

⑶ 峰值耐受电流、短时耐受电流试验

⑷ 关合和开断能力试验                ⑸ 机械试验

⑹ 防护等级试验                      ⑺ 操作振动试验

⑻ 内部故障试验

8.2.2出厂试验：

⑴ 主回路的工频耐压试验；

⑵ 辅助回路和控制回路的工频耐压试验

⑶ 局部放电测量

⑷ 测量主回路电阻

⑸ 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电器连锁装置功能的试验

⑹ 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

⑺ 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，检查互换性。

九、技术资料及随机资料交付

9.1 投标方应随标书提供的资料：

消弧装置外形尺寸图；

消弧装置荷重；

消弧装置安装时与土建配合资料；

各类技术参数。

9.2投标方应在在技术条件书签定后7天以内提供其供货范围内的下列技术文件：

消弧装置单线系统图；

消弧装置整体组装图；

消弧装置内的主要元器件的技术说明及相关文件；

电源进线及母线分段断路器控制接线图（典型），端子排图- 开关柜的外形尺寸图（含荷重和安装要求），馈线回路断路器控制接线图，端子排图；

消弧装置的盘面及盘后的标准布置图；

消弧装置柜顶小母线布置图；

使用说明书：包括额定电气参数、使用条件、一、二次方案、结构尺寸。

提供消弧装置设备排列所要求的操作维护走廊净距、安装尺寸、控制电缆及电力电缆进口位置。

消弧装置整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

以上文件需分别以图纸和磁盘的形式提供，图纸以AutoCAD的形式，文字以Word的形式提供。

9.3待招标方提供了最终确认的微机保护和监控装置型号后7天内，投标方提供下列图纸：

消弧装置标准的控制，测量及保护回路的二次原理图

消弧装置二次接线端子图

9.4投标方产品出厂时应提供下列设备质量证明书：

- 产品合格证

- 制造、验收记录、产品鉴定文件和技术资料

- 提供消弧装置排列图及内部安装接线图，并对内部接线的正确性和设备功能应负完全责任。

- 提供消弧装置使用说明书（包括安装调试、贮藏、运行维护等注意事项和方法，对安装、土建要求必须明确提出）

- 配套设备必须符合各自的产品技术标准，并有合格证明书及试验报告。

- 消弧装置本体及附件

9.5 投标方应提供经鉴定合格的试验报告和安装手册。包括下列部分，但不限于此：

（1）图纸                                （2）设备说明书

（3）保管要求                            （4）安装须知

（5）调整和校验须知                      （6）运行手册

（7）维修手册                            （8）故障诊断步骤

（9）部件目录

9.6 设备到货时同型号产品应随机为用户提供4套完整的技术资料（包括总装图、基础图、安装运行维护修理说明书、工厂试验报告、产品合格证、引用标准）。

9.7对投标方所提资料的要求

9.7.1 投标方所提供的图纸如有修改，投标方在新版中明确标示并相应提供文字说明。

9.7.2 原则上投标方如有修改相应部分的图纸应在技术规范书签定后一个月之后修改完。

9.7.3 投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程提供专用的技术资料。

9.7.4投标方提供的技术资料深度应满足招标方进行详细施工图设计的要求。这些资料应准确，不能任意修改。

9.7.5投标方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如招标方在工程设计中需要本附件以外的资料（如开关柜端子排图），投标方应及时无偿地提供。

9.7.6 投标方提交给招标方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

9.8工作配合和资料交换所用的语言为中文。

表5  投标人提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  | 4 | 1）技术规格书签订后1周内，供货商应提供认可图纸。 2）供货商收到经确认的图纸1周内提出最终图。 |

十、技术服务

10.1 投标方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备制造、土建、安装、调试、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

10.2 投标方需免费派出有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指导招标方按投标方的技术资料进行安装、调试、运行，并负责解决合同设备在安装调试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

10.3技术配合：投标方应在规定的时间内积极与招标方配合设计。

十一、其它

11.1投标方必须执行国家现行“三包”标准。开关柜质保期不得少于1年，在保修期内，开关柜无论任何部分（包括外协件）属于质量问题而损坏的，均应无偿修理或更换。

11.2制造前如有必要，应在设备制造厂进行一次设计联络会，对图纸进行确认。

11.3投标方在设备制作和调试过程中，甲方专业技术人员到厂家制作地进行现场技术交流及设备监造。

11.4在二次设计时，要和综合自动化系统一起考虑，由综合自动化系统厂家提供二次原理图。

十二、售后服务要求

设备发生故障,通知投标方后,投标方售后服务人员必须能够在24小时内赶到现场,且在到达现场的8小时之内处理好设备故障,36小时之内处理好设备较大的故障(包括备品备件更换 主机等的更换。

十三、验收细则

13.1验收标准:设备按照制造厂家的产品标准和符合国家标准或业主认可的国际标准。

13.2货物到达目的地后,投标方应派人及时与招标方一起清点检验,如发现不符之处,经双方代表确认属投标方责任后,投标方处理解决。如投标方人员未按时赴现场,招标方有权自行开箱检验,检验结果和记录同样有效,并作为索赔的有效证据。

13.3现场检验时如发现设备由于投标方原因(包括运输)有损坏、 缺陷、 短少或不符合规定的质量标准和规范,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为提出修理/或更换/或索赔的依据。

十四、包装运输及交货

14.1投标方交付的设备具有坚固包装,适合长途运输和多次搬运并有防护措施,包装箱属于招标方。

14.2包装箱内附有详细装箱单、 合格证、 试验报告；说明书。

14.3投标方负责合同设备从投标方到招标方现场交货地点的运输。

14.4设备起运一天前,投标方以传真方式将各项内容通知招标方。

14.5设备交货日期以到货通知单时间戳记为准。

14.6在运输中如发生货物损坏或丢失时,投标方负责与承运部门及保险公司交谈。

十五、设备交货

15.1交货时间：2024年2月28日。

15.2交货地点：宏联自控。

附件1：开关柜参数

1.35kV弹储式真空断路器高压开关柜需与主站所内设备保持一致，技术参数及其他说明需满足下列相关要求。

2. 35kV开关柜参数

2.1开关柜体

开关柜型号：铠装型移动式交流金属封闭开关设备

外形尺寸：（mm）（以实际确认供货图纸尺寸为准)

额定电流：1250A

额定电压：35kV

最高工作电压：40.5kV

主母线额定电流：3150A

热稳定IK：31.5kA/4S

短路开断电流：31.5kA

额定动稳态电流IP：80kA

短路关合电流：100kA

内部电弧等级：IAC AFLR

内部电弧：31.5kA/1S

防护等级IP:4X

额定短时耐受电流：50kA

额定短路持续时间：4S

额定雷电冲击耐受电压：185kV

额定短时工频耐受电压：95kV

额定频率：50HZ

电流电压端子排：400V   6/10mm2

通讯接口：双RS485串行通讯接口

通讯规约：DL/T645-1997或DL/T614-2007、GB/T17215.321-2008、GB/T17215.323-2008

三相三线电子式电能表： DSSD331/DTSD341

控制回路电压：DC220V

柜内照明：AC220V

操作电源：DC220V

机械寿命：弹簧操作机构＞20000次

母线尺寸、材质：设计为主、材质为无氧铜

工频耐受电压：65kV/1min

操作机构：弹簧操作机构

设备使用年限：30年以上

静电喷塑柜子着色色号：计算机灰 RAL 7035

安装形式： 户内

保护设置： 分散式（柜前方位置，乙方工厂安装）

2.2 电气元件参数

2.2.1 弹储式真空断路器（落地式）

额定电压：35kV

最高工作电压：40.5kV

额定绝缘水平：1min工频耐压85kV

雷电冲击耐压：185kV

额定电流:1250A

短路开断电流：31.5kA

短路关合电流：80kA

分闸时间：≤60ms

合闸时间：≤100ms

合、分闸不同期时间：不大于2ms

储能、合闸、分闸额定电源电压：DC220V

额定短路持续时间：4S

机械寿命：＞10000次

额定操作顺序：0—0.3S—CO—180S—CO

额定频率：50HZ

脊柱要求：采用固封式脊柱

断路器分、合闸启动电流不大于：4A

2.2.2断路器动触头技术要求：

额定电压：35kV

最高工作电压：40.5kV

额定频率：50HZ

额定电流：1250A

材质要求：

（1）梅花触头材料为T2Y铜，单片触指厚度2.8±0.15mm（1250A及以下），3.0±0.15mm（1250A及以上）；

（2）弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁；

（3）栅板材料：不锈钢板，无磁，厚度为2±0.12mm；

（4）铆钉材料：不锈圆钢，无磁。

梅花触头表面要求：

（1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

（2）触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

梅花触头弹簧的要求：

（1）弹簧的尺寸及力符合设计要求；

（2）在正常工作环境下不出现永久变形及弹簧力明显减小；

（3）梅花触头支架铆钉牢固，触指和支架间装配良好，不松动。

常用规格的断路器梅花触头的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 |
| 与触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 |
| 与静触头接触点闭合圆直径 | φ47.5 |
| 最大外径 | φ88 |
| 配动触臂直径 | φ42 |
| 配静触臂直径 | φ49 |
| 触指片数 | 30 |

2.2.3断路器触臂技术要求：

额定电压：35kV

最高工作电压：40.5kV

额定频率：50HZ

额定电流：1250A

材质要求：

（1）触臂材料为T2Y铜；

（2）对于≥2000A的电流，外圆表面非接触采用硫化处理，硫化绝缘粉末（如CZ1531-2），厚度为1.2-1.5mm；固定接触面与触臂一体成型。

触臂表面要求：

（1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

（2）触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

（3）静触头厚度大于6mm.

常用规格的断路器触臂的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 |
| 触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 |
| 配动触臂直径 | φ42 |
| 配静触臂直径 | φ49 |

2.2.4断路器静触头技术要求：

额定电压：35kV

最高工作电压：40.5kV

额定频率：50HZ

额定电流：1250A

材质要求：

（1）静触头材料为T2Y铜；

（2）采用整体冷压成型工艺，固定接触面与静触头一体成型。

静触头表面要求：

（1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

（2）触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

（3）静触头厚度大于6mm.

常用规格的断路器静触头的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 |
| 静触头直径 | Φ49 |

2.2.5操作机构：弹簧操作机构

储能电动机：DC220V

合分闸电磁铁：DC220V

储能时间：≤15S

机构应与断路器成套，且为原厂产品

2.3元件参数表

2.3.1高压断路器

| 项目 | 技术数据 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 35kV |  |
| 1min工频耐压 | 85kV |  |
| 雷电冲击电压 | 100kV |  |
| 额定电流（A） | 1250 |  |
| 4s热稳定电流(有效值 kA) | ≥ 31.5 |  |
| 动稳定电流(峰值kA) | ≥ 80 |  |
| 额定短路关合电流(峰值kA) | ≥ 100 |  |
| 电寿命 | E2级 |  |
| 合闸时间 | ≤100ms |  |
| 分闸时间 | ≤60ms |  |
| 弹簧机构机械寿命 | ≥1万次 |  |
| 操动机构额定电压 | DC 220V |  |
| 合闸电流 | ≤ 2A |  |
| 额定操作顺序 | 0—0.3S—CO—180S—CO |  |
| 合、分闸不同期时间 | ≤2ms |  |

2.3.2电压互感器（全绝缘型）

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 1min工频耐压（有效值kV） | 65 |
| 雷电冲击耐受低电压(峰值kV) | 100 |
| 额定输出 | ≥50VA |
| 准确级 | 0.2/0.5/3P |
| 绝缘类型 | 全绝缘型 |

注：电压互感器应有三个二次线圈，一个用于测量，一个用于保护，第三个用于接地保护，电压互感器应附带有微机型消谐装置。

2.3.3电流互感器

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 额定电流 | 参见开关柜一次排列系统图 |
| 额定工作电压(kV) | 35 |
| 1min工频耐压（有效值kV） | 65 |
| 雷电冲击耐受低电压(峰值kV) | 100 |
| 1s额定热稳定电流 | ≥31.5kA |
| 额定动稳定电流 | ≥80kA |
| 准确级 | 0.2/0.5/10P20 |
| 额定输出 | ≥30VA |

2.3.4接地开关

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 额定电压(kV) | 35 |
| 1min工频耐压（有效值kV） | 65 |
| 雷电冲击耐受低电压(峰值kV) | 100 |
| 热稳定电流 | ≥31.5kA |
| 动稳定电流 | ≥80kA |

2.3.5过电压保护装置

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 系统额定电压 | 35kV |
| 保护器额定电压 | 42kV |
| 保护对象 | 35kV |
| 工频放电电压(相间) | ≥80kV |
| 1.2/50冲击放电电压 | ≤134kV |
| 500A雷电冲击残压 | ≤116kV |
| 标称放电电流下的残压峰值 | ≤124kV |
| 2000μs方波冲击电流 | ≥600A |

2.4技术规格及要求：

2.4.1柜体外壳要求使用敷铝锌薄钢板，厚度不少于2.0mm，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.5mm，背板厚度不小于2.5mm,断路器框架板厚度不小于3mm；且经数控机床加工和弯折之后栓接而成，完整的高压柜应有足够的强度保证在承受运输、运行和短路条件下所有的应力不被破坏，壳体表面具有很强的抗腐蚀和抗氧化的能力。开关柜外壳防护等级可达IP4X，当手车室门打开时，其防护等级为IP2X。设计提供可移动的起吊搬运手段；高压柜内部设备布置应合理，符合性能要求，框架内应留有足够的空间以便于检修。

2.4.2开关柜在机械、电气两方面均具有“五防功能”（即具有防止误分误合断路器、防止带负荷分合隔离开关(或隔离插头)、防止带接地刀(或接地线)送电、防止带电合接地刀(或挂接地线)、防止误入带电间隔）能有效地防止电气误操作事故的发生。柜体具有可靠的机械闭锁装置，以确保操作人员的安全；只有当手车在试验或工作位置时，断路器才能被操作；只有当断路器分闸后，手车才能移动；只有当接地开关分闸后，手车才能被插入到工作位置；只有当手车在试验位置或手车抽出后，接地开关才能合闸；手车在工作位置时，二次插件被锁定不能拨除；只有接地开关合闸后，电缆终端室门才能被打开进行设备维护。开关柜另外设有标准的电气联锁。

2.4.3开关柜外壳及其支架结构应牢固、不变形。开关柜内的组装零部件应安全、可靠、灵活，机械强度及刚性应满足开关柜正常的联锁、互动的要求。在每台开关柜面板上配置有综合状态显示仪，含带电显示和单路温度控制系统。带电显示装置在65％额定相电压时应正常发光，自动温控加热装置的加热板只装于继保室内，温度控制范围为：0℃～25℃。高压开关内设置电气6点温度在线检测装置，分屏安装。

2.4.4主母线：所有高压柜主母线及分支母线均采用铜母线，母线材质：无氧铜，载流量3150A，铜材含铜纯度不低于99.99%、导电率不低于97%，主母线加工按照国标GBJ149-92进行，主分支母线联接头处镀银处理，母线全段设有阻燃材料注塑而成的绝缘套， 进线及柜间隔板采用环氧树脂绝缘套管 ，所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀银；标明A、B、C相分别为黄、绿、红色。

2.4.5分支母线：开关柜应具有良好的绝缘性，分支母线应有绝缘护套，母线材质采用无氧铜，铜材含铜纯度不低于99.99%、导电率不低于97%，分支母线容量按照本开关柜断路器容量进行配置，母线加工按照国标GBJ149-92进行，同时应配有阻燃材料注塑而成的绝缘热缩护套，进线及各柜间均应有满足绝缘母线穿过的环氧树脂绝缘套管。所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀银；标明A、B、C相分别为黄、绿、红色。

2.4.6小母线：母线材质采用无氧铜；接地母线采用TMY-40X10型母线；主母线分支母线及小母线、接地母线等均随开关柜成套订货。

2.4.7控制信号和保护回路的连接线用铜线，最小截面不小于2.5平方毫米，电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线，最小截面不小于4平方毫米。所有导线均应牢固地加紧，设备端子均有标字牌，对外引接电缆的端子均通过端子排，每排留有10%的备用端子。每个端子只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V。

2.4.8小母线：和原柜一致并可靠连接。

2.4.9断路器室、母线室及电缆终端室应设有独立的泄压通道, 并有隔离措施。若隔室内发生短路故障而燃弧时, 气体可通过泄压通道迅速释放, 并应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，应能确保操作人员和开关柜的安全。

2.4.10开关状态显示仪：具有显示断路器合分、手车进出位置、断路器储能位置，温湿热控制、加热器等功能。

2.4.11开关柜面板应单独设断路器合、分按钮，及手动紧急分闸措施。断路器面板采用阻燃材料设置，应达到V0等级。

2.4.12二次继电室内的高频干扰试验要求按国标GB162的规定进行，电磁辐射不超过1（V/M）MHz。

2.4.13振动要求满足国标GB11287-2000的要求。

2.4.14同型产品内额定值和结构相同的组件可以互换。

2.4.15断路器高压开关柜所安装的高压电器组件，均具有耐久而清晰的铭牌。

2.4.16柜内各相导体的相间与对地净距符合国家标准；

2.4.17开关柜内爬电比距：25mm/kV。母线室各相配置支柱绝缘子。各母线接头加装绝缘护套。

2.4.18所有小车都有定位机构，定位灵活可靠，导向装置应准确，同类手车具有互换性。

2.4.19定位机构与二次插头之间，断路器与一次隔离触头，接地开关之间，手车与活门以及柜后上、下门之间均有可靠的机械联锁，并带有高压带电显示闭锁装置。

2.4.20手车推入工作位置后，应保证动、静触头接触良好。

2.4.21开关柜装设远方、就地操作切换开关，就地分、合按钮及分、合指示灯。

2.4.22柜内二次线及合闸电缆加装防护罩。

2.4.23开关柜外壳及其支架有防腐功能，其防锈漆外表面不刺目、不反光，且美观色泽一致。

2.4.24保护装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠。其中保护装置采用可安装于开关柜继电器小室内的微机保护，具有抗振动、抗干扰的能力，提供试验报告；微机保护装置由供方负责安装；开关柜上装有断路器紧急分闸按钮；计量表计带脉动输出，具备并通过RS-485接口与微机后台或电能管理系统联接。不允许柜内使用拓展继电器。

2.4.25柜内及封闭母线出厂前进行拼装试验，并有明显的组装编号。

2.4.26上下触头盒及母线套管应采取硅橡胶进行密封。

2.4.27其他要求：

本项目中各开关容量及母线距离，在设备制造时要着重考虑以下几方面问题：

制造中不仅要考虑母线的散热，同时要考虑电磁感应的影响，即要考虑电磁干扰、噪音及壳体发热等因素和解决、消除措施。

加热器和照明电源分开。

开关柜内的强电磁干扰、温升环境对综合保护装置的影响。

高海拔、高温差对开关柜内各电器元件的影响。

开关柜外壳：敷铝锌薄钢板（厚度不小于2.5mm）。

开关柜外壳及其支架结构应牢固、不变形。

高压柜所有柜门采用带金属合页的侧开式设计。

两个受电开关柜带单相PT，用于采集线路电压。

开关柜内的组装零部件应安全、可靠、灵活，机械强度及刚性应满足开关柜正常的联锁、互动的要求。小车进出车时与与道轨间隙设计在规范要求内，避免出现间隙过大造成小车跳轨跑偏等现象。

在开关柜面板上配置有：状态指示灯（断路器、手车、储能、接地开关）。

柜体具有紧急跳闸机构，具备紧急状态下的手动跳闸。

所有开关剩余接点均引致二次端子排以便现场使用。

开关柜内的电器元件应符合国家标准的安全距离的要求。

微机综合测控保护装置采用上海申瑞产品。单独设置电源开关与柜内照明分列。综保室应有完善的防电磁干扰措施，确保微机综合测控保护装置的稳定运行和安全通讯。

提供真空灭弧室原厂家生产许可证及型式试验报告。

提供断路器触臂、动、静触头镀银层测试报告，现场进行抽检复测，不满足协议要求的进行更换或退货。

提供断路器触臂、动、静触头材质监测报告。

提供断路器最大载流试验报告。

提供开关柜上所有元件的说明书、产品合格证及相关试验报告。

本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件，若投标单位不中标，本协议自动失效。

甲方：酒钢（集团）                   乙方：

宏联自控有限责任公司

甲方签字盖章：	                     乙方签字盖章：

电话：                              电话：

年   月   日	                     年   月   日