宏联自控公司高压成套 10kV 消弧消谐装置

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

## 1、总 则

1.1 本技术规范书只适用于本项目。主要包括3套快速开关消弧消谐装置。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书中提出的较低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，凡未提到的其他工艺要求，按国家标准及有关的标准执行，乙方保证提供符合工业标准的优质产品。

1.3 乙方应执行技术规范书所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.4 合同签定后1个月内，按招标文件要求，乙方应提出合同设备的设计，制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给甲方，甲方确认。

1.5 在协议签订后，双方应按时交换资料，满足双方设计和制造进度的要求。

1.6 乙方所供设备按照国家有关法规、规范、标准等的要求，负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。

1.7 乙方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。

1.8 乙方提供的设备应完全符合技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标文件的意见和同招标文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.9 投标人在投标文件中提供下列有关资格文件：

1.9.1 投标人拥有的有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.9.2 为了保证产品质量，装置的核心部件--涡流驱动机构的快速开关，利用涡流驱动机构的快速开关所研制的限流装置具有企业及国家电网的良好运行业绩，装置出厂前需做1:1的大电流开断试验。投标厂商具有生产类似或高于本技术规范书的设备，并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行的成功经验。。

1.9.3 投标人应有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的文件。

1.10 投标人提供的资料数据单位应全部采用国际单位制。

## 2、工程概况

2.1.设备内容：10kV母线3套快速开关消弧消谐装置。

2.2. 安装地点：嘉峪关市冶金厂区。

3、自然条件与公用系统技术条件

3.1自然条件:

1）气象

属温带大陆性荒漠气候，年均气温在6.7～7.7℃之间，年日照8000小时。自然降水量年平均85.3毫米，蒸发量2149毫米。全年无霜期130天左右。厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。

2）气温

最高温度：38.4℃

最低温度：-31.6℃

夏季最高平均温度：28.7℃

冬季最低平均温度：-15.6℃

日最大温差：14℃

年平均温度：7.3℃

冬季采暖室外计算温度：-14.5℃

通风室外计算温度：夏季 26℃

冬季 -10ºC

3）相对湿度

相对湿度：46%

夏季平均湿度：52%

冬季平均湿度：55%

4）降雨量

年平均降雨量：85.3mm

最大年降雨量：165.7mm

小时最大降雨量：18.8mm

年平均降雨天数：41.3天

5）风速、风向

最大风速：27m/s

夏季平均风速：2.3m/s

冬季平均风速：2.1m/s

常年主导风向：西北风

夏季主导风向：东南风

6）冻土

历年平均冻土深度1.08m，最大冻土深度1.17m，最小冻土深度0.83m，土壤冻结温度-26℃，解冻期约需1个月，最大积雪厚度0.14m。一般从10月中旬开始出现夜冻日消现象，11月下旬进入稳定冻结期。0.05－0.1m土层解冻期平均为3月上旬，最早2月下旬，最晚3月下旬。

7）气压

平均气压85.3kPa，冬季最大气压力85.6kPa（642mmHg），夏季最大气压力84.7kPa（635mmHg）。

8）基本风压和雪压

酒钢冶金厂区年最大积雪量140mm ，50年一遇风压和雪压分别为0.55kN/㎡、0.30kN/㎡。

9）空气密度

夏季ρ=1.0043kg/m³，冬季ρ=1.0133kg/m³。

10）其它

地下水位：-100m以下

土壤电阻率：3000Ω·m

11）海拔高度

海拔高度： 2000米

12）地震基本烈度

本工程场地抗震设防烈度按8度设计，设计基本地震加速度值为0.20g。

13）污秽等级：  Ⅲ级

本工程建设地点：西北高原地区，夏季炎热、冬季寒冷，温差较大，设备本体、安装配件、防腐、防粉尘、返潮、涂漆等必须适应特殊的自然条件。

3.2 设备运行条件：

稳定电压：            10kV

最高电压：            12kV

电源相数：             3相

电源频率：             50HZ ±2%

系统短路电流：         ≤40kA（4S）

安装方式：             户内

4、标准及规程规范

投标产品应完全满足下列标准及其相关标准要求（但不限于此）。应遵照最新版本的国家标准（GB）、企业标准、电力行业标准（DL）和国际电工委员会标准（IEC）及国际公制（SI），这是对设备的基本要求。所有标准均会被修改，投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。如果投标方有自己的标准或规范，须经招标方同意，但原则上采用更高要求的标准。

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB156 | 标准电压 |
| GB/T762 | 标准电流 |
| GB2900.1 | 电工名词术语 基本名词术语 |
| GB3906 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB3309 | 高压开关设备常温下的机械试验 |
| GB311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB311.2 | 高电压试验技术 |
| GB4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB7354 | 局部放电测量 |
| GB1984 | 交流高压断路器 |
| GB1985 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| GB11022 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB11023 | 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 |
| GB14808 | 交流高压接触器 |
| GB/T16927.1.2 | 高压试验技术 |
| GB10237 | 绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB191 | 包装、储运指示标志 |
| GB1207 | 电压互感器 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化锌避雷器 |
| GB772 | 高压绝缘子瓷件技术条件 |
| GB/T8349 | 金属封闭母线 |
| GB2706 | 交流高压电器动热稳定试验方法 |
| GB763 | 交流高压电器在长期工作时的发热 |
| GB10237 | 绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 |
| DL/T403 | 12~40.5kV户内高压真空断路器订货技术条件 |
| DL/T404 | 户内交流高压开关柜订货技术条件 |
| DL/T486 | 交流高压隔离开关订货技术条件 |
| DL/T539 | 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 |
| DL/T593 | 高压开关设备的共用订货技术条件 |
| DL/T5222 | 导体和电器选择设计技术规定 |
| DL/T728 | 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 |
| DL/T618 | 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 |
| DL/T538 | 高压带电显示装置技术条件 |
| DL/T5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 |
| SD/T318 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |
| IEC60076-9 | 端子和分接标志 |
| GB10229 | 《电抗器》 |
| DL462 | 《高压并联电容器用串连电抗器订货技术条件》 |
| 国家电网公司 | 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 |
| 国家电网公司 | 交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准 |
| 国家电网公司 | 预防交流高压开关事故措施 |
| 国家电网公司 | 十八项电网重大反事故措施 |

以上标准均采用招标日期前最新有效标准，各标准间存在矛盾时，按较严格、高标准执行。按高标准执行。

5、消弧消谐装置技术要求

5.1相关参数:

本装置安装在中性点不接地或中性点非有效性接地的系统的变电站母线上。经断路器配保护连接母线。

额定电压：10kV

最高工作电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：1250A

动稳定电流：100kA

4S热稳定电流：40kA

短路开断电流：40kA

短路关合电流：100kA

工频耐受电压：42kV/1min

雷电冲击的耐受电压：75kV

系统对地电容电流：1000A及以下

中性点接地方式：不接地

直流操作电压：  220V DC

PT二次接地方式：中性点接地

安装形式： 户内

柜子外形尺寸（mm）： 1000×1500×2400(设备尺寸以实际到货图纸安装尺寸为准)

5.2 装置工作原理

装置一次原理接线如图所示。

5.2.1快速开关型配网消弧选线装置主要由分相快速接地开关JD、2.5倍抗饱和能力全绝缘电压互感器YH及高压熔断器、三相组合式过电压保护器TBP、微机综合控制器ZK、前级三相手车断路器DL、电流互感器TA等组成。

5.2.2系统正常运行时，控制器连续对系统电压和开口三角电压进行采样，并在装置面板显示系统运行电压、开口三角电压以及装置运行状态；

5.2.3当系统发生电压越线，装置立即发出报警信号并输出开关量接点，面板显示故障时间、类型和各相电压。

5.2.4当开口三角电压UΔ由低电平变成高电平时，表明系统发生故障，微机综合控制器ZK立即启动中断，进入故障类型判别和线路零序电流的数据采集程序，微机综合控制器根据PT二次输出信号Ua、Ub、Uc，进行单相接地、线路断线、PT断线等故障类型和相别的判断：

5.2.5当系统发生单相金属或弧光接地故障时，则在20~30ms控制故障相接地断路器合闸，将故障相直接接地，熄灭接地电弧，并将弧光接地过电压限制在线电压的水平，控制故障的发展；同时小电流选线模块根据电弧熄灭前后只有故障线路零序电流变化最大，而非故障线路基本不变这一重要特征，快速准确地给出故障线号。

5.3装置具备的功能要求

5.3.1运行监测功能：正常运行时装置面板上显示系统运行电压，一旦发生欠压、过压、断线等故障能及时发出报警信号，并可与上一级实现数据远传，同时输出继电器接点容量≥5A（直流），无源（3常开）。装置还能向外部回路提供二次电压信号，取代常规的PT柜及其监测仪表。

5.3.2快速熄弧功能：当系统发生单相金属或弧光接地故障时，装置能在20~30ms将故障相直接接地，装置控制器发出报警并输出继电器接点信号，熄灭接地电弧，将非故障相的弧光接地过电压限制在线电压的安全水平，有效地控制故障的进一步发展，并能维持系统带单相接地故障至少运行2小时，以保证足够的倒闸操作时间。

5.3.3自动恢复功能：故障相的分相接地开关在第一次合闸后，持续5-30s后，该分相接地开关自动断开；若故障继续存在，该分相接地开关再次合闸，合闸持续3-30min后（可按实际情况设定，设定范围1-60min），自动分闸，若故障仍存在则发跳闸信号。调度试拉故障线路的同时，将装置复归。装置具有远方复位的功能，满足无人职守变电站的要求。

5.3.4 快速退出功能：装置动作后又发生非故障相绝缘对地击穿时，故障相接地开关在5ms左右快速分闸，防止发生两相短路，有利于防止馈线零序保护跳闸，同时无需人为干预自动做好下次动作准备。

5.3.5过压限制功能：装置内应装设自脱离免维护组合式过电压保护器，应能把发生在相对地和相与相之间的过电压限制到3.5倍相电压以内，发生单相弧光接地时可把过电压限制在线电压的安全水平。

5.3.6消除谐振功能：装置采用抗饱和电压互感器并在一次绕组中性点加装特制热敏一次消谐器，能有效破坏铁磁谐振条件，强迫电压互感器退出饱和状态，防止深度饱和引起电压互感器严重过载。

5.3.7 预留扩展功能：装置应具备一定的高阻接地识别能力。

5.3.8事件记忆功能：装置可记录不小于200次故障的类型、发生时间及故障时的电气量，还能记录现场参数设置和功能设置的时间，能记录故障前10周波、故障后10周波的三相电压、开口三角电压、系统接地电流等参数。

5.3.9数据远传功能：装置应设置RS-485对外通讯接口, 能进行远程数据传递，采用国标版MODBUS RTU通讯协议，协议通过国家级通信及规约检验,确保装置与整个监控系统兼容，用户可以在监控中心实时监测运行状态、系统电压，调阅事件参数。对于智能化变电站满足61850通讯规约。

5.4其它要求

5.4.1本装置对电力系统的运行故障均准确判断，动作迅速。如果是接地、过压、低压、失压、失电、断线等故障，微机控制器发出报警驱动信号，使外部报警电路立刻工作，发出报警；如果是电网谐振，无论是倍频（3倍频）、分频（2分频、3分频）还是工频，热敏一次消谐装置实现快速消谐，控制器发出报警。

5.4.2为保证采样精度，消谐控制器采样板使用专用采样PT，电压采样误差不超过额定值的±1%，实现电压监测、接地监测、消除谐振等功能，并能实时记录发生的故障、故障发生的时间以及故障时录波波形。

5.4.3真空断路器（与站内开关柜断路器保持一致）

额定电压：10kV

最高工作电压：12kV

额定绝缘水平：1min工频耐压42kV

雷电冲击耐压：75kV

额定电流:1250A

短路开断电流：31.5kA

短路关合电流：80kA

分闸时间：≤60ms

合闸时间：≤100ms

合、分闸不同期时间：不大于2ms

储能、合闸、分闸额定电源电压：DC220V

额定短路持续时间：4S

机械寿命：＞10000次

额定操作顺序：0—0.3S—CO—180S—CO

额定频率：50HZ

脊柱要求：采用固封式极柱

断路器分、合闸启动电流不大于：4A

5.4.4断路器动触头技术要求：

额定电压：12kV

额定频率：50HZ

额定电流：1250A

材质要求：梅花触头材料为T2Y铜，单片触指厚度2.8±0.15mm（1250A及以下）

弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁；

栅板材料：不锈钢板，无磁，厚度为2±0.12mm；

铆钉材料：不锈圆钢，无磁。

梅花触头表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

梅花触头弹簧的要求：弹簧的尺寸及力符合设计要求；在正常工作环境下不出现永久变形及弹簧力明显减小；梅花触头支架铆钉牢固，触指和支架间装配良好，不松动。

常用规格的断路器梅花触头的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 |
| 与触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 |
| 与静触头接触点闭合圆直径 | φ47.5 |
| 最大外径 | φ88 |
| 配动触臂直径 | φ42 |
| 配静触臂直径 | φ49 |
| 触指片数 | 30 |

5.4.5断路器触臂技术要求：

额定电压：12kV

额定频率：50HZ

额定电流：1250A

材质要求：触臂材料为T2Y铜；

触臂表面要求：

（1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

（2）触头接触表面镀银层厚度为15μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

（3）静触头厚度大于5mm.

常用规格的断路器触臂的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 |
| 触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 |
| 配动触臂直径 | φ42 |
| 配静触臂直径 | φ49 |

5.4.6断路器静触头技术要求：

额定电压：12kV

额定频率：50HZ

额定电流：1250-2000-2500A

材质要求：静触头材料为T2Y铜；采用整体冷压成型工艺，固定接触面与静触头一体成型。

静触头表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm；静触头厚度大于5mm.

常用规格的断路器静触头的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 |
| 静触头直径 | Φ49 |

- 供货范围  （供货厂家：长沙杰特智、安徽沃华、安徽海泽森）

消弧消谐装置主要清单

| 序号 | 名称名称 | 形式及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV消弧装置 | 每套柜内含以下部分 | 套 | 3 |  |
| 1.1 | 前级三相断路器 | 12kV，1250A，31.5kA（与本站保持一致） | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 分相快速开关 | 12kV，1250A，40kA，分闸时间≤6mS，合闸时间≤12mS， | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 全绝缘电压互感器（2.5倍抗饱和能力） | JDZX9-10G， 10/√3/0.1/√3/0.1/3 30/50VA 0.5/3P | 只 | 3 |  |
| 1.4 | 接地电流互感器 | LXK-ø80，500/5 ，7.5VA 10P10 | 只 | 1 |  |
| 1.5 | 过电压保护器 | 额定电压10kV | 组 | 1 |  |
| 1.6 | 强阻尼自限流消谐器 | 额定电压10kV | 只 | 1 |  |
| 1.7 | 消谐控制器 | 工作电源DC220V | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 高压熔断器 | XRNP1-10/0.5 | 只 | 3 |  |
| 1.9 | 柜体 | KYN28 | 面 | 1 |  |
| 1.10 | 电流互感器 | LZZBJ9-10（0.2/0.5/10P20）200/5 | 只 | 3 |  |
| 1.11 | 保护装置 | （与本站保持一致） | 台 | 1 |  |
| 1.12 | 辅材 | 配套导线 | 套 | 1 |  |

设备使用年限：30年以上。

10kV消弧消谐成套柜技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目需求值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作电压 | kV | 10 |  |
| 2 | 最高工作电压 | kV | 12 |  |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 4 | 额定电流 | A | 1250 |  |
| 5 | 系统对地电容电流 | A | ≤1000 | 可根据现场情况设定 |
| 6 | 操作电压 | V | DC220 |  |
| 7 | 快速分相接地开关额定开断电流 | kA | 40 |  |
| 8 | PT二次接地方式 |  | 中性点接地 |  |
| 9 | 快速分相接地开关分闸时间 |  | ≤5ms |  |
| 10 | 快速分相接地开关合闸时间 |  | ≤12ms |  |
| 11 | 快速分相接地开关弹跳时间 |  | ≤2ms |  |

乙方应提供专用工具和辅助设备

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 项目单位要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 |
| 1 | 专用操作工具 | 套 |  | 3 |
| 2 | 转运手车 | 台 |  | 3 |

7、其它技术要求

7.1 制作要求

7.1.1 柜体结构

1）柜外壳材料采用不小于2.0mm厚优质覆铝锌板，经柔性生产线和机床加工，并采取多重折边工艺。整体柜体不仅具有精度高，并具有很强的抗腐蚀抗氧化性。

2）防护等级为:外壳防护等级为IP4X；各小室和断路器室门打开时防护等级为IP2X。

3）开关柜内的设备布置安全可靠, 并留有足够的空间便于维护检修。

4）开关柜具有”五防”的闭锁功能。即: 防止带负荷抽出或插入一次隔离触头, 防止接地开关闭合时接通电源, 防止在工作位置时带电关合接地开关, 防止误入带电间隔, 防止断路器误分误合。

5）各段母线按长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，母线、支线用螺栓固定，母线的接头镀锡。额定短路热稳定电流40kA（4秒），动稳定电流100kA（峰值）。主母线与本站设计一致的铜质母线；（详见高压一次配电系统图）

6）母线与支线有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色，相序按常规。

7）接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过允许温升。

8）柜体颜色为计算机灰。

9）表计、控制、信号和保护回路的连接用铜导线, 最小截面不小于1.5mm2。电流互感器、电压互感器二次侧到端子的连接用铜导线, 最小截面不小于2.5mm2。导线均采用交联聚乙烯绝缘导线, 额定电压不低于500V的铜铰线。二次控制室的布置考虑防振, 当继电器小室的门打开或关闭时, 继电器不致误动作。

10）柜内电缆室设照明装置,在高压侧不停电的情况下可安全更换照明灯,且具有安全防护功能。

11）电缆室、断路器室有温度、湿度控制的自动加热装置，以防止柜内导电体的温度与环境温差过大而凝露。

12）高压柜两侧边柜对外侧板应预留有母线开孔，并加堵板，以备招标方增加高压柜。

13）开关柜内所有接线端子均采用（菲尼克斯端子），并预留20%余量。

14）门上有观察窗，观察隔室内手车所处的位置，合、分闸显示，储能状态。

15）微机保护监控装置不在本次技术条件之列,预留微机综合保护装置面板安装位置，并负责安装接线。

7.1.2开关柜具有以下连锁：

1）只有当断路器处于分闸位置时，手车方能抽出或插入。

2）只有当手车处于工作位置、试验位置时，才可以操作断路器。

3）只有当手车拉至试验位置或柜外且一次电缆无电压时，接地开关才能合闸。 接地开关除于合闸位置时，手车不允许从试验位置推向工作位置。

4）电缆室后面采用挂板形式，挂板只有手车在实验位置或检修位置及接地刀闸合上的情况下方能打开。

5）只有当手车处于试验或移开位置时，才能拔下二次插头，从试验位置到工作位置之间及工作位置都不能拔出二次插头，开关柜在工作、试验位置都能锁定。

7.1.3 开关柜操作应具有如下闭锁和操作功能：

1）断路器的操作机构应具有可靠的“防跳”功能，设电气“防跳”回路。

2）断路器的操作机构，在任何状态下都可以电气和机械跳闸。

3）断路器监控显示包括温湿度控制、带电显示、远方/就地、分合闸、储能。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁，断路器有汉字分合闸指示。

4）接地刀闸应具有汉字分合闸指示。

5）真空断路器有防过电压措施。

6）所有操作机构和辅助开关的接线，除有特殊要求外，同规格均采用相同接线以保证小车互换性。

7.2.4 开关柜后柜上、下柜门都需配五防锁。

7.2.5 开关柜配置状态显示仪，需与分合闸转换开关、信号灯、储能开关单独分离。

7.2二次系统

表计、继电器和控制、信号设备及接线表计、继电器和控制、信号设备应按设计要求随开关柜供应。其安装要求如下：

7.2.1 所有设备应在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，电压变化范围不应小于±10%。

7.2.2 表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5mm2。电流互感器二次侧引到端子的连线使用铜线，最小截面不小于2.5mm2。所有导线均应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有20%的备用端子。端子排应采用阻燃型端子。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。

7.2.3 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用开关，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于10A。

7.2.4 小母线电源、照明电源等，安装在便于操作的位置。

7.2.5 开关柜二次插件采用有导向孔式的结构。

8、质量保证和试验

8.1质量保证

8.1.1订购的产品除满足本规范书外，投标方还提供该产品的鉴定证书。

8.1.2投标方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均符合规范书的规定。

8.1.3附属及配套设备满足本规范书有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供试验和产品合格证。

8.1.4投标方有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001GB/T19001质量保证体系，该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。

8.2试验

8.2.1型式试验：

（1）主回路电阻测量和温升试验          （2）绝缘试验

（3）峰值耐受电流、短时耐受电流试验

（4）关合和开断能力试验                （5）机械试验

（6）防护等级试验                     （7）操作振动试验

（8）内部故障试验

8.2.2出厂试验：

（1）主回路的工频耐压试验；

（2）辅助回路和控制回路的工频耐压试验

（3）局部放电测量

（4）测量主回路电阻

（5）机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电器连锁装置功能的试验。

（6）仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

（7）在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，检查互换性。

9、技术资料及随机资料交付

9.1 投标方应随标书提供的资料：

消弧装置外形尺寸图；

消弧装置荷重；

消弧装置安装时与土建配合资料；

其它各类技术参数。

9.2投标方应在在技术条件书签定后7天以内提供其供货范围内的下列技术文件：

消弧装置单线系统图；

消弧装置整体组装图；

消弧装置内的主要元器件的技术说明及相关文件；

电源进线及母线分段断路器控制接线图（典型），端子排图- 开关柜的外形尺寸图（含荷重和安装要求），馈线回路断路器控制接线图，端子排图；

消弧装置的盘面及盘后的标准布置图；

消弧装置柜顶小母线布置图；

使用说明书：包括额定电气参数、使用条件、一、二次方案、结构尺寸。

提供消弧装置设备排列所要求的操作维护走廊净距、安装尺寸、控制电缆及电力电缆进口位置。

消弧装置整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

以上文件需分别以图纸和磁盘的形式提供，图纸以AutoCAD的形式，文字以Word的形式提供。

9.3待招标方提供了最终确认的微机保护和监控装置型号后7天内，投标方提供下列图纸：

消弧装置标准的控制，测量及保护回路的二次原理图；

消弧装置二次接线端子图。

9.4投标方产品出厂时应提供下列设备质量证明书：

- 产品合格证

- 制造、验收记录、产品鉴定文件和技术资料

- 消弧装置排列图及内部安装接线图，并对内部接线的正确性和设备功能应负完全责任。

- 消弧装置使用说明书（包括安装调试、贮藏、运行维护等注意事项和方法，对安装、土建要求必须明确提出）

- 配套设备必须符合各自的产品技术标准，并有合格证明书及试验报告。

- 消弧装置本体及附件

9.5 投标方应提供经鉴定合格的试验报告和安装手册。包括下列部分，但不限于此：

（1）图纸                             （2）设备说明书

（3）保管要求                         （4）安装须知

（5）调整和校验须知                   （6）运行手册

（7）维修手册                         （8）故障诊断步骤

（9）部件目录

9.6 设备到货时同型号产品应随机为用户提供8套完整的技术资料（包括总装图、基础图、安装运行维护修理说明书、工厂试验报告、产品合格证、引用标准）。

9.7对投标方所提资料的要求

9.7.1 投标方所提供的图纸如有修改，投标方在新版中明确标示并相应提供文字说明。

9.7.2 原则上投标方如有修改相应部分的图纸应在技术规范书签定后一个月之后修改完。

9.7.3 投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程提供专用的技术资料。

9.7.4投标方提供的技术资料深度应满足招标方进行详细施工图设计的要求。这些资料应准确，不能任意修改。

9.7.5投标方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如招标方在工程设计中需要本附件以外的资料（如开关柜端子排图），投标方应及时无偿地提供。

9.7.6 投标方提交给招标方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

9.8工作配合和资料交换所用的语言为中文。

投标人提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  | 5 | 1）技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸。 2）供货商收到经确认的图纸1周内提出最终图。 |

10、技术服务

10.1 投标方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备制造、土建、安装、调试、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

10.2 投标方需免费派出有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指导招标方按投标方的技术资料进行安装、调试、运行，并负责解决合同设备在安装调试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

10.3技术配合：投标方应在规定的时间内积极与招标方配合设计。

11、其它

11.1投标方必须执行国家现行“三包”标准。开关柜质保期不得少于1年，质保期从设备正常投运起计算，在保修期内，开关柜无论任何部分（包括外协件）属于质量问题而损坏的，均应无偿修理或更换。

11.2制造前如有必要，应在设备制造厂进行一次设计联络会，对图纸进行确认。

11.3投标方在设备制作和调试过程中，甲方专业技术人员到厂家制作地进行现场技术交流及设备监造。

11.4在二次设计时，要和综合自动化系统一起考虑，由综合自动化系统厂家提供二次原理图。

12、售后服务要求

设备发生故障,通知投标方后,投标方售后服务人员必须能够在24小时内赶到现场,且在到达现场的8小时之内处理好设备故障,36小时之内处理好设备较大的故障(包括备品备件更换 主机等的更换。

13、验收细则

13.1验收标准:设备按照制造厂家的产品标准和符合国家标准或业主认可的国际标准。

13.2货物到达目的地后,投标方应派人及时与招标方一起清点检验,如发现不符之处,经双方代表确认属投标方责任后,投标方处理解决。如投标方人员未按时赴现场,招标方有权自行开箱检验,检验结果和记录同样有效,并作为索赔的有效证据。

13.3现场检验时如发现设备由于投标方原因(包括运输)有损坏、 缺陷、 短少或不符合规定的质量标准和规范,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为提出修理/或更换/或索赔的依据。

14、包装运输及交货

14.1投标方交付的设备具有坚固包装,适合长途运输和多次搬运并有防护措施,包装箱属于招标方。

14.2包装箱内附有详细装箱单、 合格证、 试验报告；说明书。

14.3投标方负责合同设备从投标方到招标方现场交货地点的运输。

14.4设备交货日期以到货通知单时间戳记为准。

14.5在运输中如发生货物损坏或丢失时,投标方负责与承运部门及保险公司交谈。

15、设备交货

15.1 交货时间：以商务合同为准。

15.2交货地点：宏联库房。

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

甲方代表：

日 期：

乙方：

乙方代表：

日 期：