嘉峪关宏晟电热公司铝电保障作业区
（电动执行器\RTOK-1200-FZ,AC380V,输入输出信号4-20mA,输出力矩1200Nm）
技术规格要求
甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它
嘉峪关宏晟电热有限责任公司铝电保障作业区（以下称甲方）与                                （以下称乙方）就电动执行器\RTOK-1200-FZ,AC380V,输入输出信号4-20mA,输出力矩1200Nm经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

1.1本技术规格要求作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.1.5乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.1.6乙方必须派技术人员到现场测量阀门连接方式及尺寸，再进行生产，产品保证与现场在线安装设备（阀门连接口）具备同一安装、配合尺寸，满足与县行阀门等连接匹配，保证设备到厂后能顺利安装，调试投入运行。
1.1.7.乙方提供的电动执行机构必须保证为原厂正品,并提供原厂家认证。

附件二    制造要求

（一）基本要求及说明：

1.1 乙方应依据相关的国家标准进行设计、制造与检验，要求所有电动执行机构制造工艺符合相关行业要求。

1.2 所有电动执行机构必须有在350MW超临界及以上机组使用业绩，且不少于五年。

1.3电动执行机构为智能一体化产品，并保留开关量接口，具有中停点动功能，电动执行机构供电电源为380AC/220AC三相单相可选，电动装置配备专用调试遥控器。

型号及规格：

2.1电动执行机构符合《阀门电动装置技术条件》的规定。

a 型号：电动执行器\RTOK-1200-FZ

b输出行程与阀门相适应：需现场确定参数

c 电动执行机构输出力矩会与阀门相适应

2.2现场总线系统控制：执行器电源电压：380VAC±5%；输入信号：4-20mA DC；输出信号：4-20mA DC ；可提供网络接口卡件，通过数字量总线网络系统与离散控制系统（DCS）通讯实现远程控制及指示。满足标准远程控制网络类型有，Pakscan，Modbus，Profibus，Foundation Fieldbus，HART协议。同时具备电以下功能：

阀门过载保护、电隔离保护、堵转保护、行程保护、力矩保护；

手动、电动切换装置；

阀门位置开、关触点，该触点接线的引出应满足就地及远程控制要求；

 电动装置的外壳防护等级是IP68；

材质产品防腐蚀等级：WF2级，执行机构壳体材质：ADC12铝合金。

2.3电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，开方向/关方向应各配有一对力矩开关，每个力矩开关应具有独立的一常开、一常闭无源干接点，接点容量为220VAC 5A/220VDC 1A。

2.4在电动执行机构行程的始终端，装设终端开关。执行机构还装设中途开关，每个开关应具有独立的二常开二常闭无源干接点，接点容量为220VAC 5A/220VDC 1A。对于有点动控制要求的电动执行机构还配有输出4~20mA阀位反馈的阀位变送器。

2.5电动执行机构具有可靠的制动功能,以防止电动机惰走。电动执行机构在失去电源或信号时。能保持在失电或失信号前的原位不动，或满足工艺要求向开或关方向动作，并具有供报警用的输出接点。

2.6电动执行机构配置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全地合至手轮操作位置。手轮方向可任意转向。电动执行机构在电动头处配有开关停就地按钮，并配有带锁式远方/就地切换开关。在电动头处的液晶面板应进行参数设置、调试并具有故障诊断。

2.6.1电动执行机构能实现远方和就地操作控制及远方和就地之间的切换；

2.6.2就地操作控制部分有防护措施，以防止误操作；

2.6.3输入电源的过电流保护；

2.6.4发生故障时停止在原位置，拒绝任何操作，并给出故障状态信号；

2.6.5三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性，即具有高的起动转矩倍数，低的起动电流倍数和小的转动惯量。并具有电机的过热保护和断相保护功能。

2.6.6执行机构应自带电池，当执行器主电源丢失时，电池能为LCD屏幕和远程指示供电，同时能为执行器的设定界面提供电源，通过蓝牙设定可以进行参数更改。在现场无电源、无适宜电源或设备安装后尚未接线时，用户可以提前进行预调试执行器液晶显示屏，实时显示阀门阀位，控制和执行器状态已经运行过程中的力矩和其他报警信息，全中文界面显示，显示屏工作环境温度-30-70度。

2.6.7执行器驱动链接：执行器标配可拆卸式底座和轴套，法兰链接满足ISO5210或MSS SP-102标准。

2.6.8对输入的三相电源自动进行相序纠正；

2.6.9紧急操作阀门关闭和开启的功能（如工艺系统运行有要求）；

2.6.10每只阀门都应有就地开度指示表，还应在阀门上明确标明流动方向。对于“锁于开启位置”或“锁于关闭位置”的阀门，应带有能将阀杆锁于开启或关闭位置的装置。

2.6.11电动装置配置现场位置指示机构时，该指示机构指针的指向与输出轴的开关旋向一致，并且运行中无停顿、滞后现象，旋转角度范围应为80°～280°。

2.6.12电动装置在空载下的噪声，用声级计量不大于声压级75dB（A）。

2.6.13电动装置所有载流部分与外壳间的绝缘电阻不低于1MΩ。

2.6.14电动装置的最大控制转矩不小于额定转矩。最小控制转矩不大于额定转矩，同时不大于最大控制转矩的50%。

2.6.15设置转矩不大于最大控制转矩，不小于最小控制转矩。若用户未提出转矩要求，则设置转矩应为最小控制转矩。

2.6.16电动装置的堵转转矩大于最大控制转矩的1.2倍。

2.7 执行机构的工作制：执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25%时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数至少达每小时600次。

2.8 电动执行机构保证为原装产品，需提供原厂证明。

2.9配套的执行机构参照选用现场原有EMG、罗托克、瑞基同等及以上产品。

2.10供方提供的备件应符合原厂家设计制造标准，满足现场设备的使用要求。供货范围清单中其他项及本协议中未涉及的要求，均满足锅炉压缩空气系统的装配技术要求及现场设备实际安装要求。在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

2.11执行机构的工作制

执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25%时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数至少达每小时600次。

3、执行标准：

如果某项标准或规格在本技术规范中未作规定，或供方采用其他标准或规格，则供方应详细说明其采用的标准或规格，并向需方提供其采用标准或规格的中文版本。只有当其采用的标准或规格是国际公认的、惯用的，且不低于本技术规范的要求时，供方采用的标准或规格才能为需方认可。度量单位采用国家法定计量单位制，即国际单位制（SI）标准。
附件三    系统设施供货范围

	序号
	名称
	物料编号
	型号
	国产/进口
	数量（台）
	备注

	1
	电动执行器\RTOK-1200-FZ,AC380V,输入输出信号4-20mA,输出力矩1200Nm
	70408257
	RTOK-1200-FZ
	国产
	2
	配套遥控器及遥控器电池


附加说明

1、所有金属备件使用寿命应不低于46800小时，板件使用寿命应不低于8760小时。

2、供货范围清单中其他项及本协议中未涉及的要求，均满足现场配套阀门连接运行技术要求及现场设备实际装机要求。在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

3、要求乙方所供应设备与在线设备（阀门连接口）具备同一安装、配合尺寸，且各部件必须能通用互换（连接方式必须与原厂家提供备件相符合）。

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

合同签订后，甲方应在2周内，向乙方提供完整的技术资料。

4.2 包装及发货

4.2.1供方将该设备发往现场，采用木质包装箱，包装箱内有可靠的防潮、防碰撞等装置，包装箱外应注明收货及发货地点文字。

4.2.2包装应具有适合长途运输及多次运输、装卸的坚固包装，以便货物安全运抵施工现场。

4.3乙方在中标后7天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.3.1外购件明细表

4.3.2备件明细表

提供出厂最终资料

4.3.1提供具有原厂商盖章的授权书原件。

4.3.2 附带备件随设备同时交货。

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100 

收件人： 郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1甲方在设备调试投运过程中出现的制造质量问题，供方应免费负责解决。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：以签订的商务合同为准
6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

附件七   其它

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

7.3本协议内容经由甲乙双方于     年  月   日   时   分通过       方式商定。
7.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
甲方：
                    乙方： 

甲方签字盖章：
                      乙方签字盖章：

电话：                            电话：

年   月   日
                   年   月   日

