宏联自控公司煤气设备设施修复材料

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

目录

一、总则	1

二、使用环境及引用标准	1

2.1使用环境条件要求	1

2.2引用标准	1

三、供货范围	2

四、技术要求及参数	2

五、质量保证	3

六、售后服务	4

6.1乙方的基本职责	4

6.2 乙方的责任和义务	4

6.3乙方应提供的服务范围	4

6.4对乙方的其他要求..............	4

七、交货时间及地点	5

八、服务和联络	5

8.1 乙方现场技术服务	5

九、其他	5

一、总则

- 1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 1.2乙方提供的材料必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 1.3乙方提供的材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 1.4乙方材料的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 1.5乙方的材料需满足系统工艺及安全生产的要求。

- 1.6在道路运输过程中，由于乙方原因造成材料的损坏，由乙方承担全部损失。

1.7乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.8由于材料应用工况复杂，投标人希望参与本项目的，投标人须标前与需求单位签订技术规格书。

- 二、使用环境及引用标准

## 2.1使用环境条件要求

最高气温：40℃

最低气温：-30℃

相对湿度：月平均相对湿度不大于90%，日平均相对湿度不大于95%

海拔高度：                1650m

- 2.2引用标准

| GB/T 12234-2019 | 《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》 |
| --- | --- |
| GB/T 12235-2007 | 《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》 |
| GB/T 12237-2021 | 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 |
| HG/T 21637-2021 | 《化工管道过滤器系列》 |
| GB/T 22654-2008 | 《蒸汽疏水阀 技术条件》 |
| GB/T 24917-2010 | 《眼镜阀》 |
| GB/T20801.1-2020 | 《压力管道规范 工业管道第1部分:总则》 |
| GB/T20801.2-2020 | 《压力管道规范 工业管道第2部分:材料》 |
| GB/T20801.4-2020 | 《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》 |
| GB/T20801.5-2020 | 《压力管道规范 工业管道第5部分:检验与试验》 |
| GB/T20801.6-2020 | 《压力管道规范 工业管道第6部分:安全防护》 |
| JB/T 7928-2014 | 《工业阀门 供货要求》 |
| GB/T 13927-2022 | 《工业阀门压力试验》 |
| YB/T 036.1-1992 | 《冶金设备制造通用技术条件 产品检验》 |
| YB/T 036.11-1992 | 《冶金设备制造通用技术条件焊接件》 |
| YB/T 036.16-1992 | 《冶金设备制造通用技术条件 热处理件》 |
| YB/T 036.17-1992 | 《冶金设备制造通用技术条件 机械加工件》 |
| YB/T 036.18-1992 | 《冶金设备制造通用技术条件装配》 |
| YB/T 036.19-1992 | 《冶金设备制造通用技术条件涂装》 |
| JG/T 284-2019 | 结构加固修复用玻璃纤维布 |
| YB/T 4558-2016 | 纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程 |

- 三、供货范围

乙方应确保供货范围完整。若在施工过程中发现缺项，乙方应补充供货。

乙方在供货时将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：材料出厂前必须有设备装箱清单明细表，备件明细表，产品合格证及使用说明书：

供货明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中高压管线加固涂层 | ADL9001/中高压管线修复加固 耐压0.1-1Mpa | 套 | 100 | 鏖犇玛、鼎业、佰世特 | 每套4公斤包装，配备搅拌工具及手套。 |

- 四、技术要求及参数

- 4.1乙方供应材料应采取不动火、不停管道及设备内部的介质进行除锈、除污及泄漏点修复治理。应采用喷砂进行表面打磨处理，处理的表面无可见的油污和污垢，且没有附着不牢的氧化皮和铁锈等附着物或手动铜制工具进行表面处理。

- 4.2乙方供应的材料具有固化后不开裂、抗老化、具备防腐属性，耐温区间-50℃至280℃，最高限值600℃，耐压不低于管道、设备设施带压治理明细所有的泄漏点提供的正常工作压力的1.5倍。修复加固材料固化后爆破压力不低于 40MPa；拉伸强度不低于 10MPa；撕裂强度不低于 40kN/m；钢基材附着力不低于 10MPa；抗冲击性能不低于 0.6kg,m；耐温不低于 600℃；

- 4.3乙方供应的材料、备件除具备上述性能外，还必须根据介质进行选型或定制。腐蚀性较强介质必须采用耐腐蚀材料加固。

- 4.4乙方供应的材料在施工条件下有良好的流动性和填充性。

- 4.5乙方供应的材料在-20℃至600℃温度下能够固化。

- 4.6乙方供应的材料固化时间要适当，在1-3小时完全固化。

- 4.7乙方供应的材料固化后有足够的强度，要大于管道的应力作用。对于管道薄弱位置要采用必要的方式，解决应力变化现象。

- 4.8乙方供应的材料固化后有良好的气密性。完全解决煤气等气体介质泄漏现象。

- 4.9乙方供应的材料必须在嘉峪关市有应急备件库，具备漏点应急处理技术能力，常备2人以上现场技术服务团队。

- 五、质量保证

- 5.1乙方保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。

- 5.2在质量保证期内，由于乙方材料的质量问题而造成停产，乙方负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为甲方验收合格且重新生产后12个月。

- 5.3乙方应对材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并严格执行。

- 5.4乙方从其他厂采购的材料，一切质量问题由乙方负责。

- 5.5技术修改经甲乙双方同意，修改意见在接到甲乙双方同意的通知后一周内提交另一方，否则，交付的文件被认为认可。若甲乙双方未取得一致，相关事宜将在双方会谈时确定。

- 5.6乙方所有说明书和其他文件，在安装中必要的修改或附加的补充，要与标出的相关文件一起提供给甲方。

- 5.7乙方材料的各项性能指标试验、检验报告、合格证等，应标出检验单位、制造厂家和出厂日期。

- 六、售后服务

## 6.1乙方的基本职责

6.1.1 乙方应派合格的、经验丰富、技术熟练和健康的、无职业禁忌症的技术人员到甲方现场履行指导施工和验收测试等内容的技术服务。

6.1.2 由于乙方原因造成的额外工作和费用，由乙方全部承担。

## 6.2 乙方的责任和义务

6.2.1由乙方指派的作为项目的现场代表，应对合同范围内的所有技术服务和技术监督负责。

6.2.2乙方人员应开展技术服务和技术监督工作，及时处理其间的所有技术问题，并对合同范围内的材料性能负责。

6.2.3乙方技术人员应向甲方技术人员详细解释有关材料性能、试验技术和方法。

6.2.4由于乙方人员的错误指导而造成的损坏和损失，由乙方无条件承担。

## 6.3乙方应提供的服务范围

6.3.1乙方所提供的材料应满足本技术规格书规定的要求。

6.3.2服务范围包括现场安装调试及培训。

6.3.4乙方应向甲方提供质量保证书。如在生产过程中因乙方材料出现事故或故障，乙方应及时赶到现场共同进行事故分析。

6.3.5合同签定后，乙方应指定负责本项目的负责人，以协调乙方在项目全过程的各项工作（现场调试验收）。

## 6.4对乙方的其他要求

6.4.1本材料所有治理的所有泄漏点均在有毒有害区域，乙方现场指导人员应有苯、氨、一氧化碳便携式检测设备，煤气操作证、高空作业证。

6.4.2本材料施工现场不许动火（含角磨机打磨）、甲方不停产、不降压、不降温，且现场作业环境潮湿。且泄漏点基本有介质泄漏，乙方在投标前必须考虑介质泄漏对施工的影响。

6.4.3本材料施工不得影响正常生产及检修。

6.4.4本材料作业除备注的超高空外，其它的作业点基本在4-10米高空。

6.4.5本材料验收以甲乙双方采用气体检测设备检测无泄漏为验收合格。

6.4.6本材料施工后质保期为3年，3年内出现非人为开裂、脱落、泄漏，乙方无偿提供修复材料，并承担售后费用。

- 七、交货时间及地点

7.1交货时间：合同签订后10天以内

7.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区

八、服务和联络

## 8.1乙方现场技术服务

8.1.1 乙方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。乙方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于乙方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，甲方有权追加人天数，且发生的费用由乙方承担。

8.1.2乙方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

8.1.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，甲方不再因乙方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。服务人员必须接受甲方企业管理相关制度和规范服从甲方企业现场管理和考核。

8.1.4乙方现场技术服务人员的任务主要包括材料的开箱检验、质量问题的处理、参加试运和性能验收试验。

8.1.5乙方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

九、其它

- 9.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

9.2本规格书内容经由甲乙双方于     年     月     日     时至     时通过                  方式商定。

9.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 9.4若                  单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

甲方代表：	                      年   月   日

乙方：

乙方代表：                       年   月   日