甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

电动V型球阀\电动 法兰 PN16 CF8 DN65 国家标准

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方电动V型球阀\电动 法兰 PN16 CF8 DN65 国家标准供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的设备必须具有国内外同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对电动V型球阀\电动 法兰 PN16 CF8 DN65 国家标准的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该电动V型球阀\电动 法兰 PN16 CF8 DN65 国家标准使用于酒钢选矿悬浮焙烧区域环水系统，主要用于调节控制环水的输送。输送的环水为设备补加水，环水中含有一定的弱酸，具有一定的腐蚀性。

2.2 制造标准

本工程系统所有电动调节阀设备、工具、配件的设计、制造、试验和材料原则上满足中国国家标准（GB系列）和电力行业标准（DL系列）及其它行业标准的要求。

2.3 相关技术要求

3.1 所有采购的电动V型球阀与现场使用的电动调节阀阀体和执行机构具有完全的互换性。

3.2所采购的电动调节阀阀体连接方式采用法兰式。

3.3所供电动调节阀阀包括阀门本体、阀位反馈装置、限位器等。所有的驱动装置能保证阀门在最大允许工作压力及最大流量下能正常操作，并符合有关国家标准和行业标准的规定。阀门在正常的符合应用范围的工况条件下，确保性能稳定和运行安全可靠，无泄漏现象，且应启闭灵活、到位。

3.4阀体阀板应选用耐腐蚀材质。

3.5 阀门的设计应满足介质温度、压力、流量、流向、以及严密性要求，并满足系统开/关时间的要求。

3.6阀门铸件无气孔、无夹渣、无龟裂等缺陷。每台阀门均须有一个不锈钢标签、标明阀门型号、编号，并用不锈钢丝扎牢，阀门各部件应严格按照相关规范要求制作，阀门外表面涂层光滑平整，无皱折、无斑点等。

2.4 质量保证期限

质量保质期为12个月，质保期内不得出现阀门操作失灵、控制误差大、部件损坏等质量问题。

附件三    系统设备设施供货范围

3.1 设备主要性能参数及设备描述：

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| ◆名称 | 电动V型球阀 |
| ◆规格型号 | 电动V型球阀\电动 法兰 PN16 CF8 DN65 |
| ◆定位器生产厂家 | 参照或相当于PS、SCHIEBEL、ROTORK |
| ◆公称通径 | DN65 |
| ◆工称压力 | 1.6MPa |
| ◆环境温度 | -40℃～70℃ |
| ◆阀体材料 | CF8M |
| ◆驱动 | 电动 |
| ◆作用方式 | 电开 |
| ◆阀芯材质 | 316+STL |
| ◆填料 | PTFE |
| ◆额定行程 | 90° |
| ◆输入型号 | 4-20mA |
| ◆介质温度 | （-17～230）℃ |
| ◆位置反馈 | 4-20mA位置反馈 |
| ◆手轮机构 | 自带 |
| ◆额定Cv值 | 250 |
| ◆安装形式 | 法兰式 |
| ◆阀内件形式 | 带V型切口部分球面 |
| ◆安装附件 | 附带配对法兰、螺栓、垫片等安全附件 |
| ◆其他要求 | - 提供配套安装附件及操作说明书。 |

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动V型球阀 | 电动V型球阀\电动 法兰 PN16 CF8 DN65 国家标准 | 依据采购合同 |  |

附件四 提供资料

4.1 乙方供货随机资料：

4.1.1施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需要的技术资料

4.1.2 阀门检测报告书；

4.1.3 产品质量保证书；

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求。

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份；

7.2如供货备件不符合技术要求或达不到使用寿命，乙方需无条件赔偿；

7.3该技术规格书经甲、乙双方签署后，与合同具有同等法律效力；

7.4本规格书内容经甲乙双方于   年  月  日  时至  时通过 方式商定。

7.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.6若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（签章）：                           乙方：（签章）

年       月      日                      年       月        日