甘肃酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

储运作业区

污水电动泵WQEY50-25

技术规格书

甲方：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

签字：

乙方：

签字：

2025年6月24日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    提供资料

附件四    交货时间及地点

附件五    其它

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保备件的正常工作寿命。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1     ZM80-25-7.5

2.1.1   需满足以下基本参数：

| 数量 | 10台 |
| --- | --- |
| 轴功率 | 5.5KW |
| 配用功率 | 5.5KW |
| 流量 | 50m3/h |
| 扬程 | 25m |
| 转速 | 2950r/min |
| 气蚀余量 | 0m |
| 工作介质 | 水、矿浆 含50%，比重2.0-2.4，含有铁， |
| 介质温度 | 80℃ |

材质要求：

过流部件材质：316L

其余部件材质：316L

轴：316L

轴套：316L

轴承：参照SKF、NSK、FAG、KOYO等品牌选型

轴封形式：机械密封合金

叶轮：316L

泵体：316L

泵盖：316L

2.1.2性能要求

2.1.2.1使用温度≤60℃。

2.1.2.2泵组供货范围包括：泵头、轴封、传动、电机一体。

2.1.2.3泵组采购前，参标厂家必须到储运现场实际测量，以保证设备的安装参数。

2.1.2.4泵组上线正常使用寿命大于36个月。

2.1.2.5渣浆泵的设计、制造及验收采用的标准：

GB/T24674-2009  《污水污物潜水电泵》

GB/T12785-2014  《潜水电泵 试验方法》

JB/T8098-95  《泵的噪音测量与评价方法》

JB/TQ466-86  《泵类产品抽样检查》

JB2759-80    《机电产品包装通用技术条件》

GB3214-91   《水泵流量的测量方法》

JB/T5937-91  《工程机械灰铁铸铁通用技术条件》

QB/JJC.JQ12-023    《产品承压件内压试验》

QB/JJC.JQ11-033    《机械加工通用技术条件》

2.1.2.6其泵组主要外型参数、主要技术参数及使用性能参数必须相当于上海辛博泵阀集团有限公司

水泵的性能要求：

- 水泵设备设计、制造、检验、试验和包装等均应符合现行的国家标准、行业标准及其它有关标准。

- 水泵应能安全、经济、高效运行，并且有良好的抗汽蚀性能。

- 水泵额定工况点应处于水泵高效区。水泵的高效段应有较大的流量变幅范围，以便适应不同用水时段用水量的不均衡。

- 为防止水泵在零流量过热，允许水泵在小流量条件下稳定运行。

- 离心泵的流量与扬程的性能曲线（Q-H曲线）变化平缓，从额定流量（正常运行点）到零流量的扬程升高值不超过额定流量时扬程的20％；水泵流量与效率曲线在水泵额定工况点±15%范围内保证平滑。

- 水泵在保证点的水量、扬程及效率产生的偏差值应小于规范要求，在保证点的全扬程正偏差不超过3％，在关闭点的水头变幅为±5%。

- 水泵性能试验应包括从关闭点到125%最大流量的各点。

- 水泵应具备在全扬程范围内能连续工作的能力，即使是中间存在短暂的停止也只是用于保养和检查。水泵的设计应能满足在规定的工作条件下连续运行而不出现过度的变形、磨损和振动。

- 水泵应能适应厂址海拔条件，并确保在上述条件下水泵吸水管水流应平稳，性能良好，保证水泵安全高效运行。

- 水泵和电动机的最大允许反转数为120%，在此条件下，水泵和电动机无任何损坏和紧固件不松动。

- 水泵的设计及结构允许电动机在各种运行条件下全压直接启动。

- 水泵轴承冷却要求采用非外接冷却水冷却的方式。

- 电动机由水泵厂配套供给。

- 泵的振动按GB/T29531《泵的振动测量与评价方法》执行，级别应达到A级。

- 泵的噪声符合GB/T295290《泵的噪声测量与评价方法》。在距离机组1米处测得的噪声声压值应不超过85dB（A）。

水泵的结构要求：

是一种单级单吸立式离心泵，由三部分组成：泵头部分、轴封部分、传动部分，该泵便于安装、拆卸检修方便。

- 水泵应具有良好的密封结构。

- 水泵在各种运行条件下(包括水泵在关闭水头条件下运行及水泵反转时)产生的力与力矩应由水泵机组本体承受。水泵外部出水管的力与力矩不传到水泵设备上，但水泵本体须考虑地震力及温度应力。

- 水泵的结构强度考虑地震力及温度应力的影响。

- 水泵的结构形式考虑便于检修拆装的要求。

- 泵组的推力轴承由水泵厂设置，同时统一归口考虑轴系推力。

- 所有成套供货的部件均在出厂装箱前组装固定完好。

- 系统内所配置的常规水泵轴封采用机械密封，动、静环采用硬质合金材料，要求耐磨损、无泄露，所有法兰密封垫片采用耐腐蚀材料。机械密封参照南京艾志、罗腾、上海伊卡托选型，以最高价计入总价，最终由招标方确认，且不引起商务调整。

- 每台水泵本体应考虑设置放气点。

- 叶轮和其它全部转动部分应进行静平衡及动平衡试验。

- 水泵应考虑防水锤措施或防回水措施。

- 供方提供泵运行调试的润滑油、润滑脂，并向需方推荐润滑油的品牌与生产厂商。

- 系统内所配所有水泵应有良好的运行业绩，电机应符合国家节能标准一级能效及以上等级。

- 13）低电压电动机参照西门子电机等品牌参数选型，能效能级不低于GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》一级标准

附件三 提供资料

3.1乙方在供货时向甲方提供产品合格证、泵头的相关运行参数以及保养要求。

3.2为了保证采购备件在现场具备互换性，乙方在产品加工前需向甲方提供备件的外形尺寸图纸，由甲方签字确认后方可制作，未经甲方确认的，到货后备件安装尺寸发生偏差的，由乙方免费进行更换，并承但相应的运输费用和对甲方造成的损失。

3.3邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省兰州市酒钢集团榆中钢铁有限责任公司储运作业区

邮政编码：743400

收件人；朱东东 电子邮箱：@jiugang.com

附件四  交货时间及地点

4.1交货时间： 见采购分公司采购合同

4.2交货地点： 见采购分公司采购合同

附件五   其它

5.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

5.2如果产品因为非操作原因而发生质量问题，乙方因全额退款并承担相关责任。

5.3本产品因现场情况复杂，投标单位在投标之前需与使用单位明确产品是否适合现场使用。

5.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

5.5若不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

甲    方：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	       乙    方：

签字代表：					               签字代表：

联系电话：					               联系电话：

邮    箱：						           邮    箱：