甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司

70385535防爆潜污水电泵\30m3/h 35m 污水 15KW 80IICQQW30-35-15 ExdⅡCT4

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司（以下称甲方）与     （以下称乙方）就甲方70385535防爆潜污水电泵\30m3/h 35m 污水 15KW 80IICQQW30-35-15 ExdⅡCT4采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。若公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计、制造满足系统工艺及安全生产的要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 本协议内容经由甲乙双方于2025年   月   日   时-  时通过           方式商定。

- 7.3甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

附件二    制造要求

- 技术要求

2.1 本设备为防爆潜污水电泵\30m3/h 35m 污水 15KW 80IICQQW30-35-15 ExdⅡCT4 物料编码：70385535

- 2.2 设备参数

- 2.2.1流量：30m3/h

- 2.2.2扬程：35m

- 2.2.3转速：2900r/min

- 2.2.4介质及温度：污水正常 10℃ 最高 50℃

- 2.2.5电机功率：15KW

- 2.3主要技术参数

- 2.3.1泵的进出口尺寸、泵的中心高尺寸、地脚螺栓定位尺寸、等必须与现场实物一致，以满足互换性要求。

- 2.3.2泵的材质要与现场实物材质一致，以保证泵的使用寿命。

- 2.3.3泵应有良好的密封性能，不允许发生泄漏现象。

- 2.3.4铸件应符合或优于JB/T6880标准的规定，不应有影响强度的缩孔、气孔、裂纹等缺陷。铸件表面应采用喷丸、酸洗方法清理干净。

- 2.3.5泵的设计、制造和验收执行本技术协议的要求，整机具备连续运行3年的条件（不含易损件）。

- 2.3.6承压壳体

- 2.3.6.1根据各工位工况，同时考虑介质中腐蚀介质的含量，在设计中，承压壳体的厚度适应规定的设计和实验压力及腐蚀裕量要求。

- 2.3.7轴承、轴承室和润滑。

- 2.3.7.1泵轴承采用NSK或同等产品。

- 2.3.7.2轴承的设计寿命在额定工况下连续运转至少25000小时。

- 2.3.7.3防爆潜污水电泵\30m3/h 35m 污水 15KW 80IICQQW30-35-15 ExdⅡCT4 为耦合式出口连接，通过轨道下放安装，必须保证水泵出口耦合严密。

- 2.3.8电机技术要求。

- 电机防护等级至少为IP68,绝缘等级至少为H。

- 附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70385535 | 防爆潜污水电泵\30m3/h 35m 污水 15KW 80IICQQW30-35-15 ExdⅡCT4 | 1台 | - S-5 | 60 | 60 |
| 总质量60kg |  |  |  |  |  |  |

3.1为保证设备的外型结构及尺寸、设备零部件（含易损件）与焦化厂在线的同型号设备一致，能互相通用、互换。所以本次采购的设备防爆潜污水电泵\30m3/h 35m 污水 15KW 80IICQQW30-35-15 ExdⅡCT4 出口为耦合式出口，供货前需与现场点检员联系确认核对现场安装尺寸（现场无法测量）。（原生产厂家江苏美丰泵业有限公司）

3.2设备铭牌及现场照片

附件四 提供资料

- 4.1甲方在乙方中标后向乙方提以下资料：

原设备名牌及出厂编号等

4.2乙方在中标后20天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

  - 外购件明细表

  - 备件明细表

  - 各部分总图、装配图、零件图及设备使用说明书。

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司

邮政编码：735100

收件人：陈道军   电子邮箱：chendaojun@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1在产品保修期间发生质量问题，自接到通知后1小时内做出答复，如发生异常质量问题须现场解决的，保证派人48小时内到现场处理和解决所发生的问题；

5.2产品在连续运转后质保期一年，在“三包”期间，确属质量问题，乙方严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退；。

5.3产品使用超过“三包”期后，我厂保证及时按合同提供维修配件，根据用户的要求搞好服务工作；

5.4乙方满足不了以上条款之一，甲方有权对设备要求进行更换，设备到现场不能满足甲方使用要求，乙方应无条件退货。

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：合同签订90天内交货。

    - 交货地点： 酒钢集团储运公司北库

附件七   其它

- 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日