一、通用要求

1. 密封罩整体结构设计应适配被防护设备外形，安装后无干涉，不影响设备正常操作、检修及散热。

2. 所有零部件表面无裂纹、毛刺、变形等缺陷，连接件牢固可靠，无松动风险。

3. 整体耐候性良好，可在-20℃~60℃环境下长期使用，满足工业现场粉尘、轻微震动工况要求。

二、材质要求

1. 主体材质优先选用冷轧钢板或高强度工程塑料（ABS/PP，≥3mm），表面做喷塑/酸洗钝化处理，防腐蚀、防刮擦，涂层附着力≥GB/T 9286 二级标准。

2. 密封效果采用耐油丁腈橡胶（NBR）、硅胶 等弹性材质，邵氏硬度60±5HA，无老化、开裂，耐温及耐老化性能符合GB/T 3512要求。

3. 紧固件采用不锈钢材质（304），防止锈蚀卡死。

4.  卸流装置采用φ100mm圆钢制作，采用螺纹连接。

三、密封性能要求

1. 整体防尘等级不低于IP54（符合GB 4208），针对高粉尘工况，可提升至IP65，无粉尘从拼接缝、安装间隙、开口处侵入。

2. 拼接处采用密封胶条+螺栓压紧密封，胶条连续无断点，与贴合面紧密接触，压缩量均匀（30%~50%）。

3. 设备操作窗口/检修门采用双层密封结构，配锁紧装置，关闭后无间隙，开启便捷。

四、结构与安装要求

1. 预留风口配防尘滤网（不锈钢304 直径8mm金属网。

2. 安装方式采用螺栓固定/快拆卡扣式，固定点布局合理，安装后整体平稳，与设备贴合紧密，无明显晃动。

3. 检修门/观察窗设置合理，开启角度≥90°，配定位装置，方便内部设备维护；观察窗采用透明亚克力/钢化玻璃（≥5mm），透光率≥85%，无划痕、透光不均。

4. 密封罩边角做圆弧过渡处理，防止锐边划伤人员，整体重量适配设备承重，不增加设备额外负荷。

五、外观与标识要求

1. 表面涂层均匀、光滑，无流挂、气泡、掉漆，颜色统一（默认工业灰，可按需求定制）。

2. 明显位置标注设备名称、警示标识（防夹、防碰撞），标识采用丝印/蚀刻工艺，清晰耐磨，不易脱落。

六、检验与验收要求

1. 出厂前进行防尘性能测试：在粉尘浓度≥500mg/m³的试验环境中，连续测试4h，拆解后被防护设备表面无明显粉尘沉积。

2. 安装后进行现场试装检验，开启/关闭检修门、操作设备，确认无干涉、密封无间隙，紧固件无松动。

3. 提供材质证明、出厂检验报告、安装图纸等技术资料。

七、技术标准要求

GB/T 700《碳素结构钢》

- GB/T 1804-C《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸》

- GB/T 13912《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

- GB/T 1184-K《形状和位置公差 未注公差值》

- 正心天方地圆：方端中心与圆端中心重合，轴线为同一直线的过渡管件

- 棱线直线度：天方地圆方端至圆端过渡棱线的实际直线与理论直线的偏差

- 同心度：方端几何中心与圆端圆心在轴线方向的偏移量

- 静压恢复系数：天方地圆出口静压与入口动压的比值，反映气流过渡流畅性

3 总体技术要求

3.1 基础要求

天方地圆为整体成型焊接结构，不得采用拼接式简易制作；过渡段无明显折角，锥角控制在15°~22° 区间，减少气流涡流与压损，静压恢复系数≥0.76；内壁光洁无毛刺、焊瘤，表面粗糙度Ra≤3.2μm。

3.2 材料要求

材质类型 牌号标准 适用场景 附加要求

碳素钢 Q235B（GB/T 700） 常规工业通风、非腐蚀性粉尘输送 屈服强度≥235MPa，延伸率≥26%

镀锌钢 Q235B+热浸镀锌 潮湿、轻度腐蚀环境（如沿海、地下室） 锌层厚度60~80μm，无漏镀、起皮

不锈钢 304/316L 洁净车间、强腐蚀环境（如化工、食品） 内壁抛光处理，Ra≤1.6μm

- 所有原材料需附带材质证明书，批次可追溯，无裂纹、夹层、锈蚀等缺陷；板材厚度偏差≤±10%，采用游标卡尺检测，每批次抽检不少于3张。

4 结构与尺寸公差要求

4.1 核心尺寸公差（符合GB 50243-2016）

检测项目 允许偏差 检测工具 检测要求

方端边长（≤300mm） ≤±2mm 钢直尺/激光测距仪 每边测量2点，取最大值

方端边长（>300mm） ≤±3mm 钢直尺/激光测距仪 每边测量2点，取最大值

圆端直径 ≤±3mm；任意正交两直径差≤5mm 内径千分尺/样板 圆周均匀测量4点

方端对角线差 ≤3mm（≤300mm）/≤5mm（>300mm） 钢卷尺 测量两组对角线，计算差值

管口平面度 ≤2mm 2m靠尺+塞尺 管口端面均匀检测4点

同心度（正心型） ≤1.5mm 三坐标测量机/拉线法 轴线方向全长度检测

棱线直线度 ≤0.8mm 拉线法+塞尺 所有过渡棱线均检测

整体平直度 ≤3mm/m，全长≤20mm 2m靠尺+塞尺 沿轴线方向检测

4.2 结构设计要求

1. 天方地圆高度（方端至圆端轴向距离）按设计图纸制作，未注公差遵循GB/T 1804-C级；

2. 方端、圆端均预留法兰连接翻边，翻边宽度15~20mm，宽度偏差≤±2mm，无翘曲、开裂；

3. 超大口径天方地圆（圆端直径≥1200mm）采用分体法兰式结构，便于运输与现场组装，法兰螺栓孔位偏差≤±2mm，孔距均匀；

4. 当方端边长>500mm时，过渡段增设导流片，导流片数量及间距按设计要求配置，无松动、偏移。

5 制作与焊接工艺要求

5.1 下料与成型

1. 采用数控等离子/激光切割下料，切口垂直度偏差≤1°，无毛刺、熔渣，切割后及时打磨光滑；

2. 成型采用三维工装定位+数控折弯，过渡圆弧段圆度公差符合GB/T 1184-K级，无褶皱、变形；

3. 方端折角为90°，角度偏差≤±1°，折边宽度均匀，无开裂。

5.2 焊接工艺

1. 焊接采用脉冲MIG焊/CO₂气体保护焊，严禁手工电弧焊（不锈钢材质采用氩弧焊）；

2. 焊缝为连续满焊，无漏焊、虚焊、夹渣、未熔合等缺陷，焊缝余高控制在0~1.5mm，无焊瘤、飞溅；

3. 焊接后及时进行焊后打磨，焊缝表面与母材平齐，内壁无凸起，避免积尘与气流扰动；

4. 关键承压部位（如高压通风系统）焊缝需进行超声波抽检，合格率100%；所有焊缝均需目视检测，符合GB 50243-2016验收标准。

5.3 表面处理

1. 碳素钢天方地圆焊接后进行除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级，再喷涂防锈漆两道，面漆一道，漆膜厚度≥80μm，无流挂、漏涂；

2. 镀锌钢天方地圆采用先成型焊接、后热浸镀锌工艺，镀锌后对法兰螺栓孔进行重新扩孔，避免锌层堵塞；

3. 不锈钢天方地圆焊接后进行酸洗钝化处理，去除焊道氧化皮，表面无黄斑、锈蚀。

6 检验与验收要求

6.1 检验分类

分为原材料检验、过程检验、成品出厂检验，所有检验均需记录，形成《天方地圆检验报告》，随产品交付。

6.2 成品出厂检验项目（100%全检）

1. 几何尺寸：方端边长、圆端直径、对角线差、同心度、管口平面度（按4.1条执行）；

2. 外观质量：无裂纹、变形、锈蚀，焊缝打磨平整，表面处理符合要求；

3. 连接精度：法兰翻边、螺栓孔位偏差符合要求，与标准法兰可精准对接；

4. 标识检验：产品表面标注材质、规格、生产批次、厂家名称，标识清晰、牢固。

6.3 型式检验

当原材料更换、工艺调整或生产批次达500件时，进行型式检验，新增项目包括：

1. 焊缝超声波检测（关键承压部位）；

2. 静压恢复系数测试（按行业标准进行气流性能试验）；

3. 镀锌层厚度检测（镀锌钢材质，采用磁性测厚仪）；

4. 材质光谱分析（验证原材料牌号）。

6.4 验收标准

成品需同时满足本规范所有技术要求、设计图纸要求及GB 50243-2016标准，检验报告与材质证明书齐全，方可验收合格。

7 包装、运输与储存

7.1 包装

1. 成品采用塑料薄膜包裹，法兰面粘贴防护胶垫，避免运输中划伤、磕碰；

2. 小口径天方地圆采用纸箱/木箱包装，大口径采用裸装+捆扎，捆扎处垫橡胶垫，防止变形；

3. 每包/每件附带产品合格证《检验报告》《材质证明书》，文件密封防水。

7.2 运输

1. 运输过程中避免挤压、碰撞，防止管件变形、表面涂层损坏；

2. 镀锌钢、不锈钢材质避免与尖锐金属、腐蚀性物质混装；

3. 超大口径分体式产品，法兰与管件单独包装并做好对应标识，防止错配。

7.3 储存

1. 储存于干燥、通风的室内仓库，避免露天淋雨、暴晒；

2. 碳素钢产品远离腐蚀性介质，镀锌钢、不锈钢产品放置于货架上，避免地面受潮锈蚀；

3. 储存期限超过6个月的产品，出库前需重新进行外观质量检验，合格后方可交付。

8 质量保证与售后服务

1. 产品质量保证期为12个月（自交付验收合格之日起），质保期内因制作工艺、材料质量问题导致的损坏，免费维修或更换；

2. 质保期内提供技术支持，协助现场安装与调试，解决安装过程中的尺寸适配问题；

3. 接受客户现场抽检，若抽检不合格，本批次产品全部退货，并承担相应损失。