嘉峪关宏晟电热有限责任公司

（立式排污泵\150WL180-15（带电机一级能效15KW） 泵电直连-180m3/h 18m 污水 0-50℃）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：×××××××××××××

甲乙双方就立式排污泵\150WL180-15（带电机一级能效15KW） 泵电直连-180m3/h 18m 污水 0-50℃采购，达成如下协议：

附件一 总则

1、本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3、乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4、乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5、乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6、乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

1、参数要求

| 一 | 立式离心泵 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号： | 150WL180-15 |
| 2 | 流量（m3/h）： | 180 |
| 3 | 扬程（m）： | 18 |
| 4 | 转速（r/min）： | 1480 |
| 5 | 密封方式 | 机械密封 |
| 6 | 电机 | 15KW 一级能效电机 |
| 7 | 电机与泵连接方式 | 泵电直连 |
| 8 | 介质 | 污水 |
| 9 | 介质温度 | 0-50℃ |
| 10 | 现场使用厂家 | 长沙博格泵业机械有限公司 |

2、乙方应依据相关的国家标准进行设计和制造与检验，制造工艺符合相关行业要求。

3、乙方所提供的立式排污泵各部件尺寸及整体安装尺寸须与甲方现场完全相符，确保在不对现场进行改动的情况下能够进行互换，并且各部件能够与甲方现场通用。

4、乙方所提供的立式排污泵主要部件材质应满足以下要求：叶轮材质316L，叶轮锁母材质316L，密封圈材质氟胶，各部件材质报告随备件同时交付甲方。

5、乙方所提供的立式排污泵使用寿命不得少于6年；轴承应选用进口优质品牌，轴承保持架为铜制，轴承使用寿命不少于30000小时。

6、乙方所提供的立式排污泵在额定负荷下连续工作不发生过电流现象；且轴、轴承不发生过热超温。其叶轮、轴具有足够的强度和刚度，以及旋转时的同心度，保证运行平稳，不发生变形、摆动、扭曲、断裂等现象，运行稳定，距设备1米处噪音不大于80dB。

7、乙方所提供的立式排污泵须为整套完整设备，到达现场后可直接安装使用，每套泵额外提供提供机械密封1套。

8、泵体及电机表面应设有明显的铭牌及转向标识，铭牌及转向标识等须采用不锈钢制作，固定牢固并设置在醒目位置。钢件在第一次涂层前喷丸处理，油漆选用时应充分考虑防止介质渗漏对漆面及钢件的锈蚀。

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70436969 | 立式排污泵\150WL180-15（带电机一级能效15KW） 泵电直连-180m3/h 18m 污水 0-50℃ | 2套 | / |  |
| 2 |  | 额外提供提供机械密封 | 2套 |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |

附件四 提供资料

1、乙方在中标后15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

1）外购件明细表

2）备件明细表

3）各部分总图、装配图及零件图

4）提供出厂最终资料

5）产品使用安装使用说明书、出厂合格证及实验报告。

2、邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备管理室    郑重

- 电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

- 附件五 售后服务

1、设备在安装及质保期内出现的制造质量问题，乙方应免费负责解决，质保期为自安装之日起计算12个月。

2、如出现质量异议，在质保期内，乙方有义务应甲方要求在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。

附件六  交货时间及地点

1、交货时间：

2、交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司热电保障作业区

附件七   其它

- 1、本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 2、若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 3、本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时     通过           方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	        乙方：

甲方签字盖章：                           乙方签字盖章：

电话：                                   电  话：

年   月   日	                          年   月   日