宏联自控公司成套高压开关柜采购

技

术

规

格

书

需方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

供方：

- 目录

1、概述	3

2、技术规范和标准	3

3、供方工作范围	5

4、供方供货范围	6

5、高压柜要求	8

6、质量保证、试验 、监造及验收	10

7、包装、运输、装卸	12

8、技术资料及交付进度	12

9、其他	14

附件1：..................................................................................................................................15

附件2：..................................................................................................................................22

# 1、概述

本规范书对本项目配套的高压柜制作提出有关技术要求。

## 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。

## 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

## 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 在合同签订后，需方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由买、卖双方协商确定。

## 所有开关柜及回路具体数量，元器件配置，以设计院最终订货图为准。供方必须根据需方要求对不同柜体及柜内元器件进行分项报价。

## 如在技术协议签订后，因元器件品牌差价超出预计，供方可以在招标品牌范围内提出请求更改品牌，但需要向供方提出正式说明。

## 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

# 2、技术规范和标准

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本，即以需方发出本配电柜（箱）订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范与参照的文献之间有不一致之处，供方应向需方指明，并按高标准执行。

GB--中国国家标准

DL--中国电力行业的规程和规范

2.1通用标准规范

GB 50660			《大中型火力发电厂设计规范》

DL 5028			《电力工程制图标准》

GB/T 14285		《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 5153			《火力发电厂厂用电设计技术规定》

DL/T 5136			《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

GB/T 50063		《电力装置电测量仪表装置设计规范》

DL/T 725			《电力用电流互感器使用技术规范》

GB 1207			《电磁式电压互感器》

DL/T 866-2015		《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》

GB 50150			《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T 7354			《局部放电测量》

GB/T 156			《标准电压》

GB/T 4208			《外壳防护等级(IP代码)》

国电公司			《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

2.2高压开关柜执行标准

GB 5582			《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB 1408.1			《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》

GB	3309 			《高压开关设备常温下的机械试验》

GB 3906			《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 14808			《交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器》

GB 16927.1		《高电压试验技术第一部分：一般试验要求》

GB/T 13540		《高压开关设备抗地震性能试验》

DL/T 593			《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

ZBK 49005			《交流有串联间隙金属氧化物避雷器》

SD 318				《高压开关柜闭锁装置技术条件》

SD 201				《隔离开关（隔离插头）技术条件》

2.3当上述标准前后有矛盾时，以较高的标准为准。引用的规范及标准不限于此。供方可提出其它相当的替代标准，但需经需方确认。

# 3、供方工作范围

3.1供方应提供满足本规范书要求所必须的产品和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

3.2按照需方提供的高压柜招标图纸及本技术规范书，完成高压柜元器件的选型及报价。

3.3按照需方提供的高压柜订货图纸，完成最终元器件的选型及高压柜的生产、试验及运输。

3.4由甲方给供方提供现场测量确认并柜尺寸、母排尺寸及排列方式，保证实际供货产品正常可用。

3.5配电柜柜顶母线铜排由供方在工厂内提前预支并进行预安装，确认尺寸、开孔无问题后再发货至现场。

3.6供方应严格按图纸及订货要求报价、生产、验收，包括辅件型号规格与图纸或订货要求相符（如发现厂家不按图纸或订货要求生产，取消其以后在本公司配电箱柜投标的资格，扣除本产品质量保证金。因此造成更大的损失，招标方有权向投标方加倍索赔）。其它元器件选用品牌厂家正规产品。

3.7供方负责完成出厂前配电柜的性能试验，保证交货配电柜为正常可用产品。

3.8供方应对图纸中可能出现的影响配电柜性能或影响生产制作的设计缺陷予以告知，并予以纠正，就此引起的商务变更由双方协商解决。

3.9供方如在本协议签订后，需变更元器件选型，需征得需方同意并书面确认后可修改设计，就此引起的商务变更由双方协商解决。

3.10供方应在高压柜到现场后，安排技术人员到现场参与高压柜的送电试验，对高压柜存在的质量问题，未按照本技术规范书要求、未按照订货图纸要求制作导致的缺陷，应进行无条件改正。

# 4、供方供货范围

4.1供货界限

4.1.1订货图纸标明的高压柜内部电缆，由供方提供；高压柜之间的柜间电缆，由需方提供。

4.1.2两台高压柜的安装由需方负责。

4.1.3需方负责对原6KV高压开关柜（2面）进行拆除，并对定制新高压柜进行替换安装。

4.1.4供方负责将综保接入原有后台系统，高压柜与后台系统之间线缆的供货、安装、熔纤（如需）等均由需方负责。

4.1.5供方负责提供两块电度表。电度表不安装在高压柜上。电度表由需方负责安装，电量上传由需方负责。

4.2设备供货清单如下：供货厂家为：参考或相当于山东国舜

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 图纸号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | XGN型金属封闭开关柜，配置固封极柱式真空断路器，1100Wx1200Dx2650H，室内安装，不含水平排。 | 面 | 2 | GS-TL2517S--D0201酒钢加热炉项目6kV高压一次图 |
| 2. | 柜内测温 | 每面柜子9点测温 | 套 | 2 | 本站无测温后台，测温数据上传至一总降，现场安装、后台画面修改及数据上传调试由供方负责。 |
| 3. | 综保后台数据上传 | 上海申瑞 | 套 | 1 | 供方负责完善原有后台并将数据上传至一总降；后台画面修改及数据上传调试由供方负责。 |

4.3备品备件供货清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | 与高压开关柜内型号保持一致 |  | 台 | 1 |  |

4.4工具供货清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱钥匙 |  |  | 把 | 10 |  |

4.5附图清单。

《GS-TL2517S--D0201酒钢加热炉项目6kV高压一次图》.dwg

# 5、高压柜要求

5.1型式：XGN型金属封闭开关柜（供方现场测绘，确保能够进行母线对接）

## 5.2真空断路器为固定式安装，一次部分全封闭式固封极柱，出线连接端及表面镀银层厚度为不小于8μm。

5.3开关柜“五防”和防误操作联锁要求

5.4主要元件技术要求

1）真空断路器型号技术要求

断路器手车为固定式，断路器操作机构采用弹簧储能机构（现中板变电所6KV同容量柜体中断路器为固定式，不可互换）、操作安全可靠。确保同一规格的断路器各配合尺寸及二次接线图一致，能互为备用。断路器采用固封极柱式，断路器本体带防跳功能。

2）真空灭弧室要求采用陶瓷外壳，允许储存期不小于20年，在允许储存期内其真空度应满足允许要求。

3）主要技术要求指标如下：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 7.2 |  |
| 1min工频耐压 | kV | 32 |  |
| 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 60 |  |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 额定电流 | A | 1250 |  |
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |  |
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 80 |  |
| 4S热稳定电流(有效值) | kA | 31.5 |  |
| 额定操作顺序 |  | 分-0.3S-合分-180S-合分 |  |
| 合闸时间 | ms | ≤70 |  |
| 分闸时间 | ms | ≤45 |  |
| 燃弧时间 | ms | ≤15 |  |
| 开断时间 | ms | ≤60 |  |
| 合闸线圈电压 | V | DC220 |  |
| 分闸线圈电压 | V | DC220 |  |
| 电机储能时间 | S | ≤15 |  |
| 额定短路电流开关次数 | 次 | ≥30 |  |
| 机械寿命 | 次 | 10000次（提供型式试验报告） |  |
| 开断电容电流 | A | 400/630 |  |

4）需配置一台同型号的备用断路器。

5）开关柜柜体颜色应与中板开关站6kV开关柜保持一致。

6）开关柜断路器动、静触头、触臂技术要求：

（1）断路器动触头技术要求：

（2）额定电流：1250A

（3）材质要求：

弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁；

栅板材料：不锈钢板，无磁，厚度为2±0.12mm；

铆钉材料：不锈圆钢，无磁。

7）电流互感器

电流互感器选用环氧树脂浇注式，技术参数如下：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | LZZBT9-10C2 |  |
| 额定变比 | A | 150/5A | 变比以设计院实际图纸为准 |
| 额定输出 | VA | 15/15/15VA |  |
| 准确度等级 |  | 0.2/5P20，15VA/15VA， |  |
| 热稳定电流(有效值) | kA | 31.5kA/s（小电流变比100/以上），31.5kA/4s（大电流变比300/以上） |  |
| 动稳定电流(峰值) | kA | 80 |  |

8）过电压保护器（带过电压动作计数器）

放电电流：5kA；

额定电压：6.9kV；

2ms方波冲击电流：≥600A（通流容量）。

- 计量、测量仪表

- 三相电子式多功能电能表，各项技术指标符合国家电网计量标准，《GB/T 17215.323—2008》、《GB/T 17215.322—2008》、《JJG 596—2012》、《DL/T 614—2007》、《DL/T 645》等国家标准以及行业标准。全电量测量四象限电能计量，可现场设置最少12个时段分时计量。两路Rs485通讯接口，满足电力系统DL/T645 通讯规约，同时具备Modbus RTU通讯协议，壁挂式安装。

10）开关柜设置测温

新增两面柜子测温按9点测温配置，本站无测温后台系统，将信号上传至上级变电站（有人值守）一总降；测温传感器的安装、调试及上传等均由供货厂家负责，测温信号上传至一总降所需相关通道由甲方落实并提供；

5.4每面高压柜内需要设置上下隔离开关，每面高压柜内需要设置多功能表（带RS485通讯接口）。

5.5开关状态显示仪：具有显示断路器合分、手车进出位置。温湿热控制、带电显示器（带闭锁核相功能），加热器等功能单独配置。不配转换开关和测温元件，加热器需单独配置电源。所有功能均应显示。

# 6、质量保证、试验 、监造及验收

6.1质量保证（质保期为18个月，设备正常投运之日起计算）

6.1.1供方应满足本技术协议书所提的技术要求。

6.1.2供方应向需方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

6.1.3供方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术协议书的要求。

6.1.4需方有权派代表到供方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由供方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。供方应提供给需方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

6.1.5在设备开始生产前，供方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便需方决定哪些部分拟进行现场检查。需方应向供方明确拟对哪些项目进行现场检查，并事先通知供方，以便供方安排。

6.1.6如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，供方应尽快免费更换。

6.1.7供方必须到现场指导安装施工、配合调试。如乙方未能在甲方通知的时间到场，甲方有权自行安装施工、调试，因甲方安装施工、调试不当造成的全部问题由乙方负责，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6.2试验

6.2.1工厂试验

供方应按有关国家标准对每台开关柜进行工厂试验并向用户提供完整的合格试验报告。供方应提供给需方开关柜进行工厂试验的项目、试验标准及试验方法，供需方参考。

产品在生产过程中应邀请建设、设计单位进行中间验收，出厂前进行联屏、预组装和试验。

开关柜出厂检验项目如下，但不仅限于下列各项：

a．辅助回路通电试验

b．断路器操作及机械特性试验

c．机械及电气联锁操作检查

d．主回路工频耐压试验

e．辅助回路工频耐压试验

f．可移开部件操作检查

g．加工工艺质量检查

h．外观检查

i．接地连续性试验

6.2.2现场试验

开关柜的现场试验在项目部工地进行，现场试验按有关国家标准实施。现场试验方案由需方负责编制，交需方审查、确认，然后需方实施。

1）结构检查及外观、防护等级检验

2）机构特性和机械操作试验

3）主回路1分钟工频耐压试验

4）辅助回路工频耐压试验

5）主回路电阻测量

6）接线正确性检查

6.3其他

在供货合同或协议书签订后，关于影响设备、材料、生产、工艺、试验和验收工作的有关问题，应通过买卖双方相互监督处理，并要有书面协议以备查。

# 7、包装、运输、装卸

7.1开关柜的运输及储存如不满足制造厂家提出的周围空气温度、湿度时，厂家应提出相应的防范措施。

7.2设备制造完成并通过试验后及时包装，否则应得到切实的保护，确保不受污损。

7.3所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

7.4在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

7.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7.7随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a. 装箱单

b. 产品说明书

c. 产品检验合格证书

d. 安装指示图

# 8、技术资料及交付进度

8.1一般要求

8.1.1供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。进口部件的外文图纸及文件应由供方免费翻译成中文，随同原文一并提交需方。图纸资料以中文为准，图纸为AutoCAD（版本不高于2010）格式，文本文件为Word/Excel格式。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3供方应根据技术协议书提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。供方应在开关柜到货同时提供工程基础设计资料（包括本协议内涉及的柜内原件产品使用说明书和样本），满足设计院存档及现场施工要求。在合同签定后10天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

8.1.4供方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。供方须满足以上四个方面的具体要求。

8.1.5对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，供方也应及时免费提供新的技术资料。

8.1.6需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1）供方提供的随机技术资料为每台设备6套，电子版2套（光盘）。

2）供方在配合工程设计阶段应提供的技术资料为2套（设计院、业主各1套），电子文件2套（设计院、业主各1套）。

3）柜内详细配置清单（电子版可编辑）。

8.1.7供方提供的所有资料和图纸均应有“甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼轧厂中板加热炉烟气超低排放改造分项工程EPC总承包项目专用”与“正式资料”章，修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。

8.2资料提交的基本要求

8.2.1技术文件

1）供方应提供的资料（初步资料）

（1）有关资料

工厂质量认证材料（复印件），工厂概况；

产品业绩表（包括连续运行小时数）；

重要部件的外协及外购情况；

已投运产品曾发生过的问题、解决办法及效果，本次拟采取那些完善措施。

（2）图纸及说明书

技术文件、图纸及供货项目总清单；

8.2.2供方在技术协议书签字生效后应提供的资料（正式资料）

1）设计资料

总装示意图: 应表示设备总的装配情况，该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、母线桥外形及支撑、连接，外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量等。

基础图: 应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

一次电气系统图、二次原理图：包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。高低压二次原理图内，应标注原订货图中进出线电缆的信息。

2）装箱资料

安装使用说明书：

开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

开关柜内主要元器件如断路器及其操动机构、接触器及其操动机构、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。

详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

（1）试验报告：

例行（出厂）试验报告

型式试验报告

特殊试验报告

主要部件试验报告，包括断路器、接触器、综合保护装置等。

（2）技术图纸（另供2套电子文本）：

总装示意图

基础图

一次电气方案图、二次典型控制、保护图

其他资料：

产品的质量文件

开关柜运输、包装贮存规定

维修指南

详细的装箱清单

8.2.3需方应提供的技术文件

需方提供的技术文件在技术谈判时，需、供双方根据设备条件共同商定。

- 9. 其他

1）.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2）.本规格书内容经由甲乙双方于   2025  年   月   日    时至        时通过          方式商定。

3）.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

4）.若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 附件1：

- 柜体技术要求

（一）结构要求

- 10kV开关柜箱式固定式高压开关柜,采用型号：XGN。

- 柜体的外壳、各功能小室的隔板、安装梁、安装板等材料均采用不低于2.0mm厚度的优质敷铝锌钢板，经数控机床加工和弯折之后栓接而成，壳体材料具有很强的抗腐蚀和抗氧化的能力。

- 柜体前后门板采用不低于2.0mm厚度的冷轧钢板，表面进行酸洗磷化处理后做聚脂环氧树脂热固塑料粉末静电喷涂，颜色与现场柜子保持一致，桔纹，涂层厚度不小于80微米，要求附着力强，质感好，整柜呈亚光色调。前后门板均为带铰链活门，门内安装密封条。柜后上下门有机械连锁装置，关闭上门后，方可关闭下门。所有柜门焊接M6栽钉，便于接地，栽钉附近粘贴接地标识。（附图1）

- 开关柜外壳及其支架结构应牢固、不变形；开关柜内的组装零部件应安全、可靠、灵活，机械强度及刚性应满足开关柜正常的联锁、互动的要求；柜顶的四角设置起吊装置，便于起吊和装运。

- 开关柜外壳防护等级不低于IP4X，当手车室门打开时，其防护等级为IP2X。

- 开关柜在机械、电气两方面均具有“五防功能”，有效地防止电气误操作事故的发生，可靠的机械闭锁装置，以确保操作人员的安全；

- 断路器室、母线室及电缆室应设有独立的泄压通道, 并有隔离措施。若隔室内发生短路故障而燃弧时, 气体可通过泄压通道迅速释放, 并应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。应能确保操作人员和开关柜的安全。

- 开关柜前后皆有观察窗，观察窗的材料应为带屏蔽网的防爆玻璃或耐久性透明材料。观察窗应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷，观察窗须达到外壳所规定的防护等级。接地开关机械式分/合闸位置应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置，满足电气设备“五防”要求。前下门、后下门设置观察窗。

- 制造中不仅要考虑母线的散热，同时要考虑电磁感应的影响，即要考虑电磁干扰、噪音及壳体发热等因素和解决、消除措施，考虑强电磁干扰、温升环境不能对综合保护装置产生影响。

- 开关柜前顶部设置眉头，眉头不印字，眉头颜色与柜体颜色一致。柜体前中门、后下门按照二代柜要求设置装饰条。

- 开关柜选用大爬距绝缘件（如绝缘子、传感器、穿墙套管等），满足海拔要求，柜内所有位置必须保证按海拔修正后的电气安全距离，不采用复合绝缘，柜内禁止使用绝缘板。

- 12.端柜要配置大侧封板，端柜的母线室要用可拆卸的小封板封闭，外侧再加装大侧封板。

（二）开关柜进出线方式：

- 1.考虑多根大截面电力电缆进、出开关柜的方便性、可检修和可维护性；柜内电缆设安装支架便于电缆的固定，开关柜底部带密封板,电缆进线孔有防火密封措施。电缆室能保证各种电缆的顺利连接，电缆室底板采用可拆卸的不导磁材料制作，并配置有相应的电缆固定夹及变径塔形密封圈。外部电缆的接线高度不小于800mm，即零序互感器上表面至接线螺栓孔中心距离不小于650mm，母排上开一个电缆接线孔，当电缆数量大于1根时，应多做几个电缆接线母排。

- 2.电缆室与前下室采用覆铝锌钢板完全分隔。

- 3.控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，槽内安装绑线支架，并加装金属盖板，左右侧均可外引二次电缆，引出口配置塑料护口，防止线缆损伤，拼柜处设柜间电缆穿越孔（附图2、附图3）。仪表室的顶板上留有电缆穿越孔，便于二次接线。

（三）照明系统

- 柜内仪表室及电缆室应提供完整的照明系统（包含支架、LED灯），仪表室照明受小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制，电缆室照明灯应能再不开门状态下方便更换。

（四）断路器室

- 1.断路器室通过观察窗能看见手车在柜内所处的位置，还能看到断路器手车上的分合按钮、断路器机械位置指示器、计数器及弹簧的储能释放状态指示器。

- 2.手车框架由冷轧钢板折弯焊接而成，各类手车的高度和深度统一，定位灵活可靠，导向装置应准确，相同规格的手车达到百分百互换。断路器手车在柜内有工作位置和试验隔离位置。每一个位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处于分闸位置时才能移动。各种手车均采用涡轮、蜗杆机构实现手车的摇入与摇出，导向装置应准确无误，定位闭锁装置灵活可靠，操作轻，适合值班人员各种操作。

- 3.断路器底部与柜体中隔板设滑动的接地连接，保证断路器在从运行位置到试验位置都能可靠接地。

（五）母线系统

- 1.主母线贯穿于相邻的柜之间，由分支母线、绝缘子和穿墙套管支撑，柜与柜之间的母线室通过穿墙套管及隔板互相隔离，限制故障电弧对邻柜产生影响。主、分支母线能承受最大故障条件引起的动热稳定；全部母线采用绝缘套管覆盖；配置附件时所有母排均要套装10KV高压热缩套管，热缩管厚度按为2.00mm考虑；三相母排分为：A、B、C，相色分别为：A相黄色，B相绿色，C相红色。A、B、C三相母排的排列遵守如下柜顶：上下布置，由上至下排列成A、B、C相；水平布置，由柜后向柜面排列为A、B、C相；引下线布置，由左至右排列成A、B、C相。每柜A、B、C相水平排均要用绝缘子固定，设置在B相分支与C相分支中间；A相分支母线加绝缘子支撑；对于顶部进线柜及架母线桥的柜体，返出母排均要加绝缘子支撑。

- 2.穿墙套管安装板、静触头盒安装板均采用无磁材料，小于2000A采用不小于3.00mm厚铝板，大于等于2000A采用不锈钢板；对于1000mm宽柜体，不管电流多大，静触头盒安装板均采用不锈钢板，柜底电缆进线封板（可拆卸活动封板，采用抗涡流不锈钢板、铝板）。

- 3.额定电流大于等于2500A 柜体采取加装静音风机强制通风，并安装防护罩，防止异物掉入风机后进入柜体；断路器和母线室底部及后门下部合适位置开进风窗，并使用绝缘材料做导风板，通风孔应保证外壳应有的防护等级，通风孔的布置应考虑到柜内的外逸气体不致危及操作者。

- 4.进线柜、母联柜、隔离柜、架设母线桥开关柜的分支母线规格与主母线规格保持一致。因柜体宽度影响，分支母线规格做不到与主母线规格一致时，分支母线截面不小于主母线截面。

- 5.主母线、分支母线绝缘子（传感器）支撑处：

- （1）将热缩套管割开至绝缘子（传感器）能够完全与母线贴合（最好切成圆形），切口规整。（附图25）

- （2）将热缩套管割开至螺栓能够完全与母线贴合，切口规整。（附图26）

- （3）此处加装绝缘保护盒。（附图27）

- 6.配好接引外部电缆螺栓。

- 7.主母线分段要考虑开关柜的布置、电气室的大小，确保主母线在现场能够安装；主母线的两端应标上柜体编号。

（六）仪表室

- 1.仪表室接线板网格化，各元件可以灵活布置。仪表室安装板为免打孔型，设计为可开启式“T”型网孔；控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，槽内安装绑线支架，并加装金属盖板，左右侧均可外引二次电缆，拼柜处设柜间电缆穿越孔。仪表室的顶板上留有电缆穿越孔，便于二次接线。仪表室开关设备上的二次线与断路器手车上二次线通过航空插头联络，必须配合紧密、安全、牢固。

- 2.仪表室顶部应设二次小母线室，顶盖板可翻转，以便于小母线的安装。小母线室能够安装不小于15根Ø6铜棒，并延伸至整个开关柜长度，小母线具有单独的隔离小室，端部的小母线室侧面应该是封闭的。仪表室顶部预留专用接地母线位置，仪表室内二次接地要贯穿整列柜体，母线规格为30×5，绝缘子固定，预留绝缘子安装孔，孔径Ø10mm，每列开关柜至少两处采用不小于25mm2电缆与主接地连接。（附图20）

- 3.仪表门门板上开综合保护装置、带电显示器、信号灯、按钮、连接片等元器件的安装孔，门内焊接过线支架；保护装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠。

- 4.转换开关并排安装时，转换开关之间留有间隙，方便接线。

- 5.导轨支架可拆卸，可旋转，支架上开直径5.4mm排孔，保证导轨可采用自攻锁紧螺钉固定在支架上，仪表室端子支架靠右设置，右移25mm。（附图5）

- 6.电度表与端子之间接线通过接线盒。2绕组电流互感器接线顺序：电流互感器→综保→接线盒→电度表。

- 7.仪表门安装门开启大小的限位装置，配置防止门掉角装置。（附图6、附图7）

- 8.双综保的开关柜，综保的位置不宜与顶部太近，综保顶部与门边的距离大于70mm，如空间允许宜为90mm。（附图8、附图9）

- 9.仪表室微型断路器、端子布置：第一排左侧安装微型断路器，右侧安装端子，第二排、第三排安装端子，如端子较多三排端子支架不够，可安装在网板上。（附图10、附图11）

- 10.电度表通过支架安装在网板上，门对应位置开观察窗。

- 11.标识：标识为黄纸黑子，所有元器件粘贴功能标识、元件标识。（附图12、附图13、附图14、附图15）

- 12.加热器附近设置绑线支架。（附图16）

- 13.仪表室顶部设置绑线支架或开绑线孔。（附图17）

- 14.保护测控装置装置电源、操作电源、交流电压等微型断路器，采用专用交直流微型断路器，交直流不能混用，且各装置电源微型断路器不能共用，微型断路器为国际知名品牌。

- 15.高压柜内的扩展继电器用施耐德CAD32系列。

- 16.仪表门标签框：带防护盖的标签框，可拆卸，标签黄底黑字。

（七）电缆室

- 在电缆室内单独设接地铜排（截面40×10mm）贯穿相邻各柜，并与柜体有良好的接触，此接地铜排供元件接地使用，确保运行操作人员触及柜体时的安全；紧固螺钉或螺栓的直径不小于12mm。

- 接地铜排的做法，见附图。（附图18、附图19）

（八）互感器安装

- 1.电流互感器安装要方便互感器的安装与更换。

- 2.零序互感器一般在柜内安装，孔与底板电缆进线柜对正。

- （九）备品备件、专用工具、图纸资料

- 1.电磁锁钥匙：每个电磁锁至少配1把钥匙。

- 2.后下门紧急解锁用扳手5台1把、前下门紧急解锁用扳手5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 3.后门开启扳手5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 4.底盘车加长操作手柄5台1把，当开关柜数量少于5台时至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 5.接地开关操作手柄5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 6.前门钥匙1台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 7.纸质版资料3套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

- 8.每台开关柜元器件合格证（原件）、说明书（原件）单独成袋，标记好柜体编号。

- 9.开关柜出厂试验报告（原件）1份。

- 10.每台开关柜出具合格证，加盖检验合格章。

- 上述备品备件，除转运小车外，其余备品备件、图纸资料单独装箱，制作交接单（装箱单），交接单（装箱单）列明名称、规格型号、数量等。

（十）其他

- 1.为了防止温度变化时产生的凝露，仪表室和手车室都要安装加热器（100W,仪表室加热器要带网状防护罩）、温湿度传感器安装板，不少于2个。

- 2.所有断路器柜要配置紧急分闸装置，柜门按钮紧急分闸按钮要加装透明防护罩，并配置旋转式插线铅封，铅封单独包装发货。（附图21）

- 3.出厂铭牌孔开在断路器室门板或前下门的合适位置，其开孔尺寸由甲方提供。

- 4.所有操作开关、手柄，都应有明确的、永久的标志，并标明操作方向。配齐各柜体上的电气指示标识。

- 5.按照电气一次系统图配齐各柜体上的电气安装所需的各种安装梁、支架或安装板。

- 6.每面柜子配置模拟牌，模拟牌系统图与状态显示仪保持一致。断路器符号为尖角形。

- 8.开关柜安装有能反映出线侧有无电压，并具有自检带核相验电功能的带电显示装置，该装置在65%额定相电压时能正常发光。带电显示器安装在柜后下门，采用一拖二传感器。

- 9.二次回路的带电体间或带电体与金属骨架间的电气距离不小于4mm，爬电距离不小于6mm。

- 10.图纸及清单按照我方提供的最终版为准，在不改变柜体尺寸和断路器容量的情况下，所有变更及结构方案的调整甲方将不再增加任何费用。

- 11.进线柜、母联柜、隔离柜装闭锁电磁铁。

- 12.开关柜断路器室门、断路器操作孔、仪表门、后上门需设置挂密码锁的孔（位置、锁鼻子）。

- 13.对于需要与现场原有柜体并柜的柜体，柜体尺寸必须与现场一致，按照甲方实际测绘的柜体宽度、高度、深度、主母线位置、一二次接地母线位置、门板高度、门板厚度、眉头尺寸及样式、小母线室位置尺寸制作，并与现场保持一致。

- 14.隔离手车、PT手车、熔断器手车需要加装闭锁装置。

- 15.所有螺栓强度等级为8.8级，包括但不限于绝缘子、传感器、母排、元器件等部位。

- 16.所有可拆卸的封板、隔板等安装螺栓，全部采用拉铆螺母，不得采用自攻丝方式。（附图22）

- 17.如表计需要我方校检，开关柜出厂前将表计拆除，表计本体上贴好柜号，单独包装并将表计寄到宏联自控公司，制作交接单（装箱单），交接单（装箱单）列明项目编号、项目名称、表计名称、规格型号、数量等。

- 18.所有电缆穿越的部位，孔配置塑料护口，防止电缆割伤。（附图23）

- 19.电缆室隔板处穿线孔左右方向开大一些，线槽封板相应变更。（附图24）

- 20.柜内（仪表室、电缆室）接地排外部接引螺栓孔数量要充足，一个孔只允许接一根电缆，并配好外部接线螺栓。

附件 2：

开关柜主要设备供货商清单

开关柜所有一次、二次设备需满足下述供应商清单要求.

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 天水长城开关厂、厦门华电开关有限公司 、施耐德宝光 |  |
| 2 | 电流互感器 | 天水长城互感器厂 大连第一互感器有限责任公司 大连北方互感器集团有限公司 |  |
| 3 | 零序互感器 | 天水长城互感器厂 大连第一互感器有限责任公司 大连北方互感器集团有限公司 |  |
| 4 | 过电压吸收器 | 西安神电电器有限公司 |  |
| 5 | 开关柜测温 | 兰州中联电子科技有限公司 |  |
| 6 | 微机继电保护装置 | 上海申瑞电力科技股份有限公司 |  |
| 7 | 多功能电度表 | 广东雅达电子股份有限公司 长沙威胜电子有限公司 安科瑞电子商务(上海) 有限公司 |  |
| 8 | 开关状态显示仪 | 广东雅达电子股份有限公司 保定市三辉电气有限公司 南京亚电电力自动化有限公司 |  |
| 9 | 指示灯、按钮、转换开关 | 西门子APT、施耐德、ABB |  |
| 10 | 微型断路器 | 施耐德、ABB、西门子 |  |

# 签字页

需  方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

联系人：

电  话：

供  方：

联系人：

电  话：