酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（中水深度处理站膜阻垢剂 ）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目    录

一、总则

二、供货范围及相关要求

三、验收及技术服务

四、提供资料

五、交货时间及地点

六、其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与              （以下称乙方）就中水深度处理站膜阻垢剂采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

2、乙方提供的膜阻垢剂必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术,并有大型企业中水深度处理站使用业绩（附使用单位证明）。

3、乙方提供的膜阻垢剂必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，投加后能够保证反渗透设备连续稳定的工作。

4、乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

5、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

6、适用范围：本技术规格书规定了膜阻垢剂组成的材料、技术和备件品牌要求，适用于酒钢集团宏兴股份公司动力厂中水深度处理站膜阻垢剂的采购，供货单位按本标准执行。

二、供货范围及相关要求

1、供货范围

要求提供能满足中水深度处理站反渗透装置进水水量、水质及供水水量水质的膜阻垢剂。含工现场技术服务、培训工作等，为反渗透膜运行及定期诊断、清洗维护等提供全过程服务。

有机磷酸类螯合剂，应用于反渗透进水。

纯度：标准液，液体，25kg或吨桶包装。

数量：9吨。

| 参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 透明度 | pH（标准液） | 总磷 | 外观 |
| 1.31~1.41 | 澄清 | 10~11.5 | 20.9~28.3 | 淡黄色至琥珀色的澄清液体 |

2、主要技术参数及要求

2.1 中水深度处理站反渗透系统参数

（1）一级反渗透系统进水水质

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| ph | / | 7-9 |
| 悬浮物 | mg/L | 1-10 |
| 电导率 | μs/cm | 2000-4500 |
| 氨氮 | mg/L | 5-15 |
| 总氮 | mg/L | 40-150 |
| 总磷 | mg/L | 2-4 |
| 油 | mg/L | 0-2 |
| 全铁 | mg/L | 0-3 |
| 硬度 | mg/L | 200-500 |
| Cl- | mg/L | 150-550 |

（2）浓水反渗透系统进水水质

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| ph | / | 6-9 |
| 悬浮物 | mg/L | 1-10 |
| 电导率 | μs/cm | 9000-12000 |
| 氨氮 | mg/L | 15-45 |
| 总氮 | mg/L | 100-200 |
| 总磷 | mg/L | 2-4 |
| 油 | mg/L | 0-2 |
| 全铁 | mg/L | 0-3 |
| 硬度 | mg/L | 800-1600 |
| Cl- | mg/L | 800-1800 |

2.2膜阻垢剂技术要求

（1）外观：淡黄色至琥珀色的澄清液体，无悬浮物、分层、漂油。

（2）pH：10.0-11.5（用酸度计检测）。

（3）密度（25℃）：1.31-1.41（用密度计或比重计可测量）。

（4）总磷：20.9-28.3。

（5）溶解性：与水任意比例互溶，24h无沉淀、无浑浊。

（6）阻垢率：≥90%。

（7）硅稳定/抑制率：反渗透浓水侧SiO₂≤80mg/L仍稳定，抑制率≥85%。

（8）膜材质适配：与陶氏/海德能等聚酰胺RO膜100%兼容，提供膜厂家兼容性认证。

（9）与其他药剂配伍：与絮凝剂、非氧化杀菌剂、还原剂、酸/碱无反应、无沉淀，提供配伍报告。（可做配伍性试验，与现场使用的药剂混合后观察，24小时无沉淀、无浑浊、无絮凝）。

（10）储存稳定性：密封储存24个月，指标无明显变化。

（11）在进水水质稳定运行的工况下（即满足协议内进水水质条件下），因药剂质量/兼容性问题，导致膜损坏、产水量下降、脱盐率下降、清洗频率异常升高，供应商全额赔偿（膜更换费+停产损失+清洗费）。

（12）水质波动时，12小时内书面给出调整方案；响应不及时造成损失，供应商担责免费培训、定期水质分析、优化投加方案、24h技术支持。

（13）药剂运输及卸货过程中不应发生泄漏。

（14）出厂前应进行性能测试，合格后方可出厂。

（15）阻垢剂投加后必须能够在线监测药剂浓度，供货厂家免费提供在线监测设备，便于随时监控阻垢剂实际加药浓度

（16）阻垢剂应取得NFS认证，能够http://info.nsf.org/Certified/PwsChemicals/网站查询到相关备案。

（17）每批到货必须附：产品合格证、批次检验报告、MSDS安全说明书、与RO膜兼容性证明、涉水卫生许可/相关认证。

三、验收及技术服务

1、乙方保证所提供的药剂，具备在技术规格书中所提出的全部功能，并保证达到其在技术规格书中所提出的全部技术性能指标，技术参数要求内容为验收依据。

2、技术服务

2.1甲方在药剂的使用过程，乙方必须派有经验的技术人员负责项现场的指导，培训资料由乙方提供。

2.2药剂使用过程出现故障时，供应商应及时赶赴现场解决问题,费用自理。

2.3药剂到达现场后，甲方及有关单位将按照本协议书中条款和订货合同中条款内容验收。如发现药剂质量不符合本协议书要求，乙方应无条件地更换，直至退货。

2.4药剂必须进行第三方质量检测，由甲方负责选定并委托具备资质的检测机构实施，相关检测费用由乙方承担。

3、考核办法

3.1质量保证期内合同产品出现质量问题，乙方应及时派遣技术人员给予无偿服务，甲方为其提供工作方便。

3.2对于检验达不到技术性能要求的药剂，乙方应无条件免费予以升级或更换，并承担所造成的损失。

3.3乙方应保证按期到货。延期到货，乙方要承担延误所造成的损失。

3.4在进水水质稳定运行的工况下（即满足协议内进水水质条件下），因药剂质量/兼容性问题导致膜损坏、产水量下降、脱盐率下降、清洗频率异常升高，供应商全额赔偿（膜更换费+停产损失+清洗费）。

3.5药剂性能指标验收不达标，由厂家负责对药剂整体进行更换，直至性能指标验收达标，造成的所有损失费用全部由厂家负责。

3.6药剂使用过程中，由厂家出具正式盖章的投加指导书，若药剂的使用量超出投加指导书，超出的药剂量全部由厂家免费提供。

四、提供资料

乙方向甲方提供如下技术文件:

1、提供详细的的说明书，还应包括注意事项和工艺要求等。

2、产品合格证书。

3、以上资料随同药剂一起提供给甲方。

4、邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢集团动力厂

邮政编码：735100

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

五、交货时间及地点

1.交货时间：

2.交货地点：

六、其它

1.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术规格书作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效

3.本技术规格书作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效

4.若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

5.本规格书内容经由甲乙双方于      年    月    日    时至    时通过                      方式商定。

6.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.若                     单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：                      乙方：（盖章）

甲方代表：                乙方代表：

年   月  日         年   月    日