兰州淘沙酒店管理有限责任公司

消防维保服务合同主要条款

第一条 合同概况及有效期限

本合同有效期限自2025年  月  日起至2026年  月  日止

第二条 维护保养方式、范围及内容

（一）维护保养的方式

乙方对甲方的消防设备设施提供维护保养服务，不得转包或分包。

（二）维护保养的范围：

1、甲方所属的兰州淘沙酒店管理有限责任公司（主楼、附属楼）所有消防设备设施，其中，包括但不限于消防灭火系统、火灾自动报警系统、手动报警系统，自动喷淋灭火系统、消防控制联动系统、消火栓系统、消防广播系统、防排烟系统、防火卷帘系统等从主机到终端各设备、配件（包括电源线、信号线、反馈线）及消防水窖（池、箱）、消防泵、防火门闭门器、顺序器、消防电源、防火卷帘门、灭火器、应急灯、安全出口指示灯、可燃气体报警系统等与消防有关的各类设施、器材的维护保养及维修工作。

2、乙方具备消防设施操作员培训办学许可证，配合甲方完成全年4人的消防没施操作员培训计划并取得国家职业资格证书。

（三）维护保养的内容：

1、乙方根据本合同要求，向甲方提供消防定期保养计划及具体实施时间表。

2、月例行全面点检不得少于2次，每次全面点检内容必须包含对消防主机及消防系统内各设施设备的维护检查,消防联动系统每月试动一次，并做好《点检维保日志》（日志由乙方提供甲方保管）；月例行全面点检必须由甲方负责人现场监督签字确认（点检记录台账由甲方保管）；每半年及年底对消防设备进行全面点检必，并出具半年及全年检测报告（由乙方提供甲方保管）。

3、自本合同签订后，乙方第一次对甲方消防系统点检3个工作日内，向甲方出具点检报告书；点检报告书应当详细说明甲方消防设备设施运行状况是否正常、有无存在的问题等内容。

4、乙方向甲方提供24小时消防维保服务，维保人员在接到甲方负责人报修通知后（报修通知以甲方指派消防负责人电话、微信、短信记录为依据），必须尽快赶到现场。

5、对上级主管部门检查出的消防设施设备问题及安全隐患，甲方提供材料（备件）及设备，乙方免费进行整改。

6、乙方对于现场不能立即修复的，需要甲方购置配件的故障，乙方应当于现场检测后的24小时内向甲方出具设备故障诊断书，以微信方式发送至甲方，加盖公章的诊断书于7个工作日内送至甲方；故障排除后，乙方维保人员在《点检维保日志》上签字确认。

7、乙方每个季度免费对甲方消防控制室值班人员做一次现场操作培训，并协助甲方完成年度消防应急演练工作。

8、如甲方遇相关部门检查，需要乙方协助甲方配合相关部门检查的，乙方应当予以协助。

9、如甲方有涉及消防的新建、改建、扩建项目，乙方应协助甲方完成相关技术、材料的编制、报备等工作。

10、根据故障统计记录，乙方应向甲方出具故障分析报告，报告中应当包含消防系统故障的整改措施和应急措施、有关消防设备使用管理的合理化建议。

第三条  维修保养质量标准

（一）国家标准：

实施保养后的各消防设备、设施、器材应当符合《建筑消防设施的维护与管理》（GA-587-2010）的有关规定。

（二）约定标准：

实施保养后的各消防设备、设施、器材月完好率99.8%及以上，年完好率98%及以上；年同一故障单项返修次数不超过 2 次。

第四条 合同价款与支付

- 合同总价款：

合同含税总价款为人民币大写：壹万伍仟元整（人民币小写：   元）；合同总价款包含税费、日常维修维修保养费。乙方向甲方开具率税为1%的增值税专用发票，不含税金额人民币大写： （人民币小写：¥  元），税金人民币大写： （人民币小写：¥      元）。

（二）支付方式:

1、甲乙双方每6个月结算一次，甲方通知乙方开具增值税专用发票，甲方自收到增值税专用发票后 60 个工作日内付款。

2、结算时乙方在合同期内因未履行约定的义务条款而产生的违约金，甲方在乙方的维保费中扣除后结算。

3、乙方根据维修需要向甲方提报备件采购计划及报价，甲方按市场价格核实，经甲方书面签字确认后使用，否则，费用由乙方自己承担；乙方提供的备件价格不能满足甲方的要求，备件由甲方采购。乙方提供的备件费在合同期满后，按实际发生费用结算。

第五条  甲方权利与义务：

（一）甲方有权对乙方维保人员的作业行为进行监督、检查、考核。

（二）甲方指派消防负责人：        （联系方式        ）为维保项目代表，负责合同履行，对合同履约情况进行监督检查，办理相关手续和其他事宜。

（三）甲方积极为乙方提供维修保养的良好条件和现场环境，并提供消防设备相关的技术资料。

（四）乙方维保人员作业时，甲方应向乙方维保人员提供维保所需的水、电接口等，进行安全告知并全程陪同，协调维保工作顺利进行。

（五）按本合同约定支付维保款。

第六条  乙方的权利和义务：

（一）乙方在合同履行前积极与甲方合作，做好维修保养前的准备工作：向甲方提交详细的企业资质、操作人员资格证书（系与乙方建立劳动合同关系的人员）等资料，以及维保计划、人员安排、质量、安全保证措施（书面并加盖公章）。

（二）乙方指派          （联系方式：          ）为乙方驻甲方代表，负责合同履行、按要求组织技术人员快速高效地完成维保工作。

（三）乙方必须按兰州市消防部门规定，每月按时上传维保报告以及其他要求上传的文件。

（四）乙方所有现场工作人员必须严格执行甲方单位的各项规章制度，并接受甲方的监督与检查。

（五）乙方接到甲方负责人报修通知后应及时赶到现场检修。

（六）乙方严格按照合同约定工作内容完成维修保养工作，确保甲方消防设备、设施、器材正常有效运行。

（七）乙方进行维保时，维保人员必须着乙方公司工装上岗，在维保工作时要做到文明施工、现场清洁卫生。

（八）乙方应对甲方维保范围内的所有消防设施、设备、器材本着节约、修旧利废的原则，能修的不换并确保其正常有效运行。

（九）乙方不得随意删除、改动消防主机内的所有联动运行程序，特殊情况下如需变更联动程序的，必须征得甲方书面同意并符合消防规范的方可进行变更。

（十）乙方对所维保消防设备、设施、器材的安全运行负责。

（十一）作业前，乙方应熟悉甲方消防维保现场和甲方的安全、保卫管理规定，在进入维保现场前必须对工作人员进行安全教育，进入作业现场的乙方点检（维修）人员不得少于两人；作业中乙方应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

（十二）乙方进入甲方现场从事点检、故障抢修作业时，未经甲方允许不得随意动用与消防无关的设备、设施。

（十三）乙方应当妥善保管甲方提供给乙方的资料，并在合同终止后交还给甲方。

第七条  有关费用的界定

（一）由甲方提出对消防设备进行改造或消防检查查出消防设备需要改造的，费用由甲乙双方协商。

（二）损坏的消防设备和配件购买费用和更换费用界定

- 甲方消防设备备件损坏，乙方应积极维修，确实无法修复的经甲方签字确认后更换，合同期内维保期间更换的设备和配件包含终端设备配件（烟感、温感、手报、模块、声光、消火栓按钮、应急灯、疏散指示牌等），更换的单个设备、配件购买费用300元以内的，合同期内总更换设备、配件不超过3000元的由乙方购买且无偿更换；

- 合同期内维保期间更换的设备和配件包含终端设备配件（烟感、温感、手报、模块、声光、消火栓按钮、应急灯、疏散指示牌等）单个购买费用超出300元由甲方购买，乙方无偿更换；合同期内维保期间多次更换购买设备、配件（单个300元以内）费用总和超过3000元的，超出部分由甲方购买乙方免费更换。

（三）因乙方原因造成的甲方消防设施设备故障及备件损坏，损失及费用由乙方承担。

（四）甲方若因国家政策、政府规定、酒钢集团规划需要拆除或改造租赁房屋，甲方应应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。因此造成的损失，甲乙双方互不承担责任。

第八条  违约责任

（一）乙方月例行全面维保不得少于2次，消防联动系统试动一次，每次全面维保内容必须包含对维保范围内的全部设备、设施、器材进行检查。否则，月例行全面维保每少一次，乙方承担800元的违约金，消防联动系统试动每少一项内容乙方承担50元的违约金，如此累加。

（二）乙方维保人员在接到消防设备故障报修通知后，必须尽快赶到现场，消防设备故障按照火灾事故预防及扑救分为一般性故障、紧急性故障和特别紧急性故障，应分别在18小时内、4小时内、60分钟内进行维修处理，消防设施设备未恢复正常使用期间，应制定相应的应急措施。否则，每延误1小时乙方承担300元的违约金（因维修材料不到位的因素除外）；超过24小时未到达现场处理消防设施设备故障的，甲方有权聘请其他维保单位进行维修，费用从应付乙方的维保款中扣除（维修费用以实际发生金额票据为准）。

一般性故障是指：防火门闭门器、顺序器、消防电源、防火卷帘门、应急灯、安全出口指示灯等故障。

紧急性故障是指：消防灭火系统、手动报警系统，自动喷淋灭火系统、消防控制联动系统、消火栓系统、消防广播系统、防排烟系统、防火卷帘系统等故障。

特别紧急性故障是指：消防管道滴漏、火灾自动报警系统故障。

对于不能立即修复的消防设施设备故障，乙方应于故障确认后24小时内向甲方出具故障诊断书，超过24小时未出具消防设施设备故障诊断书的视为出具不及时，每发生一次乙方承担500元的违约金。

（三）乙方出具的消防设施设备诊断书中需甲方购置消防配件的，更换后发现非更换部件故障所导致的，乙方应当承担该消防配件的全部购置费用。

（四）乙方维保人员在维保作业时必须着乙方公司工装上岗，保证作业现场干净整洁。否则，每发生一次不着工装或作业现场脏乱乙方承担50元的违约金。

（五）如甲方遇有政府相关部门检查、消防应急演练、消防的新建、改建、扩建项目乙方必须无条件协助甲方，否则每次乙方承担500元的违约金。

（六）因乙方维保人员原因造成甲方其它设施设备损坏或出现故障的，由乙方负责恢复设备的正常使用状态或照价赔偿。

（七）因乙方维保人员在维保过程中造成自身或其他人的人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任及损失，甲方有权解除合同，不承担任何赔偿及损失。

（八）因消防设施设备故障（除不可抗力或非乙方人为因素外）造成的人身伤害、财产损失，由乙方按照国家相关法律、法规规定承担赔偿责任及损失，甲方有权解除合同，不承担任何赔偿及损失。

（九）本合同履行期限届满，乙方未完成本合同第三条约定的维护保养质量标准，甲方扣除合同总价款30%的违约金。

（十）乙方必须向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票。因乙方原因所开发票本身问题造成甲方日后发生税收风险应由乙方承担全部责任，甲方将保持进一步提起法律诉讼的权利。

（十一）由于乙方原因，未按北京市消防部门要求进行维保服务，被上级部门处罚的，由乙方应承担所有责任，并负责善后工作。

（十二）由于乙方原因，未能完成甲方全年4人的消防没施操作员培训计划并取得国家职业资格证书，每发生一人乙方承担1000元的违约金。

第九条  合同解除

（一）本合同履行完毕后终止。

（二）乙方在本合同履行过程中，出现维保资质不齐全或维保资质到期未审核通过等情况，甲方有权解除合同，不承担任何赔偿责任。

（三）消防设施设备故障乙方延迟维修超过3次以上（包含本数），甲方有权解除消防维保合同，不承担任何赔偿责任。