宏联自控公司10kV高压柜采购

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

# 1.总则

1.1本技术文件用于宏联自控公司10kV高压柜采购设备本体及辅助设备的设计、结构、功能、性能、制造、供货、调试、试验和验收等方面的技术要求。

1.2乙方提供的设备应符合甲方的要求，并对设备的完整性、可靠性和安全性负责，未涉及之处但属成套设备之内的都属乙方范围。设备的基本设计、详细设计、设备制造、包装、运输、技术服务均由乙方负责。所供产品和服务应符合国家工业标准，满足国家有关安全、环保等强制性标准，并具有合法的生产许可资格。

1.3乙方应具备完整的质量保证体系及相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

1.4乙方是合同货物供货商，对所供设备及配套件，性能负有全责，还应负责设备调试。

1.5标的设备应根据国家标准和行业标准进行设计和制造。当标准不一致时，按较高标准执行。

1.6如果乙方没有以书面形式对本文件的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全符合本文件的要求。

1.7标的产品由乙方负责设计、供图，并对产品实用性、可靠性负责。标的设备采用专利涉及到的全部费用均已包含在本合同设备价格中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.8乙方承诺整机设备及零部件不以任何方式或形式进行转包制造。如果需要进行合作制造时，其合作厂商必须经过甲方认可。

1.9在最终图纸会签前，甲方为使设备更加完善，有权提出因标准、规范和规程变化而产生的一些补充要求，具体项目双方共同商定。

# 2.工程概况

## 2.1概述

三总降新增1008柜，要求与原站柜型保持一致，并能与原站柜体并在一起（原站开关柜为为天水长城厂家）

## 2.2 气象条件

高压设备安装于酒钢不锈钢炼钢超低排放项目室内,项目地点甘肃嘉峪关。属温带大陆性荒漠气候，年均气温在6.7～7.7℃之间，年日照8000小时。自然降水量年平均85.3毫米，蒸发量2149毫米。全年无霜期130天左右。厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。具体参数如下：

最高温度	       38.4℃

最低温度	      －31.6℃

夏季最高平均温度	       28.7℃

冬季最低平均温度	       －15.6℃

日最大温差	        14℃

年平均温度                        7.3℃

冬季采暖室外计算温度	        －17℃

夏季通风室外计算温度	        26℃

相对湿度                          46%

夏季平均湿度                      52％

冬季平均湿度                      55％

最大风速	        34m/s

夏季平均风速	        2.3 m/s

冬季平均风速	        2.1 m/s

海拔高度	        1650m

冬季大气压力	        85.6Kpa

夏季大气压力	        84.7Kpa

年平均降雨量                      85.7mm

年最大降雨量                    165.7mm

小时最大降雨量                   8.8mm

年平均降雨天数                  41.3天

最大积雪厚度                    140mm

基本风压                        0.65kN/m2（重现期50年）

场地类别                     B类

## 2.3 电源条件

电压等级：10kV±7%

系统中性点接地方式：与上级变电站一致(不接地)；

系统额定频率：50Hz；

系统标称电压：10kV；

设备最高工作电压：12kV；

安装地点：室内；

与其他设备连接方式：电缆下进下出。

# 3.供货范围

对于本章中没有提及的内容或项目，但又是满足设备的功能和安全稳定运行所需要的任何内容和项目均应包括在供货范围之内。所有运行和检修维护所需要的任何附件、配件、器具、特殊工具和随机备件均应包括在供货范围之内。甲方有权拒绝任何与本章要求不符的设备和材料，或从供货范围中取消任何部分设备和材料的供货。

## 3.1 供货设备清单

供货需求一览表                           表1

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3总降1008柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 柜体 | 12kV，2000A，40kA，弹簧操作机构 宽x高x深=1000x2300x2100 | 面 | 1 |  |
| 1.2 | 真空断路器 | 2000A，40kA，弹簧操作机构 | 面 | 1 |  |
| 1.3 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2S/0.5S/5P20/5P20 800/5A 15VA 31.5/80KA | 台 | 6 | 其中3台为备件，尺寸见附件4 |
| 1.4 | 开关状态显示仪 | CK-007 | 台 | 1 | 转换开关、指示灯及储能开关单独配置 |
| 1.5 | 过电压保护器 | HY5WZ-17/45*17*45 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 零序互感器 | LXK-φ200 100/5A 10P5 5VA | 台 | 1 |  |
| 1.7 | 多功能表 | DTSD3366 3*57.7/100V 1.5(6)A 0.2S级 RS485通讯 脉冲输出 | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 综合保护装置 | DEP-576 | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 带电显示器 | DXN | 台 | 1 |  |
| 1.10 | 温湿度控制器 | 温湿度控制器\YD-WS-A RS485 AC220V 2路温湿度传感器 线长5米 | 台 | 1 | 面板安装 |
| 1.11 | 接线盒 | DFY-1A 三相四线 | 台 | 1 |  |
| 1.12 | 二次元器件 | 指示灯、微断、按钮 | 套 | 1 |  |
| 1.13 | 辅材 | 端子及线缆等 | 套 | 1 |  |
| 1.14 | 母排 | 含并柜母排（母排与原站保持一致） | 套 | 1 |  |
| 1.15 | 接地开关 | JN15 | 台 | 1 |  |

1）以上设备除整机供货外，还需提供需满足功能要求的配套设备，以及使其安全稳定运行及检修维护所需的的任何辅助设备和附件（但不局限于上述表格中的内容）。

2）乙方在其投标文中应对上述设备性能、参数、结构、配置、材料、标准等要求做出明确说明。

3）乙方供货设备应是技术先进、运行可靠、配套完整、性能优良、价格合理的设备。乙方提供完整的全部设备及其所有附属设备和附件并对其整体技术性能负责。

4）乙方应包含就合同设备的现场调试、操作、维修等方面，需对业主人员进行培训等相关服务。

5）乙方应根据上级调度控制系统要求，将所需信息接入上级调度/控制系统。

6）硬件配置和完成监控功能所需的软件由乙方在报价中给出。

7）以上技术参数为基本参数，项目所在地海拔高度为1650m，乙方应校核高海拔对上述设备的影响，选用相应海拔适应能力级别产品。

## 3.2 专用工具、随机备件。

3.3.1专用工具：合同设备安装、检修、维护所用的特殊工具，详见附件1。

3.3.2指定生产用随机备件详见附件1（包含在供货范围内）。

## 3.3 培训

乙方应就合同设备的安装、调试、操作、维修等方面需对甲方人员进行培训，详见附件3。

## 3.4 技术服务

详见附件2。

# 4.技术要求：

## 4.1 10kV开关设备

### 4.1.1 10kV开关柜主要电气技术参数及要求

4.1.1.1电气技术参数

主要电气技术参数表                   表2

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 2000 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 最高工作电压（kV） | 12 |
| 4s热稳定电流（kA） | 40 |
| 动稳定电流（kA） | 100 |
| 防护等级 | 外壳IP4X，室间IP2X |

4.1.1.2主要技术要求

开关柜型式采用KYN28A-12铠装移开中置式金属封闭开关柜，符合有关国内及国际标准。开关柜柜体外壳及各功能单元的隔板采用优质敷铝锌冷轧板，壳体表面具有很强的抗腐蚀和抗氧化的能力。对应手车室、母线室、电缆终端室的上方应设有压力释放装置，确保柜子正面运行人员的安全。柜体的主要材料要求如下：开关柜除面板外的柜体材料均采用厚度不小于2.0毫米的敷铝锌板制造，面板厚度采用大于1.5毫米的冷轧板制造.，铜材含铜纯度不低于99.9%、导电率不低于97%；

柜顶为平齐式。

1）额定绝缘水平：

1分钟工频耐受电压(有效值)：42kV(相对地、相间)，42kV(断路器断口间)，48kV(隔离开关断口间)。

冲击耐压电压(峰值)：75kV(相对地、相间)，75kV(断路器断口间)，85kV(隔离开关断口间)。

2）温升：

主回路在额定电流和额定频率下的温升除应遵守 GB/T11022-2020、《DL/T593-2016》的规定外，还应满足柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定，可触及的外壳和盖板的温升不得超过30K。

3）开关操作机构和辅助回路的额定电压：直流220V/交流220V。

4）开关柜具有“五防”功能；联锁装置的设置符合《DL/T 593-2016 》中5.11及《DL/T 404-2018》中5.11的规定。

5）二次继电器室内的高频干扰试验要求，按国标 GB/T 14598.26-2015的规定进行，电磁辐射不超过1(V/m)MHz。

6）振动要求满足国标《GB/T 11287-2000》的要求。

7）同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换，装于高压开关柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准。

8）高压开关柜的标牌为：柜正面左边丝印中国五矿标识及中冶东方四个字，门楣中间标注柜子功能，门楣右边标识柜子编号；柜后亦要设置门楣。设备标牌用铆钉安装。柜子性能参数如柜型等在设备铭牌内标识。标牌要求蓝底白字。

每个柜体在柜门内贴有过塑的原理图。高压柜背后防护板由上下两块组成，上侧护板两侧由螺栓固定，下侧护板右侧带有门轴，左侧为螺栓固定，便于安装维修。

9）导体间净距：柜内各相导体的相间与相对地净距满足规范要求。

10）防护等级：开关柜外壳防护等级不低于IP4X，开关柜内各隔室间不低于IP2X。

11）手车室与电缆室顶部应设有泄压活门通道。

12）开关柜应具有良好的绝缘性，母线和联接头应配有绝缘护套，进线及柜间隔板应采用环氧树脂绝缘套管。

13）母排设计符合IEC694标准，柜内所有母线为铜材料。

14）母排出厂前要预先钻孔，确保安装方便、灵活、牢固。

15）母线之间采用螺栓连接，母排的相色、排列顺序符合IEC298标准。产品出厂时乙方根据工程平面图布置要求及规定的相序排列在制造现场进行拼装合格后再出厂。

16）主母线搭接及其紧固件的选用符合国标规定。

17）柜内电流互感器及电压互感器二次引线为铜芯，绝缘线线芯截面不小于4mm2/根。

18）辅助回路及二次控制回路工频耐压（1min，有效值）2kV。

19）辅助回路连接方式为端子排固定。

20）开关柜柜体及所有金属隔板接地，柜内设置接地导体，接地铜排≥TMY-100mm2，柜内所有装置、电缆屏蔽层、柜门体的接地端应用截面积不小于4 mm2的多股铜线与其相连，接地连续性符合相关标准和要求。

21）所有小车都应有轻便的丝杆机构，定位机构灵活可靠，导向装置应准确，同类手车应具有互换性。在小车前面，为防止触电应安装热塑板或金属板的防护措施。

22）定位机构与二次插头之间，断路器与一次隔离触头，接地开关之间，手车与活门之间均有可靠的机械联锁，并带有高压带电显示闭锁装置。

23）手车推入工作位置后，对于插拔式触头，其动、静触头的插入深度≥25mm；对于梅花式触头，应保证动、静触头接触良好。

24）开关柜应装设远方、柜门操作切换开关，就地分、合按钮，及分、合指示器，柜门操作仅局限于调试、检修操作。

25）柜内二次线及合闸电缆应加装防护罩。

26）开关柜外壳及其支架要防腐；其结构应牢固、不变形；柜门应关合良好且灵活；开关柜表面应能抗氧化、耐腐蚀，外表不刺目、不反光、美观、产品颜色应一致。

27）柜体颜色联系三总降确定，静电喷塑。

28） 柜内互感器应固定牢靠，当柜中高压电器组件运行异常时互感器应能正常工作，符合互感器本身的标准要求。

29）保护装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠。其中保护装置采用可安装于开关柜继电器小室内的微机保护，具有抗振动、抗干扰的能力，并要求有试验报告。

30）柜体及封闭母线出厂前必须进行拼装试验，并有明显的组装编号。

31）开关柜内配置温湿度自动控制器，在断路器室、电缆室分别设置有加热和除湿装置，防止柜内结露。盘面上宜设开关状态显示。加热器电缆选用不少于4平方截面，并配独立的熔断器和电源开关。

32）每个10kV开关站的隔离柜内装一只单向三极AC220V插座。

33）柜内二次回路微断开关品牌为施耐德。

34）柜体形式采用前后平齐式，不采用高低式结构。

### 4.1.2柜内一次设备

本章节所描述设备参数为海拔1000及以下所要求参数，本项目所在地海拔高度为1650m，乙方应对本章节设备进行海拔校验，选用相应海拔适应能力级别产品。

4.1.2.1 真空断路器

铠装移开中置式金属封闭开关柜内选用固封极柱、手车式、三相真空断路器。主要电气技术参数如下表。

真空断路器主要电气技术数据              表3

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 额定电流（A） | 2000 |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 工作电压（kV） | 10 |
| 工频耐压（kV） | 42 |
| 雷电冲击耐压 （kV） | 75 |
| 二次回路工频耐受电压（V） | 2000 |
| 额定短路开断电流 （kA） | 40 |
| 额定短路关合电流峰值 （kA） | 100 |
| 4s热稳定电流 （kA） | 40 |
| 动稳定电流 （kA） | 100 |
| 操动机构型式 | 弹簧操作机构 |
| 操动机构额定电压 | DC220V |
| 平均合闸速度（m/s） | 0.4~0.8 |
| 平均分闸速度（m/s） | 0.7~1.2 |
| 主回路电阻（uΩ）， 额定电流1250A | ≤45 |
| 额定触头压力（N） | 3100±200N（40KA） |
| 分闸时间（ms） | 20～50 |
| 合闸时间（ms） | 35～70 |
| 机械寿命 | 30000次 |
| 辅助触点数量 | ≥8开8闭（必须全部接至端子排） |
| 防跳功能 | 断路器本体具备防跳功能 |

1）电容器组断路器应选用开断电容电流无重击穿并适合频繁操作的断路器。

2）额定电压(即最高工作电压)：12kV。

3）额定频率：50Hz。

4）合闸时间35～70ms，全分闸时间 0=20～50ms，

其中固有分闸时间≤45ms，燃弧时间≤15ms。

5）三相触头分合闸不同期时间<2ms。

6）额定操作顺序：

快速自动重合闸     　 分-0.3s-合分-180s-合分；

非快速自动重合闸      分-180s-合分-180s-合分。

7）开断能力：

短路开断：首相开断系数1.5；

| 瞬态电压 恢复特性 | 短路水平 | 振幅系数 | 上升率kV/ms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 1.4 | 0.34 |
|  | 60% | 1.5 | 0.85 |
|  | 10%-30% | 1.5 | 1.7 |

额定短路开断电流的开断次数：50次；

开断小电感电流0.5～10A，过电压系数小于2.5P.U；

开断电容电流：额定单个/背对背电容器组开断电流630/400A，过电压系数小于2.5P.U；

断路器合闸时，触头弹跳时间应小于2ms，断路器分闸时，触头弹跳小于断口间距25%。无明显过电压；

切电感时无截流过电压，截流值小于4A。

8）额定绝缘水平：

|  | 通用值 | 隔离断口 |
| --- | --- | --- |
| 1分钟工频耐压 | 42kV | 49kV |
| 雷电冲击耐压（峰值） | 75kV | 85kV |

9）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

真空灭弧室要求采用固封极柱绝缘技术。

真空灭弧室允许储存期不小于20年，真空灭弧室出厂时的内部气体压力应低于1.33×10-3Pa。在允许储存期内，真空灭弧室内部气体压力应低于6.6×10-2Pa。

真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验。

真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

10）真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分/合闸指示，应有操作记数器。具有不少于 8常开8常闭辅助接点以供接线和联锁。储能状态指示应明显清晰，便于观察。

应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合/分闸操作。计数器为合闸记数。

弹簧操动机构应能电动储能并可手动储能，可紧急跳闸。

操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V或交流220V，并联脱扣器应能满足：并联合闸脱扣器85％～110％Ua时可靠合闸；并联分闸脱扣器65％～110％Ua时可靠分闸；当电源电压等于或小于30％Ua时，并联分闸脱扣器不应脱扣。

弹簧储能系统：由储能弹簧进行分/合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分—0.3s—合分—180s—合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分—0.3s—合分操作循环。

机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

供货方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器，断路器机构内需提供合闸闭锁电磁铁。

该机构控制电压为直流220V，弹簧机构附开关动作计数器，跳合闸控制电源电压为直流220V，一次储能后能完成合—分—合操作。

11）断路器在出厂时应做操作磨合试验，并附有报告；需包括最低、最高、额定电压和各典型操作顺序，并附报告，磨合前后均需测机械特性并合格。

12）导电回路采用T2铜（含铜量99.9%），导电接触部分和动触头镀银要求符合国网最新标准(≥8μm) ，触臂加厚且采用全铜材质。

13）机构件要求：

断路器上用黑色金属制成的零、部件（包括所有紧固件）均应有可靠的防腐蚀层；

金属镀件的镀层应牢固、无变质、脱落及生锈等现象，机构的镀锌件采用电镀锌或锌合金彩色钝化镀锌工艺。除非特殊要求，镀锌厚度控制在5~6μm；并满足中性盐雾试验4级的要求。

弹簧应采用电泳喷漆的防腐处理。无法实施电泳喷漆的小弹簧应采用镀锌去氢工艺。

局部放电试验要求：1.1Ur电压下单个绝缘件局部放电量不大于 3pC，对于极柱等元件局部放电量不大于 5pC。

14）断路器二次控制方案配置

防跳装置：

断路器需配置防跳装置，该装置可保证如果一个合闸指令后紧跟一个分闸指令时，则前面的这个合闸指令只能实现一次合闸操作而不会引起第二次合闸操作。只有当第一个合闸指令解除后，重新给出一个合闸指令才能使断路器再次合闸。

闭锁装置：

闭锁装置的作用是：在二次控制电源未接通或低于技术条件要求的情况下防止合闸。

联锁装置：

真空断路器安装有各种防误操作的联锁装置以确保操作人员及设备的安全。断路器能实现以下联锁功能：

- 当断路器已处于合闸状态时，不能再次进行合闸操作；

- 断路器合闸操作完成后，在该次合闸指令未解除的情况下，无论断路器处于合闸或分闸状态该合闸指令均不能使断路器再次合闸

- 手车式断路器在从试验位置到到工作位置的摇进过程中，断路器不能进行合闸操作

- 手车式断路器在合闸状态时，不能摇进或摇出断路器手车

- 选用电气合闸闭锁装置的断路器，在闭锁未解除的情况下不能进行合闸操作；

- 当接地开关处于合闸状态时，不能将断路器手车从试验位置摇到工作位置

- 固定式断路器具有与隔离开关或接地开关相连接的联锁接口，可以保证断路器、接地开关、隔离开关之间有严格、安全的操作顺序

15） 全面的试验验证：

整套型式试验；

断路器容性电流开合试验和电容器组投切试验；

机械稳定性试验；

电寿命开断试验；

真空泡老练试验报告；

其他必要的试验。

5）断路器动、静触头及触臂技术要求：

①断路器动触头技术要求：

材质要求：梅花触头材料为T2Y铜，单片触指厚度2.8±0.15mm（1250A及以下），3.0±0.15mm（1250A及以上）；弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁。

梅花触头表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm。

梅花触头弹簧的要求：弹簧的尺寸及力符合设计要求；在正常工作环境下不出现永久变形及弹簧力明显减小；梅花触头支架铆钉牢固，触指和支架间装配良好，不松动。

常用规格的断路器梅花触头的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 2000 | 2500 |
| 与触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ100.5 |
| 与静触头接触点闭合圆直径 | φ47.5 | φ77.5 | φ107.5 |
| 最大外径 | φ88 | φ129 | φ158 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ102 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ109 |
| 触指片数 | 30 | 48 | 54 |

②断路器触臂技术要求：

材质要求：触臂材料为T2Y铜；外圆表面非接触采用硫化处理，硫化绝缘粉末（如CZ1531-2），厚度为1.2-1.5mm；固定接触面与触臂一体成型。

触臂表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。触臂厚度大于5mm。

常用规格的断路器触臂的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 2000 | 2500 |
| 触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ100.5 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ102 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ109 |

③断路器静触头技术要求：

材质要求：静触头材料为T2Y铜；采用整体冷压成型工艺，固定接触面与静触头一体成型。

静触头表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm；静触头厚度大于5mm。

常用规格的断路器静触头的结构参数及性能如下表：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 2000 | 2500 |
| 静触头直径 | Φ49 | φ79 | φ109 |

- 断路器选用各品牌标准型，不得选用淘汰或低端产品。

断路器品牌要求：

天水长城开关厂有限公司、厦门华电开关有限公司、施耐德开关有限公司

4.1.2.2电流互感器

电流互感器电气技术参数如下表：

电流互感器技术参数                 表7

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 额定电流 | 见3.1供货设备清单 |
| 额定电压 | 10.5kV |
| 额定绝缘水平 | 12kV |
| 1s额定热稳定电流 | ≥31.5kA |
| 额定动稳定电流 | ≥80kA |
| 额定二次电流 | 5A |

元器件品牌：大连第一互感器有限责任公司、大连第二互感器有限责任公司、大连北方互感器集团有限责任公司、天水长城互感器厂。

4.1.2.4 接地开关

接地开关采用快速合闸机构，电气技术参数如下表：

接地开关技术参数                 表8

| 项目 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 10.5kV |
| 最高工作电压 | 12kV |
| 热稳定电流 | 31.5kA |
| 动稳定电流 | 80kA |
| 额定短路持续时间 | 4 s |
| 1min工频耐压/雷电冲击耐压 | 42/75 kV |

4.1.2.5 过电压保护装置（避雷器）

过电压保护器要求选用三相组合式过电压保护装置。主要技术性能参数如下：

过电压保护器技术参数                 表9

| 项目 | 技术数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护对象 | 电动机 | 母线、变压器 | 电容器组 |
| 额定电压 | 12kV |  |  |
| 工频放电电压 | ≥18.6kV | ≥17.4kV | ≥17.4kV |
| 1.2/50冲击放电电压 | ≤34.7kV | ≤37.2kV |  |
| 操作冲击残压 | ≤25kV | ≤27.6kV | ≤25.2kV |
| 雷电冲击残压 | ≤31kV | ≤32.4kV | ≤32.4kV |
| 2ms方波冲击电流 | 600A | 600A | 800A |

元器件品牌：西安神电电器有限公司、陕西博创电气有限公司、上海合凯、长沙杰特智电力科技有限公司。

4.1.2.6 零序电流互感器

由高压柜供货商供货并负责柜内安装。

1008回路安装100/5A，10P5，5VA的零序互感器。

元器件品牌：大连第一互感器有限责任公司、大连第二互感器有限责任公司、大连北方互感器有限责任公司。

4.1.2.7 母排及母线桥

母排设计符合IEC694标准，所有母线为铜材料。母排出厂前要预先钻孔，确保安装方便、灵活、牢固。母线之间采用螺栓连接，母排的相色、排列顺序符合IEC298标准。产品出厂时乙方根据工程平面图布置要求及规定的相序排列在制造现场进行拼装。主母线搭接及其紧固件的选用符合国标规定。

### 4.1.3 柜内二次设备

包括控制和信号系统、测量和计量、综合操显装置、继电保护系统等。

a)  控制和信号系统

断路器的控制方式采用开关柜就地和远方的控制方式。

监控装置还对各回路的电流、电压、断路器位置、保护动作等信号进行数据采集处理，可自动进行音响或语音报警，在计算机显示终端进行画面显示、报警等，并能储存和打印各种故障的类型和位置。

微机监控系统还应有记录故障波形和事故时间的功能。各回路的继电保护配置需满足国家标准要求。

b) 测量和计量

1008柜设0.2s计量电度表。

所有电气测量和计量表计的设置应符合有关国标，各测量量分别在开关柜和微机监控系统的监视器上进行显示。监控系统可定期和随时打印出各线路的电流、有功功率、无功功率、功率因数、母线电压及有功、无功电量等数值。

表计均带有RS485通讯接口。

各测量量设置如下：

进线：三相电流、有/无功功率、功率因数、有/无功电度。

多功能电力仪表品牌：长沙威胜、广东雅达、安科瑞电子上午（上海）有限公司；

c)  综合操显装置

在高压柜上装设一台开关柜综合操显装置，该装置应具有动态一次模拟图、带电显示及闭锁、温湿度数值显示及自动加热除湿控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、照明及无线测温功能、远方/就地操作等。具有RS485通讯接口，与开关站内综保后台实现通讯。

转换开关,指示灯及储能开关单独配置。

元件品牌：保定市三辉电气有限公司、广东雅达、南京亚电电力自动化、陕西博创电气有限公司

d). 线路保护、测控配置

1）保护：

- 光纤差动保护；

- 过电流保护；

- 过负荷保护；

- 低频减载；

- 合闸加速保护；

- 偷跳自投功能；

- 故障录波，录波时间0.5-20S可整定；

- 零序差动保护

2）测量：

- 测量三相电流、电压、频率、计算计量有功/无功功率；

- 谐波分析（可分析1-13次谐波电流电压的大小及其占基波电流电压的百分比）；

- 故障录波数据、谐波分析数据、事件顺序记录上传主机；

- 控制：当地或遥控开关跳/合闸功能；

- 远方/就地保护定值调整；

- 当地/远控保护投退；

- 当地/远控(调度端)控制权可切换，并相互闭锁；

3）遥信：

- 断路器位置信号；

- 刀闸位置信号；

- 保护动作和异常信号；

- 弹簧未储能信号；

- 就地/远方控制信号 ；

- 控制回路断线信号；

- 装置异常告警信号；

- 直流失电信号；

## 4.6 其他                          
   乙方必须对提供设备的完整性负责，同时提供的所有设备必须满足甲方的自然条件和工厂的环境要求。技术要求未尽事宜，由双方协商确定。

# 5.制造要求及检验标准

## 5.1 标准规范

本合同设备的设计、制造、检验、包装、运输、测试应符合中国国家标准（GB）和规范的要求，这些标准和规范应采用最新和有效的版本。对于国外采购的设备应按其相应的国际标准执行。

GB/T 3906    《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC298       《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 311.1     《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》

GB 16927.1   《高压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

GB 16927.2   《高压试验技术 第2部分：测量系统》

GB 1985      《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T 11022   《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 404     《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 593     《高压开关设备的共用订货技术条件》

GB 4208      《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 191     《包装储运图示标志》

GB 11287     《电气继电器 第21 部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验》

GB/T 17627   《低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备》

GB50150     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JB/T 8738    《高压交流开关设备用真空灭弧室》

DL/T403           《12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

GB 156            《标准电压》

GB 11022          《高压开关设备通用技术条件》

GB 1984           《交流高压断路器》

GB 2706           《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB 763            《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB 5582           《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB 2900           《电工名词术语》

GB 1408           《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB 3309           《高压开关设备常温下的机械试验》

GB 7354           《局部放电测量》

DL/T402           《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T 478          《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

GB/T 13729        《远动终端设备》

GB/T 13730        《地区电网调度自动化系统》

GB/T 16435.1       《远动设备及系统接口(电气特性)》

DL/T 1773         《电力系统电压和无功电力技术导则》

GB/T 17626.1      《电磁兼容、试验和测量技术》

GB/T 14285        《继电保护及安全自动装置技术规程》

DL/T 587          《微机保护和安全自动装置运行管理规程》

DL/T 630         《交流采样远动终端技术条件》

DL/T 634         《远动设备及系统》

DL/T 476         《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL/T 5002        《地区电网调度自动化设计规程》

IEC-61158.3～6    《工业控制系统用现场总线》

ISO 7498         《网络层次协议结构》

GB/T 15153       《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》

GB/T 9361        《计算机场地安全要求》

GB/T 191         《包装储运图示标志》

GB 50150         《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 5044        《电力工程直流电源系统设计技术规程》

GB/T 1408        《绝缘材料-电气强度试验方法》

GB/T 7354        《高电压试验技术-局部放电测量》

除上述标准外，乙方拟采用的其他任何标准，须经甲方同意。标准如有修订，须以最新版本为准。标准中若有矛盾处，应以要求较高的标准为准。凡未提到的其他技术条件和工艺要求，均按现行国家标准执行。监造、工厂检查和性能试验。

## 5.2 制造要求

1)产品制造过程中，按规定批量进行质量自检和评价。随货发出产品检验合格证明和施工使用说明书，所有资料均能满足业主、定做人的验收要求。

2)对生产中所使用的主要原材料及工模装具，按企业内控质量标准及相关要求进行严格检验和检查，并将原始记录资料保存备查。

## 5.3 设备铭牌

铭牌安放在运行人员容易看到的地方。设备铭牌其主要标识包括：

1)	设备名称；

2)	制造厂名称；

3)	设备规格型号（包括产能、外形尺寸、重量）、出厂序号、设备编码；

4)	产品执行标准编号；

5)	出厂日期。

# 6.监制要求

乙方投入生产后及时通知甲方。便于甲方派出监制人员（包括设计人员、业主代表）对制造过程的质量，进度进行监督。监制的主要内容：

1) 原材料的产地、质量；

2) 生产工艺及工艺规程，制造质量及过程质量检测；

3) 产品的组批及理化指标的取样、送样检测，并对检测结果做出判定；

4) 对产品的外观和外形尺寸进行检查验收，并记录在案；

5) 检查和核实本合同货物生产进度和发货进度。

6) 定做人有权适时派员到乙方制造现场进行原料，生产流程、工艺控制、产品检查等全过程系列监督工作，乙方无条件配合，对所发现和提出的问题，乙方必须及时采取解决措施，并考核和追溯其有效性。

# 7.质量保证检查及验收

## 7.1 质量保证

乙方应保证其提供的设备是全新的、未使用过、技术成熟的、采用一流工艺最新生产的，并在各方面完全符合有关标准及合同规定的质量、性能要求。

1) 设备的设计和制造符合目前执行的国家标准全部指标。

2) 设计和制造的全过程，确保在ISO9001质量体系标准的控制内进行。

3) 制造所用的原材料和外购配件，确保为国家名优产品。

4) 对生产中所使用的主要原材料及工模装具，乙方应按企业内控质量标准及相关要求进行严格检验和检查；过程中的检验记录应完整无误，可供乙方随时抽查。

## 7.2 质量检查及验收

1) 由甲方派制人员具有下述权力：确认原材料是否符合要求；跟踪主要操作工序；检查主要工序操作员、质量检查员的上岗合格证；查验主要部件加工工序的质量报告。甲方的全过程监督工作，乙方无条件配合，对所发现和提出的问题，乙方必须及时采取解决措施，并考核和追溯其有效性。

2) 对于甲方上述检查工作乙方应免费提供有关证明文件、资料图纸、检查及测量工具，需要时派辅助人员协助检查。产品制造过程中，按规定批量进行质量自检和评价。

3) 在乙方所在地，双方共同在现场根据合同和技术协议规定的内容进行检验，检验合格后双方签署验收报告，验收标准按协议、图纸要求和有关标准执行。

4) 甲方或乙方在乙方所在地的检查并不代表设备运至施工现场之后的检查验收。质量不符合规范及合同要求的，不论甲方是否派人到乙方现场进行过检查，甲方都有权拒收，乙方应尽快予以解决。

5) 乙方应在货物发运之前，对货物有关内在和外观质量、性能参数保证值进行准确和全面的检验，并出具货物符合合同规定的质检证书。测试应包括工厂验收测试和现场测试。测试和检验按照国家有关标准进行，并且为最新有效版本。

产品发货前由业主、甲方、乙方三方在生产组装现场共同取样并送检至国家级检验机构检测，检验合格后方可发货，如有异议重新取样，二次检验结果作为最终裁决依据。

6) 产品运输双方点后，双方共同开箱清点数量并检验直观质量，签字确认，如属于制造或包装原因，造成产品不合格或不能使用乙方负责及时更换。货到甲方现场后进行抽样检验，乙方应积极配合重新取样，送检至国家级权威仲裁单位进行化验，也可到由双方认可的第三方进行检验。乙方应随产品到达施工现场参加检验工作，延期不到，甲方可自行检验，乙方应承认甲方的验收意见。

7) 由于产品原因、包装质量及产品质量问题造成人身伤害、设备损害、影响生产的损失由乙方承担。

8) 乙方有义务配合甲方对施工、调试的中间过程及成果验收。

9) 在甲方检验人员圆满完成目视和尺寸检验并审核了乙方试验结果后，甲方将向制造厂提交一份书面证书。在参加了由乙方组织的由第三方进行的试验后，并确定结果完全符合应用规格时，甲方将授予最终验收。最终验收和甲方出具的证书不解除乙方按合同应负有的责任。

# 8.售后服务

乙方应保证其提供的设备经过正确安装、合理操作和维护保养，能在其寿命期内运转良好。在合同规定的质量保证期内，乙方应对其提供的设备由于设计、工艺和材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。若出现上述情况，乙方应根据合同的具体规定及时予以解决。

1) 质保期内乙方制造的货物出现质量问题，乙方负责免费修复或更换新设备；超出质保期的使出现问题的，乙方负责优先满足甲方备件供应；

2) 交付使用后乙方应对产品进行跟踪服务。

3) 如产品出现质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内派人到达现场进行处理。

4)其余内容详见合同附件1。

# 9.资料交付

乙方所提供的技术资料须加盖乙方图章，并经过有效的代表人或设计人签字确认。要求资料内容全面，尺寸正确、图面清晰、数字准确，深度要满足甲方施工图设计的需要。对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，乙方应按甲方要求及时免费提供。如需改进时，乙方应及时免费提供新的技术资料。

凡设计、施工过程中修改的部分，随时提供纸质图纸，并重新提供更新的电子文件。所更新的电子文件必须变更版本号，并标明其变更或作废信息。

乙方提交的技术资料，以纸质和电子版（CD）两种形式提交，并保证两者内容相同。电子版图纸、文档分别以按比例绘制的DWG（AutoCAD 2002版本）和DOC（Office 2003）文件格式提交。本条其他要求执行商务部分的相应条款。纸质版资料提供6份（签字盖章），电子版1份。随机资料一式5份。

## 乙方提交给甲方的技术资料

技术资料的交付

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术资料 |  |  |
| 1 | 设备总装图及部件图 |  | 图纸中必须明确反应设备的主要尺寸，详细的设备规格、设备参数等。标示出供货界限。 |
| 2 | 土建设计资料 | 中标后7天内 | 资料需明确平台开洞大小（尽量减小开洞尺寸）、静荷载、动荷载、基础荷载及布置图、预埋件要求（如预埋深度，露丝长度，螺栓、钢板规格等）、二次灌浆处理要求等及其他特殊要求等。 |
| 3 | 一次单线系统图 |  |  |
| 4 | 二次原理接线图 |  |  |
| 二 | 设备使用维护资料 |  |  |
| 1 | 工厂试验报告 |  |  |
| 2 | 操作和维护手册 |  | 包括：总说明、安装、检查、操作和维护、试运转、备件表、材料一览表、乙方文献、图纸提供、运输保管手册等 |
| 3 | 设备检验大纲 |  |  |
| 4 | 安装及检修说明书 |  |  |
| 5 | 消耗件、易损件清单 |  | 设备随机备品备件清单及生产维护主要零部件清单 |
| 6 | 消耗件、易损件制造图 |  | 包括型号、规格、材质、使用寿命等 |
| 7 | 合格证 |  |  |
| 8 | 进口件清单 |  |  |

# 10.油漆、包装、运输和储存

储运图示标志：设备制造完成后采用木架包装或“裸装”，其余零部件及安装附件采用木箱包装；严格执行国家标准GB 191-2019及合同书有关规定执行。

乙方所供产品在运输过程中如有损伤，乙方负责更换新的相应货物，同时保证不延误工程安装要求。

1)油漆、包装、运输按JB/T5000.13-2007《重型设备通用技术条件：第13部分包装》的规定执行，由于包装不当而在运输及贮存过程中造成的损坏，由乙方负全部责任。

2)设备出厂前，乙方应清除内部的一切杂物（如金属切屑、填充物等）及内外表面的氧化皮、锈、油、粉笔、油漆标记等物质。

3)设备包装前应排出内部积水，并充分干燥。所有外露部件应有保护装置，防止在运输和贮存期间损坏和锈蚀，以及外部杂物进入。

4)对连接件及连接端部应分别采取保护措施，如妥善堵盖，做到产品运至现场后能顺利安装。

5)产品包装应固定、完好，防止运输过程中发生损坏或变形。

6)设备出厂前乙方按照要求喷涂油漆，油漆颜色由甲方确认。

7)油漆质量，应符合有关国家标准的规定，同时必须考虑安装地点和当地大气环境的影响。

8)设备由乙方直接运输到甲方指定的地点。

# 11.10kV高压柜附加技术要求

（一）结构要求

- 10kV开关柜选用中置式结构，平顶柜；型号：KYN28-12铠装移开式交流金属封闭开关设备，要求为二代柜，侧面无凸出螺钉等固定配件，凹凸门。

- 柜体的外壳、各功能小室的隔板、安装梁、安装板等材料均采用不低于2.0mm厚度的优质敷铝锌钢板，经数控机床加工和弯折之后栓接而成，壳体材料具有很强的抗腐蚀和抗氧化的能力。

- 柜体前后门板采用不低于2.0mm厚度的冷轧钢板，表面进行酸洗磷化处理后做聚脂环氧树脂热固塑料粉末静电喷涂，颜色RAL7035，桔纹，涂层厚度不小于80微米，要求附着力强，质感好，整柜呈亚光色调。前后门板均为带铰链活门，门内安装密封条。柜后上下门有机械连锁装置，关闭上门后，方可关闭下门。所有柜门焊接M6栽钉，便于接地，栽钉附近粘贴接地标识。（附图1）所有柜门必须设置过门接地软线，采用6mm2编织软铜线进行跨接，编织软铜线外套PVC护套。

- 开关柜外壳及其支架结构应牢固、不变形；开关柜内的组装零部件应安全、可靠、灵活，机械强度及刚性应满足开关柜正常的联锁、互动的要求；柜顶的四角设置起吊装置，便于起吊和装运。

- 开关柜外壳防护等级不低于IP4X，当手车室门打开时，其防护等级为IP2X。

- 开关柜在机械、电气两方面均具有“五防功能”，有效地防止电气误操作事故的发生，可靠的机械闭锁装置，以确保操作人员的安全；

- 断路器室、母线室及电缆室应设有独立的泄压通道, 并有隔离措施。若隔室内发生短路故障而燃弧时, 气体可通过泄压通道迅速释放, 并应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。应能确保操作人员和开关柜的安全。

- 开关柜前后皆有观察窗，观察窗的材料应为带屏蔽网的防爆玻璃或耐久性透明材料。观察窗应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷，观察窗须达到外壳所规定的防护等级。接地开关机械式分/合闸位置应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置，满足电气设备“五防”要求。前中门、前下门、后下门设置观察窗。通过前中门观察窗可以看到断路器分合指示、计数器、储能状态；通过前下门观察窗可以看到接地刀分合指示；通过后下门观察窗可以看到电缆室接地刀触头分合状态及电缆接引情况。

- 制造中不仅要考虑母线的散热，同时要考虑电磁感应的影响，即要考虑电磁干扰、噪音及壳体发热等因素和解决、消除措施，考虑强电磁干扰、温升环境不能对综合保护装置产生影响。

- 开关柜前顶部设置眉头，眉头不印字，眉头颜色与柜体颜色一致。柜体前中门、后下门按照二代柜要求设置装饰条。

- 开关柜选用大爬距绝缘件（如绝缘子、传感器、穿墙套管等），满足海拔要求，柜内所有位置必须保证按海拔修正后的电气安全距离，不采用复合绝缘，柜内禁止使用绝缘板。

- 断路器转运小车的升高与降低应有一定的调整裕度, 必须满足现场柜体安装后的正常使用。

- 13.端柜要配置大侧封板，端柜的母线室要用可拆卸的小封板封闭，外侧再加装大侧封板。

（二）开关柜进出线方式：

- 1.柜体顶部进线或者架设母线桥时，返出母排在母线室均要加绝缘子支撑，并且柜顶要安装穿墙套管，预留母线桥外壳与柜体的对接孔；绝缘子支撑要模拟好高度。

- 2.进线回路为电缆下进线，出线方式采用电缆下出线。考虑多根大截面电力电缆进、出开关柜的方便性、可检修和可维护性；柜内电缆设安装支架便于电缆的固定，开关柜底部带密封板,电缆进线孔有防火密封措施。电缆室能保证各种电缆的顺利连接，电缆室底板采用可拆卸的不导磁材料制作，并配置有相应的电缆固定夹及变径塔形密封圈。外部电缆的接线高度不小于800mm，即零序互感器上表面至接线螺栓孔中心距离不小于650mm，注意是单孔线鼻子；一根母排上开一个电缆接线孔，当电缆数量大于1根时，应多做几个电缆接线母排。

- 3.柜前下部安装PT，电缆室与前下室用隔板完全隔开，母线穿越安装穿墙套管，单相PT接A相、B相。

- 4.电缆室与前下室采用覆铝锌钢板完全分隔。

- 5.控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，槽内安装绑线支架，并加装金属盖板，左右侧均可外引二次电缆，引出口配置塑料护口，防止线缆损伤，拼柜处设柜间电缆穿越孔（附图2、附图3）。仪表室的顶板上留有电缆穿越孔，便于二次接线。

（三）照明系统

- 柜内仪表室及电缆室应提供完整的照明系统（包含支架、LED灯），仪表室照明受小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制，电缆室照明灯应能在不开门状态下方便更换。

（四）断路器室

- 1.断路器室配置手车导轨，使手车能在工作、试验、隔离位置之间移动。手车室后壁触头装设自动SMC绝缘活门，当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中，上下活门与手车联动，同时打开。当反方向移动则活门自动闭合，直至手车退至试验位置而完全覆盖住静触头盒，以保证手车拉出后不触及带电触头。防护活门贴有母线侧、线路侧等识别字样、红色带电标识及相序标识（附图4）。当需要检修时，活门的联锁可以被解除；手车可以在开关柜门板处于关闭的情况下进行操作，通过观察窗能看见手车在柜内所处的位置，还能看到断路器手车上的分合按钮、断路器机械位置指示器、计数器及弹簧的储能释放状态指示器。

- 2.手车框架由冷轧钢板折弯焊接而成，各类手车的高度和深度统一，定位灵活可靠，导向装置应准确，相同规格的手车达到百分百互换。断路器手车在柜内有工作位置和试验隔离位置。每一个位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处于分闸位置时才能移动。各种手车均采用涡轮、蜗杆机构实现手车的摇入与摇出，导向装置应准确无误，定位闭锁装置灵活可靠，操作轻，适合值班人员各种操作。

- 3.断路器底部与柜体中隔板设滑动的接地连接，保证断路器在从运行位置到试验位置都能可靠接地。

- 4.定位机构与二次插头之间，断路器与一次隔离触头，接地开关之间，手车与活门以及柜后上、下门之间均有可靠的机械联锁。

- 5.手车上的动触头与柜内静触头之间的到装置采用捆绑式梅花触头系统，以减少接触电阻，并能承受较大的动热稳定电流。提供断路器触臂、动、静触头镀银层测试报告，现场进行抽检复测，不满足协议要求的进行更换或退货。提供断路器触臂、动、静触头材质监测报告。手车推入工作位置后，其动、静触头的插入深度符合要求：≥25㎜，满足开关柜额定电流要求，保证动、静触头接触良好，运行中不发热。手车与柜体之间应有安全接地装置，其接触电阻不得大于1000μΩ。

- 6.开关柜静触头技术要求：

- 6.1 额定电压：12kV

- 6.2 额定频率：50HZ

- 6.3 额定电流：1250-2000-2500-3150-4000A

- 6.4 材质要求：

- 6.4.1 静触头材料为T2Y铜。

- 6.4.2采用整体冷压成型工艺，固定接触面与静触头一体成型。

- 6.4.3 触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2。

- 6.4.4 触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

6.4.5常用规格的断路器静触头的结构参数及性能如下表：

| 名称 | 技术参数、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 1600 | 2000 | 2500～3150 | 4000～5000 |
| 静触头直径 | φ49 | Φ79 | φ79 | φ109 | φ109 |

6.4.5 静触头与触头盒：

- 触头盒与静触头配套选用。断路器额定电流为1250A时，采用CH3-10Q/180触头盒，按照母线规格配好静触头安装螺钉。

7. 断路器梅花触头技术参数要求

7.1材质要求

1）梅花触头材料为T2Y铜，单片触指厚度2.8±0.15mm（1250A及以下），3.0±0.15mm（1250A及以上）；

2）弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁；

3）栅板材料：不锈钢板，无磁，厚度为2±0.12mm；

4）铆钉材料：不锈圆钢，无磁。

7.2 梅花触头表面要求

1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

2）触头接触表面镀银层厚度为8μm，其它表面镀银层厚度为不小于3μm。

7.3 梅花触头弹簧的要求

1）弹簧的尺寸及力符合设计要求；

2）在正常工作环境下不出现永久变形及弹簧力明显减小；

3）梅花触头支架铆钉牢固，触指和支架间装配良好，不松动。

常用规格的断路器梅花触头的结构参数及性能如下表：

| 名称 | 技术参数、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 1600 | 2000 | 2500～3150 | 4000～5000 |
| 与触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ70.5 | φ100.5 | φ100.5 |
| 与静触头接触点闭合圆直径 | φ47.5 | φ77.5 | φ77.5 | φ107.5 | φ107.5 |
| 最大外径 | φ88 | φ129 | φ129 | φ158 | φ158 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ72 | φ102 | φ102 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ79 | φ109 | φ109 |
| 触指片数 | 30 | 48 | 48 | 64 | 82 |

8.断路器触臂技术参数要求

8.1 材质要求

1）触臂材料为T2Y铜；

2）对于≥2000A的电流，外圆表面非接触采用硫化处理，硫化绝缘粉末（如CZ1531-2），厚度为1.2-1.5mm；固定接触面与触臂一体成型。

8.2 触臂表面要求

1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

2）触头接触表面镀银层厚度为8μm，其它表面镀银层厚度为不小于3μm。

常用规格的断路器触臂的结构参数及性能如下表：

| 名称 | 技术参数、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 1600 | 2000 | 2500～3150 | 4000～5000 |
| 触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ70.5 | φ100.5 | φ100.5 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ72 | φ102 | φ102 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ79 | φ109 | φ109 |

（五）母线系统

- 1.主母线贯穿于相邻的柜之间，由分支母线、绝缘子和穿墙套管支撑，柜与柜之间的母线室通过穿墙套管及隔板互相隔离，限制故障电弧对邻柜产生影响。主、分支母线能承受最大故障条件引起的动热稳定；全部母线采用绝缘套管覆盖；配置附件时所有母排均要套装10KV高压热缩套管，热缩管厚度按为2.00mm考虑；三相母排分为：A、B、C，相色分别为：A相黄色，B相绿色，C相红色。A、B、C三相母排的排列遵守如下规定：上下布置，由上至下排列成A、B、C相；水平布置，由柜后向柜面排列为A、B、C相；引下线布置，由左至右排列成A、B、C相。每柜A、B、C相水平排均要用绝缘子固定，设置在B相分支与C相分支中间；A相分支母线加绝缘子支撑；对于顶部进线柜及架母线桥的柜体，返出母排均要加绝缘子支撑。

- 2.穿墙套管安装板、静触头盒安装板均采用无磁材料，小于2000A采用不小于3.00mm厚铝板，大于等于2000A采用不锈钢板；对于1000mm宽柜体，不管电流多大，静触头盒安装板均采用不锈钢板，柜底电缆进线封板（可拆卸活动封板，采用抗涡流不锈钢板、铝板）。

- 3.额定电流大于等于2500A 柜体采取加装静音风机强制通风，并安装防护罩，防止异物掉入风机后进入柜体；断路器和母线室底部及后门下部合适位置开进风窗，并使用绝缘材料做导风板，通风孔应保证外壳应有的防护等级，通风孔的布置应考虑到柜内的外逸气体不致危及操作者。

4.进线柜、母联柜、隔离柜、架设母线桥开关柜的分支母线规格与主母线规格保持一致。因柜体宽度影响，分支母线规格做不到与主母线规格一致时，分支母线截面不小于主母线截面。馈出柜分支母排规格按断路器额定容量选择。

- 5.架设母线桥的开关柜、架空进线的开关柜分支母线伸出开关柜顶部至少250mm。

- 6.主母线、分支母线与绝缘子（传感器）支撑处：

- （1）将热缩套管割开至绝缘子（传感器）能够完全与母线贴合（最好切成圆形），切口规整。（附图25）

- （2）将热缩套管割开至螺栓能够完全与母线贴合，切口规整。（附图26）

- （3）此处加装绝缘保护盒。（附图27）

- 7.配好接引外部电缆螺栓。

- 8.主母线分段要考虑开关柜的布置、电气室的大小，确保主母线在现场能够安装；主母线的两端应标上柜体编号。

- 9.螺栓紧固完成后，用记号笔做好紧固标识。

- 10.铜排用TM纯铜排（导电率大于或等于99.9%）,铜排全长表面镀锡。

- 11.为便于主动干预消弧消谐装装置与高压开关柜并柜，高压开关柜厂家应包含主动干预消弧消谐装置的主母排，并配齐母线搭接盒、母线连接螺栓。

（六）仪表室

- 1.仪表室接线板网格化，各元件可以灵活布置。仪表室安装板为免打孔型，设计为可开启式“T”型网孔；控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，槽内安装绑线支架，并加装金属盖板，左右侧均可外引二次电缆，拼柜处设柜间电缆穿越孔。仪表室的顶板上留有电缆穿越孔，便于二次接线。仪表室开关设备上的二次线与断路器手车上二次线通过航空插头联络，必须配合紧密、安全、牢固。

- 2.仪表室顶部应设二次小母线室，顶盖板可翻转，以便于小母线的安装。小母线室能够安装不小于15根Ø6铜棒，并延伸至整个开关柜长度，小母线具有单独的隔离小室，端部的小母线室侧面应该是封闭的。仪表室顶部预留专用接地母线位置，仪表室内二次接地要贯穿整列柜体，母线规格为30×5，绝缘子固定，预留绝缘子安装孔，孔径Ø10mm，每列开关柜至少两处采用不小于25mm2电缆与主接地连接。（附图20）

- 3.仪表门门板上开综合保护装置、带电显示器、信号灯、按钮、连接片等元器件的安装孔，门内焊接过线支架；保护装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠。

- 4.转换开关并排安装时，转换开关之间留有足够间隙，方便接线。

- 5.仪表室加深至480mm，安装三排导轨支架，支架可拆卸，可旋转，支架上开直径5.4mm排孔，保证导轨可采用自攻锁紧螺钉固定在支架上，仪表室端子支架靠右设置，右移25mm。（附图5）

- 6.电度表与端子之间接线通过接线盒。2绕组电流互感器接线顺序：电流互感器→综保→接线盒→电度表。

- 7.仪表门安装门开启大小的限位装置，配置防止门掉角装置。（附图6、附图7）

- 8.双综保的开关柜，综保的位置不宜与顶部太近，综保顶部与门边的距离大于70mm，如空间允许宜为90mm。（附图8、附图9）

- 9.仪表室微型断路器、端子布置：第一排左侧安装微型断路器，右侧安装端子，第二排、第三排安装端子，如端子较多三排端子支架不够，可安装在网板上。（附图10、附图11）

- 10.电度表通过支架安装在网板上，门对应位置开观察窗。

- 11.标识：标识为黄纸黑字，所有元器件粘贴功能标识、元件标识。（附图12、附图13、附图14、附图15）

- 12.加热器附近设置绑线支架。（附图16）

- 13.仪表室顶部设置绑线支架或开绑线孔。（附图17）

- 14.保护测控装置装置电源、操作电源、交流电压等微型断路器，采用专用交直流微型断路器，交直流不能混用，且各装置电源微型断路器不能共用，微型断路器为国际知名品牌。

- 15.高压柜内的扩展继电器用施耐德CAD32系列。

- 16.PT柜中，电压互感器开口三角零线N与星点零线N分开。

- 17.仪表门标签框及标签按宏联公司的方式制作，便于现场验收整改随时更换。仪表门标签框：带防护盖的标签框，可拆卸，标签黄底黑字。（附图28）

- 18.柜内二次线全部入线槽，二次线采用多股铜芯软线，电流回路为4mm2，电压回路为2.5mm2，控制回路为1.5mm2。二次线选用BVR聚氯乙烯绝缘电缆。

- 19.仪表门设置电度表观察窗。

（七）电缆室

- 1.在电缆室内单独设接地铜排（截面40×10mm）贯穿相邻各柜，并与柜体有良好的接触，此接地铜排供元件接地使用，确保运行操作人员触及柜体时的安全；紧固螺钉或螺栓的直径不小于12mm。

- 2.接地铜排的做法，铜软连接采用TZ95系列。见附图。（附图18、附图19）

- 3.高压柜主接地排必须设置在柜后。

- 4.高压柜出厂前过电压保护器线接好。

（八）接地开关

- 1.开关柜的接地开关为柜前手动操作，可快速分合闸，有明显的位置指示，与断路器等功能单元有可靠的防误机械联锁。

- 2.如无特殊要求，接地开关安装在开关柜体中部；接地开关本体配3开3闭辅助开关；柜体前部右侧板操作接地开关处配3开2闭辅助开关，接地开关后门联锁采用扁钢联锁。

3.柜内如果没有接地开关，要配齐传感器、带电显示器，门板上装好电磁锁。

（九）互感器安装

- 1.电流互感器一般吊装在大弯板底部，其安装板制作成推拉可拆卸式，方便互感器的安装与更换。

- 2.零序互感器一般在柜内安装，孔与底板电缆进线柜对正。

- 备品备件、专用工具、图纸资料

- 1.转运小车：轮子带刹车。每种规格至少2台，如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 2.电磁锁钥匙：每个电磁锁至少配1把钥匙。

- 3.后下门紧急解锁用扳手5台1把、前下门紧急解锁用扳手5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 4.后门开启扳手5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 5.底盘车加长操作手柄5台1把，当开关柜数量少于5台时至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 6.接地开关操作手柄5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 7.前门钥匙1台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 8.纸质版资料3套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

- 9.每台开关柜元器件合格证（原件）、说明书（原件）单独成袋，标记好柜体编号。

- 10.开关柜出厂试验报告（原件）1份。

- 11.每台开关柜出具合格证，加盖检验合格章。

- 上述备品备件，除转运小车外，其余备品备件、图纸资料单独装箱，制作交接单（装箱单），交接单（装箱单）列明名称、规格型号、数量等。

（十一）其他

- 1.为了防止温度变化时产生的凝露，仪表室和手车室都要安装加热器（100W,仪表室加热器要带网状防护罩）、温湿度传感器安装板，不少于2个。

- 2.所有断路器柜要配置紧急分闸装置，柜门按钮紧急分闸按钮要加装透明防护罩，并配置旋转式插线铅封，铅封单独包装发货。（附图21）

- 3.出厂铭牌孔开在断路器室门板或前下门的合适位置，其开孔尺寸由甲方提供。

- 4.所有操作开关、手柄，都应有明确的、永久的标志，并标明操作方向。配齐各柜体上的电气指示标识。

- 5.按照电气一次系统图配齐各柜体上的电气安装所需的各种安装梁、支架或安装板。

- 6.每面柜子配置模拟牌，模拟牌系统图与状态显示仪保持一致。断路器符号为尖角形。

- 8.开关柜安装有能反映出线侧有无电压，并具有自检带核相验电功能的带电显示装置，该装置在65%额定相电压时能正常发光。带电显示器安装在柜后下门，采用一拖二传感器。

- 9.二次回路的带电体间或带电体与金属骨架间的电气距离不小于4mm，爬电距离不小于6mm。

- 10.图纸及清单按照我方提供的最终版为准，在不改变柜体尺寸和断路器容量的情况下，所有变更及结构方案的调整甲方将不再增加任何费用。

- 11.进线柜、母联柜装接地开关，进线柜、母联柜、隔离柜装闭锁电磁铁。

- 12.开关柜断路器室门、接地开关操作孔、断路器操作孔、仪表门、后上门需设置挂密码锁的孔（位置、锁鼻子）。

- 13.如果新做柜体需要与现场原有柜体并柜或需要按高低柜结构制作等特殊要求的，按照实际测绘的柜体宽度、高度、深度、主母线位置、一二次接地母线位置、门板高度、门板厚度、眉头尺寸及样式、小母线室位置尺寸制作，并与现场保持一致，以技术交底为准。

- 14.隔离手车、PT手车、熔断器手车需要加装闭锁装置。

- 15.所有螺栓强度等级为8.8级，包括但不限于绝缘子、传感器、母排、元器件等部位。

- 16.所有可拆卸的封板、隔板等安装螺栓，全部采用拉铆螺母，不得采用自攻丝方式。（附图22）

- 17.所有项目表计必须寄回宏联先校检，然后再返回外协厂家安装，减少现场服务。表计单独包装并在本体上贴好柜号，制作交接单（装箱单），交接单（装箱单）列明项目编号、项目名称、表计名称、规格型号、数量等项目信息。

- 如工期紧张，外协厂家可以安装试验后拆除发宏联，校检后宏联派人现场恢复安装，此项必须经过宏联技术人员确认。

- 18.所有电缆穿越的部位，孔配置塑料护口，防止电缆割伤。（附图23）

- 19.电缆室隔板处穿线孔左右方向开大一些，线槽封板相应变更。（附图24）

- 22.所有高低压柜接地线、零线接引：每个孔接引一根线，不但要保证柜内接地线接线孔数量，还要预留足够多的现场电缆接线孔，并配好接线螺钉。

- 23.高压柜要配置4位密码锁，每柜4～5个，此项以技术交底要求为准。

- 24.外协的成套的柜子包装上原则上不要出现厂家名称、信息。

- 25.如果此技术要求与技术规格书存在差异的，则按更高标准执行，并由宏联自控相关技术人员确认后方可执行。

- 26.电流互感器外壳接地要求：每台互感器采用6mm2黄绿接地线，分别接到主接地母排上。采用窥口接线端子，型号SC6-10。

- 27.测温传感器安装

- （1）6点测温传感器分别安装在断路器上下梅花触头上，不得安装在断路器的触臂上（附图29）。

- （2）3点测温传感器分别安装在电缆接头与母排搭接的位置（附图30）。

# 附件1

随机备品备件及专用工具清单（一）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 数量 | 产 地 | 生产厂家 | 价 格 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 合闸线圈 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 转换开关 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 储能开关 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 储能电机 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 状态显示仪 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 带电显示器 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 断路器转运车 |  | 2 |  |  |  |  |

# 附件2

附图（外形尺寸、地脚布置、荷载参数等）

# 附件3

乙方应提供以下文件：

（1）KYN28A-12开关柜内所有相关设备的型式试验报告；

（2）质量管理体系认证证书；

（3）提供报价详单（含柜内元器件型号、数量、技术规格及确定的品牌名称，含断路器及真空泡品牌）。

# 附件4  电流互感器外形及安装尺寸

# 12.其它

- 12.1 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 12.2 本规格书内容经由甲乙双方于  2024年    月     日     时至     时通过             方式商定。

- 12.3 甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 12.4 若                            单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方： 酒钢（集团）宏联自控    乙方：

有限责任公司

甲方代表：	                    乙方代表：

年   月   日	                   年   月   日