甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

新烧脱硫蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa采购技术规格书

（70424142）

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 4月1日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方炼铁厂蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa供货事宜经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

1.2乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

1.5乙方须对新烧脱硫蒸汽加热器的完整性、合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和酒钢新烧脱硫生产工艺要求与指标；

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在招标前，应与甲方技术人员进行技术交流，呈报同行业、同产品业绩及用户报告，符合甲方技术要求，双方签标前技术协议，方可参标。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

2.1.1 环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1614～1620m

2.1.2厂址位置：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区

2.1.3工况使用环境

2.1.3.1 新烧硫脱蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa是新烧脱硫脱硝区域的关键备件，蒸汽加热器的稳定运行是确保斜槽输灰运行的条件，是确保脱硫脱硝排放达标的关键因素。

2.1.3.2   新烧脱硫蒸汽加热器，用于新烧脱硫，加热器工作时的介质为蒸汽，主要是加热流化风。

2.1.3.3  设计温度：300℃

2.1.3.4   加热面积：120m2

2.1.3.5   加热器型式：翘片式

2.1.3.6   换热管材质：20钢

2.1.3.7   加热介质：蒸汽

2.1.3.8   给水(管程)工作压力：0.4～0.6MPa

2.1.3.10   设计：管程 1.6MPa，水压试验 2MPa；壳体 0.1MPa，气压 0.2MPa，试验压力下保压 20 分钟，在设计压力下保压 45 分钟情况下，无渗漏合格

2.1.3.11  设备均为碳钢材质，壳体壁厚不小于 4mm，翅片为铝，蒸汽进口法兰：HGT20592 DN65 PN16 RF，蒸汽出口法兰：HGT20592 DN50 PN16

2.2 制造标准

2.2.1 依据供货厂家相关制造标准（企标）、技术要求及加工工艺；

2.2.3乙方提供的设备应符合中华人民共和国的相关标准和安全、健康、环保规范。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数及要求

2.3.1.1 蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa

2.3.1.2设计温度：300℃

2.3.1.3加热面积：120m2

2.3.1.4加热器型式：翘片式

2.3.1.5换热管材质：20钢

2.3.1.6加热介质：蒸汽

2.3.1.7 给水(管程)工作压力：0.4～0.6MPa

2.3.1.8设计：管程 1.6MPa，水压试验 2MPa；壳体 0.1MPa，气压 0.2MPa，试验压力下保压 20 分钟，在设计压力下保压 45 分钟情况下，无渗漏合格

2.1.3.9  设备均为碳钢材质，壳体壁厚不小于 4mm，翅片为铝，蒸汽进口法兰：HGT20592 DN65 PN16 RF，蒸汽出口法兰：HGT20592 DN50 PN16

2.3.1.10蒸汽加热器装配简图如下，乙方需确保提供制作的设备与现场设备具备完全互换性要求，并提供全套图纸，经甲方同意后方可加工，加工过程中需要修改的必须提前征得甲方的同意；装配形式及相关装配尺寸下图仅供参考。：

2.3.2工艺指标要求

2.3.2.1该蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa满足连续半干法脱硫生产等工艺指标要求。

2.3.2.2乙方提供的蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa必须具有性能良好，加热效率高，使用期间无泄漏情况。

2.3.2.3乙方提供的汽加热器 ZRK-325的各部件尺寸，与原厂家南京游标环保科技有限公司联系索取，不得私自改变各部件尺寸。

2.4设备的验收：

2.4.1出厂检验：乙方在发货前，应对货物量、规格、性能、数量等进行全面检验，并出具装箱单、产品使用说明书、产品合格证、无损检测报告等。

2.4.2到货验收：由甲方的有关检验部门按产品标准及技术协议内容求，在设备到达酒钢集团储运部北库后，由甲乙双方开箱检查，验收。

2.4.3外观检验加热器部件开焊、断裂、裂缝、脱落等质量问题，

2.4.4如果设备验收不合格，立即退货，损失由乙方负全责。

2.5 质量保证期

# 2.5.1蒸汽加热器保周期：24个月；

# 2.5.2蒸汽加热器周期判废标准为加热器内部泄露。

# 2.5.3上机前蒸汽加热器与甲方现场装配的蒸汽加热器各部件必须具有互换性，若与现场实际存在安装偏差，视为不合格产品。

# 2.5.4在质量保证期内如正常使用而出现质量问题，部件开焊、断裂、裂缝、脱落等问题，乙方应负责无偿处理，直至恢复设备使用性能，由此造成的损失，乙方全责赔偿；如果达不到生产工艺指标要求，乙方负全责赔偿。从乙方的预留款中扣除。

# 2.5.5使用期内，加热器有泄露、断裂、裂缝、脱落严重等问题，或达不到使用周期。由此造成的设备和生产损失由乙方全责赔偿。从乙方的预留款中扣除。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa | 1套 | 碳钢 |  |

# 3.1蒸汽加热器 ZRK-325\翘片式 120M2 20钢 蒸汽 1.0MPa，卖方对设备设施的完整性负责，对整体质量负责。

3.2 360m2烧结机配套蒸汽加热器为脱硫脱硝系统关键备件，一旦出现问题将会造成烧结机停机设备故障。乙方在招标前，应与甲方技术人员进行技术交流，呈报同行业、同产品业绩。确保各部件关联安装尺寸与我厂现用各部组件具有完全的互换性，因现场为连续运转设备，不具备停机测绘条件，乙方中标后，所供备件参照或相当于南京优标环保科技有限公司原厂家备件，否则，一切后果由乙方承担。

附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

4.1装箱单，产品说明书，产品合格证，打压实验报告、无损检测报告。

附件五 售后服务

5.1质量保证项目：蒸汽加热器寿命不低于5年。

5.2保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备备件1套。

5.3设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：

2026年3月 30 日

    - 交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部工矿备件仓储部

    - 联系人及电子邮箱：

- 喻智君  18298976019

- 附件七   其它事宜

7.1本协议内容经由甲乙双方与    年  月  日通过    方式商定。(备注：此条空格处请投标人务必填写，例：2026年4月30日通过邮件方式签订，此备注在空格填写后自行删除)

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂            乙方：

甲方代表：                                          乙方代表：

时间：                                              时间：