宏联自控公司低压成套开关柜

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

目     录

1. 总则	1

2．设计条件和环境条件	2

3. 供货范围	4

4. 设计、制造、检验标准	8

5. 设备的设计、制造要求	9

6. 设备监造、检验、组装试运转及验收	19

7. 包装、运输和储存	22

8. 双方的工作范围及资料交付要求	23

9. 技术服务	24

10. 到货时间及地点	25

11. 其它	25

12. 附件	26

- 1. 总则

- 1.1 适用范围

本技术规格书适用于本项目，其内容包括该设备的功能设计、结构、性能和出厂试验等方面的技术要求。本技术规范作为设备订货的合同技术附件，与合同同时生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 1.2 定义

1.2.1 “需方”系指购买设备的单位。

1.2.2 “设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.2.3 “服务”系指合同规定供方须承担的技术协助、以及其它类似的义务。

1.2.4 “供方”系指根据合同规定提供的“设备”的具有法人资格的制造商或供货商。

- 1.3 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规格的条文，供方应提供符合本规格书和有关电力标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。供方应仔细阅读需方提出的所有条款与说明，包括各项技术规格，理解且与需方一致，并全部做出承诺性响应。其产品严格按照需方和设计单位提供的技术参数进行设计、制造、供货、安装及调试并保证符合需方和设计单位所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行的标准和技术规范。本规格书所使用的标准和/或规范如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.4 如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，不管多么微小，都应以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题向需方提出，由需方确认。

- 1.5 电气设备选用国内外先进的零部件及电控设备，要求运行可靠、设计合理、经济耐用、低损耗、高能效、低噪音、低温升、节能、使用寿命长、结构合理、保护完善、易于操作和维检等特点。

- 1.6 供方须对本设备制造的完整性、合理性和设备制造质量承担全部责任。保证设备制造符合国家标准。

- 1.7 供方应对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。保证所供设备满足使用要求。

- 1.8 设备中的标准件、外购件必须按技术附件中推荐的厂家进行选购，供方标准件、外购件所选外购单位必须以书面形式通知需方并经需方认可方可执行。

- 1.9 供方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 1.10 供方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 1.11 供方提供设备制造材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 1.12 所有合同设备尺寸都使用公制单位。

- 1.13 供方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

- 1.14 供方在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与需方无关，应由供方承担一切责任，并赔偿对需方造成的一切损失。

- 1.15 在合同签订后，需方有权提出因标准、规程和规格发生变化而产生的修订要求，具体事宜由需方、供方、设计方共同协商确定。

- 1.16 供方应具有制造过同类同级设备的成功运行经验。

- 1.17乙方应具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

- 2． 设计条件和环境条件

2.1 建设工程概况

本项目通过悬浮磁化焙烧技术的产业化转化，以充分发挥自有铁矿石资源优势，提高自产精矿质量，改善企业经济效益，而进行的重点建设项目之一。

2.2 地理位置

酒钢冶金厂区位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，东经98°17′、北纬39°47′，东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南裕固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。距嘉峪关市中心约2公里。

2.3 环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1637～1650m

地震烈度：     8度

- 安装地点：         户内

- 2.4 设备基本参数及指标要求

- 2.4.1 低压配电柜性能参数

- 额定工作电压： 400V

- 额定电流： 3150A（(图纸上进线框架断路器是 2500A，主母排按照 3150A)

- 额定短路开断电流：50kA

- 额定短时耐受电流（1S）：50kA

- 额定峰值耐受电流：105kA

- 2.4.2 低压配电柜尺寸

- 本次采购的低压配电柜采用GGD3系列。

- 柜高尺寸系列： 2200mm

- 柜宽尺寸系列： 800，1000mm

- 柜深尺寸系列： 800mm

- 2.4.3 低压配电柜防护等级

- 正常使用环境： IP30

- 特殊作用环境： IP40

- 2.4.4 低压配电柜涂装

- 涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂

- 颜色：

- 3. 供货范围

3.1供货范围表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机旁操作箱 | 明装 户内外 不锈钢 国产元器件 | 183 | 具体详见图纸 |
| 2 | 低压开关柜 | GGD3(800×800×2200) | 32 | 具体详见图纸 |
| 3 | 小计 |  | 215 |  |
| 供货厂家为：参照或相当于山东国舜 |  |  |  |  |

备注：母线桥不在供货范围之内

测温要求：

（1）电源进线柜开关配置6点测温,变压器共2套，变压器高压侧配置3点测温,变压器低压侧配置3点测温

（2）阻燃光纤宏联供货，熔纤施工单位负责。阻燃光纤约250米左右  光缆选用天津立孚、长飞光纤光缆有限公司的产品

（3）无源无线温度传感器24只，采集器和协议转换器各一套；测温不带后台，接入距离250m的电力室无线测温系统。

- 3.2随机备件

无

3.3 设备供应商清单

| 序号 | 设备名称 | 供应商厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器、接触器、微型断路器 | 常熟、天水213、上海人民 |  |
| 2 | 低压无功补偿 | 帝森克罗德、桂林智源、西安爱科赛博、辽宁东盛安信产品 | 380V系统设无功补偿，补偿后功率因数达到0.95以上。 |
| 3 | 低压软启动器 | 浙江西普、西安启功电气 | 按照重载大一档选型 |
| 4 | 低压变频器 | ABB、施耐德、汇川技术、深圳市英威腾电气。变频器能效等级要求一级能效。 | 按照重载大一档选型 |
| 5 | 中间继电器 | 常熟 |  |
| 6 | 时间继电器 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 7 | 信号指示灯 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 8 | 电流表、电压表 | 广州雅达电子 |  |
| 9 | 电流互感器 | 大连第一互感器有限公司、杭州彼爱琪 |  |
| 10 | 电机保护器 | 广东雅达、安徽虹科电力 |  |
| 11 | 浪涌保护器 | 安徽虹科、江苏煋灿、安徽杰能 |  |
| 12 | 按钮开关 | ABB、施耐德、欧姆龙、四川艾达（ADA） |  |
| 13 | 端子 | ABB、菲尼克斯、万可电气 |  |
| 14 | 低压柜无线测温装置 | 秦皇岛盛欧电气 |  |
| 15 | 谐波治理器 | 上海拜洛 |  |
| 16 | 电缆 | 江苏上上电缆集团有限公司、江苏江扬电缆厂、新疆特变股份有限公司、金川集团电线电缆有限公司产品 |  |

备注：（1）信号灯选用抗干扰型；

（2）急停按钮选用蘑菇头式；

（3）中间继电器选用抗干扰型；

（4）机旁操作箱、配电箱、照明箱、检修箱等的使用施耐德品牌;低压开关柜断路器要求用常熟品牌,图纸是按照常熟设计的,要求厂家按照图纸执行；

供方提供的主要配套件选用国内一流厂家的优质产品，并经需方认可。

在设备制造过程中若配套件发生变化，经需方确认同意后方可装配在所供设备上，否则需方将拒绝接受供方所供的设备，并按合同中的有关规定对供方进行索赔。

- 4. 设计、制造、检验标准

4.1 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

- 4.3 供方提供的设备必须符合以下标准

所有设备的设计选型、制造、安装、检验及验收应遵循以下最新版本的标准和规范以及相关的工程文件要求,但不仅局限于此：

GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》

GB4208 《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T14048.7《低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》

GB/T14048.8 《低压开关设备和控制设备 第7-2部分：辅助器件 铜导体的保护导体接线端子排》

GB50054《低压配电设计规范》

GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》

GB2681《电工成套装置中的导线颜色》

GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

乙方提供电气设备的设计、制造、试验、检验参数不得低于以上列出及未列出的相关IEC及GB标准。并且所有标准均采用最新有效版本标准。

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

4.4 供方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规格书有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供方应及时通告需方进行书面解决。

4.5 从合同签订之日至供方开始制造之日的这段时期内，需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供方应遵守这些要求。且不论需方知道与否，供方有责任及时书面通知需方有关规程、规范和标准发生的变化。

4.6 合同签订后半个月，供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验、试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑运行和维护等标准清单给需方，供需方确认。

- 5. 设备的设计、制造要求

- 5.1 一般要求

5.1.1 供方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

5.1.2 零部件的加工应采用先进可靠的加工制造技术。在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，需方欢迎供方提供优于本协议书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。需方不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得需方的同意。

5.1.3 除需方指认的外购件外，所有零部件均应在供方本部制造，未经需方许可，不得分包。

5.1.4 设备结构应便于日常维护，如检查、紧固，巡视等需要。

5.1.5 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件

5.1.6 所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件，选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。不允许采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。供方对外购的部件性能进行检验,并对其质量性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用性能可靠的进口产品。

5.1.7 所使用的零件或组件应具备良好的互换性。

5.1.8 设备提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

5.1.9 如需方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时，供方应同意并进行修改。

- 5.1.10 投标前请确认各项参数及要求。

- 5.2 设计制造要求

5.2.1 所有低压配电柜的规格型号及内部元器件的规格型号应符合国家或部颁发的现行技术标准，符合设计要求，并有出厂合格证。实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志，相关材料资料齐全。设备有铭牌，注明厂家、型号，附件、备件齐全。

5.2.2 低压配电柜、动力柜：

低压配电柜的柜型采用GGD3型开关柜，系统采用TN-S制，防护等级IP30，柜门安装弹跳机械式把手锁，柜体前后按照规则双重编号。低压系统考虑电压凹陷措施；柜体配有轴流风机（安装于柜体后门2台）；柜架面板采用1.50mm冷轧钢板静电喷塑，配电柜外壳颜色统一为Ral7035；多股铜绞线应有铜接线鼻子，相同线号的导线必须全部标以编号，导线不允许有中间接头；控制回路与母线间应有适当的间距，绝缘电压不小于500V，导线任何的连接部分不能焊接；所有电线应绑扎固定，并在线束的两端使用导线标识牌；各馈线回路电流互感器的开口使电缆能方便地穿过。线较多时应使用线槽布线；布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。对外引接电缆均应通过端子排，每排端子排应留有不少于15%的备用端子；导线两端均要标以编号，端子应能可靠地连接单根导线，每个控制端子接线2个以内，各电力回路设备的接线端子，其尺寸及接触面应能保证与其相应的电缆连接头（线鼻子）可靠而方便地安装和连接，并满足带电距离要求。配电柜继电器选用辅点容量大于10A的设备，所有标识及编号应使用机打，严禁手写。带电小母线与柜门过近时需要用有机玻璃防护；柜门与柜体装设等电位跨接地线。柜体内元件温升符合型式试验标准；所有带电导体的布置应满足国标规定的最小电气安全净距，即不同相的带电部分之间最小电气安全净距为10 mm；带电部分至接地部分之间最小电气安全净距为12mm；

- 5.2.3 铜母排

低压柜的铜母线应选用高电导率铜排，螺栓连接；所有螺栓连接的主母线和母线引接接头应镀锡；用相序标识标明A、B、C相分别为黄、绿、红色。当采用螺栓连接时，应使螺栓孔四周的初始压力在母线温度从标准环境温度到全负荷电流额定温度的服务寿命期内维持不变；连接螺栓应采用镀锌螺栓；主母线支架材料选用树脂，满足母线的动稳定要求，在设备使用期内严禁降低设备、机械、介质强度；所有导线应能耐受与连接断路器最大开断电流相当的电流；所有设备的接线应能承受电气耐压等试验及拉合振动试验。动力母线、零母线选用T2铜制造，并提供相关材料证明。主母线及分支小母线全部套绝缘热缩管。从刀开关至断路器1送多的分支主母线根据情况加装最少2个固定母线的绝缘子，低压主母线铜排固定夹板安装合理，避免产生震动。低压主母线及分支小母线全部为纯铜材质，镀锡套绝缘热缩管。

5.2.4现场操作箱

- 机旁操作箱、配电箱、检修箱采用双层304不锈钢箱体，采用2.0mm不锈钢材质，需具备IP65的户外防尘防水等级，(所有元件、箱体必须配置标识)；门为双层，外层能够看清元件及仪表的部分，为有机玻璃门，内层带外沿卷边防水，外层带防水雨帽，内层安装按钮及信号灯等电气元器件；外门锁采用MS705-3U，内门锁为弹跳锁。操作箱标识采用蚀刻，操作箱底部穿线孔配绝缘密封防护套，箱体表面光洁。现场照明箱大小按照容量选配，内部开关选用施耐德断路器，预留至少3个作为备用开关，单个开关采用黄底色黑字体打印标识。在各主要工作场所内设置检修电源箱（规格：304不锈钢箱体结构,IP65户外型，宽×高×深=600×800×400；检修电源箱不锈钢钢板的厚度不小于2mm），进线下开孔（3孔）直径50mm，（安装尼龙电缆锁头PG29，适用电缆外径为Ø18~25mm）,每个箱门必须安装两把带钥匙机械弹跳锁；箱内接线三相五线制A/B/C/PE/N，箱体外部设置快速插头

2）电气设备接地必须采用接零、接地保护措施。

3）现场仪表箱均配置仪表保护箱，采用户外防腐防尘防水，防护等级应不低于IP54；保护箱采用2mm不锈钢制作，箱门为双层不锈钢2.0mm材质，外层有机玻璃门，内层带外沿卷边防水，外层带防水雨帽，外门锁采用MS705-3U，内门锁为为弹跳锁。

- 5.2.5刀开关

刀开关外壳材料采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂（DMC）制造，绝缘电压大于800V；操作机构采用弹簧蓄能，能够瞬时释放机构；而触头系统采用瞬时接通与分断双断点的触头结构；动（主）触头采用双列桥支架的复合触头设计；触头和接线板采用T2r2纯铜板制造；触头分合速度快（≥13.5米每秒），实现在分合中零飞弧。触头的分合速度与操作力大小无关。刀开关在装配时静触头与动触头涂上一层固体润滑形导电材料，用于触头良好的分合和增加触头使用寿命，杜绝开关的飞弧；具有抗干扰、抗震动（每平方米小于4N）的能力，使用寿命10000次以上。

5.2.6 断路器

框架断路器采用常熟、天水213、上海人民产品系列产品，框架式断路器配置智能型脱扣器，具有过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护、带电流、电压显示功能；附件配置欠电压脱扣器（延时3S,时间可调）、分励脱扣器、储能电磁铁、电动操作机构、辅助触头及断电延时跳闸模块。

塑料外壳式断路器采用常熟、天水213、上海人民产品系列产品，采用手柄直接操作式断路器，断路器极数P=3;额定绝缘电压=690V；额定冲击耐受电压=6000V;断路器安装方式为固定式（详见图纸，智能塑壳断路器）。

控制回路采用微型断路器，选用常熟产品系列。

- 5.2.7 变频器柜

- 低压变频器配电柜内配置变频装置包括中文操作面板、I/O扩展模块、通讯模块（双工业以太网口，配置成环网）、进、出线电抗、快熔、24V开关电源、断路器、接触器等，其中中文操作面板、I/O扩展模块、通讯模块、进、出线电抗、通讯模块均与变频器同品牌，24V开关电源选用台湾明纬产品，断路器、接触器、继电器均选用ABB、施耐德、汇川技术、深圳英威腾产品，变频器柜上、下部安装冷却风机，带变频器控制的回路加装风扇专用回路及保护元件（开关、接触器、电机保护器）。

- 配合控制系统进行变频器的调试，提供技术支持及相应的软件，保证与西门子、AB控制系统的可靠通讯。

- 变频器须满足以下标准，但不仅限以下标准，应满足最新版本标准的可能性。

- GB/T12668.4-2006    调速电气传动系统 第4部分 一般要求：1KV以上但不超过3

- 5.2.7.1 低压变频器技术要求

- 变频装置必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线；变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性；变频装置系统输入输出电压均为380V，电动机为国产系列电动机，变频装置必须满足和国产电动机配套使用，特别是能保证低频下运行电机不发热；在30-100%的调速范围内，变频系统在不外加任何功率因素补偿的情况下输入端功率因素必须达到0.95以上；变频装置输出必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-1993对谐波失真的要求；变频装置对电网反馈的谐波要求也必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-1993对谐波失真的要求；变频装置输出波形为正弦波，不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，变频器可自动跳过共振点。避免电机喘振现象；变频器自身效率应达到98%以上，变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达到96%以上；在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得超过 80 分贝；变频装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-15%～+10%电网电压波动时必须满载输出；变频装置能实现与西门子、AB控制系统的通讯，通过PLC可读写变频器的全部参数；系统不装设转速传感器，采用无速度传感器控制方式；在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率；变频装置应具备以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等。保护性能应符合国家有关标准的规定；变频装置应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：开关量输入：起动、停止、急停、复位、手动/自动转换等信号；开关量输出：变频器准备就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止等信号；模拟量输入：频率调节（转速给定）；模拟量输出：输出频率、输出电流、输出电压；变频装置开关量至少有3个无源接点，开关容量为直流220V、5A，模拟量信号至少有2个为DC4～20mA。4～20mA转速跟踪；变频器柜操作面板应能进行各种控制操作和参数设置，必须采用全中文液晶触摸操作界面。显示面板应具有输出电流、电压、频率、功率、功率因数、开、停、故障显示及故障追忆等功能。变频装置配套提供计算机在线控制、监视、检测、诊断功能及相应的软件；频率分辩率0.01Hz；变频装置应满足过载能力120%，1分钟的能力。

- 5.2.8 软启动装置

- 软启动装置采用国内知名品牌，软启动器均按重载选型，且软启动器必须具备低电压穿越功能（即当电网电压骤降或突然消失时，软启动器不应闭锁继续输出，保证电动机继续运转不停机）,时间为1S。

- 软启动器控制部分需为浮点FFT算法的双CPU设计，采样计算速度≦0.2mS ,测量精度0.1A；具备缺相保护、起动过流保护、运行过流保护、过载保护、过热保护、违反规程起动保护、干扰保护、参数丢失保护等保护功能；起动电流在2.5倍电机额定电流范围内能起动各类负载，具备软停车功能；具有独立的旁路端子，旁路接触器实现无电流分合；装置采用数码显示，键盘操作，可在操作键盘上进行数据监视，参数设置及启停控制功能；具有远程控制及状态输出端子，4～20mA信号输出及RS485通信接口。控制板内含开关电源供电，电压在80V~300V范围内可靠工作。提供RS485通讯接口，须具备标准 Modbus 协议或 DL/T645 协议，且具有智能通讯接口与系统相连以保证数据通讯的稳定，快速，配合通讯调试工作。

- 5.2.9 接触器

- 图中柜内交流接触器均带辅助触头组模块，所带辅助触头组模块图中及型号不再示意，厂家应根据原理图中所需常开/常闭点数配置所需辅助触头组模块型号及数量。

- 接触器动、静触头材质采用覆铜银镍合金Ag-Ni10/Cu ，其中触头材料Ag含量87% ；灭弧罩材质采用不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC；采用永磁力进行合闸保持，触头接触压力恒定，不受电压波动的影响。接触器吸合时，一次性动作，触头不振颤。临界电压下吸合，一次性地动作，触头不振颤；在额定控制电源电压Us的75%～110%时，接触器应能可靠地吸合；合闸时间小于20ms，分闸时间小于18 ms。

- 所用污水泵设备的交流接触器均具备防止低电压凹陷的自我保护功能，延时时间可调(0-3S)(当电网电压骤降或突然消失时，交流接触器不应马上断开，应保持吸合状态，即交流吸合直流保持)。

- 5.2.10 电机保护器

- 电机保护器具有短路、堵转、反时限过负荷、接地、缺相/不平衡、TE时间等多种保护功能；可通过监测电动机的三相电流、零序电流和三相电流不平衡度，精度0.5级，实现对电动机的保护。采用3路开关量光隔输入，实现外部状态量采集功能，采用2路继电器保护控制输出，用于保护跳闸和故障报警输出功能，并应具备两路4~20mA模拟量（电流）输出。继电器保护输出为保护跳闸方式，通过中间继电器常闭点接入二次操作回路。采用Atmel 32位双冗余CPU构架，显示为数字液晶LCD显示；具有RS-485通讯接口(光隔)，可接入低压电力监控系统网络，并且三相电流测量值和保护事件的记录，保护参数可由显示单元及通讯设定。显示为数字液晶LCD显示。

- 5.2.11 智能电力仪表

- 智能电力仪表运用DSP处理器技术，同时测量、可交替显示三相交流电流、电压值；显示为LCD显示，中文菜单，同时可显示4个参数。4个操作按键。具有PT、CT变比可设置，上下限报警值可编程，4-20mA模拟量输出，RS485通讯接口和报警节点输出等功能，最大过量程能力额定电流10倍时1分钟，额定电压2倍时10秒；采用开关电源技术，在交、直流电源65V~330V范围内可靠工作。仪表精度：0.5% 。

- 5.2.12 无功功率补偿装置（SVG）

- SVG低压静止无功发生器提供连续可调的感性无功和容性无功，有效抑制电网闪变阻尼电网谐振，稳定电网电压；设备主要技术参数：额定频率：50Hz/60Hz（范围45Hz-63Hz），额定电压：AC400V（-40%—+20%），调节能力：连续双向可调，无补偿死区。过载能力：120% 整机效率：>97%响应时间：15ms电路拓扑：三电平；噪声指标/单模块：65dB；损耗：不超过额定容量的2％。技术特点：主电路逆变器IGBT应选用德国英飞凌，逆变器的开关频率不低于20kHz。SVG采用元件式产品设计理念，可补偿容感性负载，达到0.99级补偿效果，有效避免了过补和欠补的情况；SVG全响应时间小于15ms，特别适合快速变化的场合；SVG可动态双向（-1,1）连续调节无功功率，即从额定感性工况到额定容性工况连续输出无功；SVG自身损耗极小且基本上不需要维护，不存在谐振过电压的问题。设计寿命十年以上；可方便地通过并联实现扩容。过电流限制：采用可靠的限流控制环节，当系统中的无功或谐波电流大于有源滤波器的治理能力时，装置能在自己的额定容量范围内最大限度的对无功或谐波进行补偿，维持正常工作，不会出现过载烧毁等故障。具备完整的保护功能，包括过载、过电流、过压、短路等，具备系统启动自诊断功能。具有缓冲启动控制回路，能够避免自启动瞬间过大的投入电流，并限制该电流在额定范围之内。控制器：计算与逻辑处理采用全数字化技术，采用DSP并配有功能强大的FPGA芯片。装置输入端装有可靠的雷击浪涌保护装置，在雷电波发生时，保护装置起到保护作用，不损坏设备。采用汉字液晶显示面板，具有故障报警及追忆功能，在面板上能实时显示运行状态,以及设定运行参数。

- 断路器需为常熟、天水213、上海人民品牌，柜内配置冷却风机,温湿度显示报警装置 响应速度：≤5ms（提供国家级实验室型式试验报告）可承受-20%～+20%的电压波动，以及±5%的频率波动，适应各种不同工况的供电环境。当系统断电时，SVG应自动断开；在系统恢复后，SVG能自动恢复。

- 5.2.13 浪涌保护器及防雷在线监测系统

- 浪涌保护器技术要求：

- 在配电系统中按要求需分级设置浪涌保护器进行感应雷过电压的防护：低压进线柜设置第一级浪涌保护器须满足Ⅰ类试验要求，雷电冲击电流Iimp≥50kA(10/350μs)，标称放电电流In≥100kA（8/20μs），电压保护水平Up≤2.5kV；二级配电柜设置第二级浪涌保护器须满足Ⅱ类试验要求，最大放电电流Imax≥80kA(8/20μs)，In≥40kA，Up≤2.0kV；三级配电箱及敏感设备前端设置第三级浪涌保护器，最大放电电流Imax≥40kA(8/20μs)，In≥20kA，Up≤1.5kV。产品具有热脱扣及短路过流脱扣功能，可靠的老化告警及劣化指示，在纳秒级时间内能够安全可靠动作。浪涌保护器前端由厂家配套专用后备保护器装置。浪涌保护器技术参数应与图纸一致，选用国产优质品牌（安徽虹科、江苏煋灿、安徽杰能）。

- 5.2.14 其它

- 5.2.14.1 所有配电屏、配电箱及现场操作箱应有一定的机械强度，周边平整无损伤，制作箱体板厚度不小于1.5mm，不得采用阻燃型塑料板做二层底板，配电柜、箱等油漆无脱落，配电屏外壳颜色统一为Ral7035。

- 5.2.14.2 母线桥选用封闭母线桥，母排之间采用聚脂树脂母线夹固定，带电运行后母线桥不得震动，无噪声。

- 5.2.14.3 现场动力配电箱及电机操作箱外壳防护等级为IP65。现场电机控制箱、动力配电箱等应按系统图及控制原理图设计及制造。箱体尺寸由制造厂家确定，箱体进、出线口应满足电缆外径的要求。

- 5.2.14.4 断路器到接触器和软启动器须用小母排联接，用绝缘护套，相位、控制状态、控制方式等要有明显标志。

- 5.2.14.5 柜列母线应采用铜母线，母线材质为无氧铜，规格见图纸，主母线加工按照国标GBJ149进行，母线采用聚脂树脂母线夹固定，所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀锡。

- 5.2.14.6 所有盘、箱、柜必须密封严密，符合相关技术要求。

- 5.2.14.7 导线、电缆的规格、型号必须符合相关规范要求，有产品合格证。

- 5.2.14.8 所有信号指示灯均为抗100V以上感应电压。

- 5.2.15 低压配电屏电气特性要求：

- 低压配电屏电气特性应满足如下要求：①在单线图和数据表中应给出低压开关柜和电动机控制柜的电气额定值，即电压、电流、频率、故障电流等。此额定值为在自然通风条件下装于柜体内设备的额定值。设备的额定值应充分考虑柜体内的热源影响，温升值应控制在IEC 60439所规定的值内。若需降容卖方应明确指出降容系数。②主接线方式为单母线分段或单母线，应适于IEC 60364-3规定的TN-S系统要求。③所有电气元件应能承受可能通过的负荷电流和短路电流，使各级保护间的配合具有良好的选择性；所有机械构件能承受冲击短路电流的影响。

- 5.2.15.1 低压配电屏结构

- 低压配电屏组件为落地安装的金属封闭型、直立式结构，低压配电屏外形应平整美观，柜架应采用优质2mm冷轧钢板弯制后用螺栓组装而成，面板采用1.50mm冷轧钢板静电喷塑；构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货以保证柜体的精度和质量，零部件按模块原理设计并有20㎜模数的安装孔，通用系数高。柜前后双开门，门的开启角度在组列安装时应大于105°；柜架和面板应有足够机械强度和钢度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不能因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体的顶盖在需要时可拆卸，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运；

- 低压配电柜一般为自然通风式，采用通风孔散热时，通风孔设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路情况时没有电弧或可溶金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。仪表门用多股软铜线与构架相连，整个柜架构成完整的接地保护电路；开关柜内各备用单元按照配电系统设计要求，完全配备有规定功能和额定值的元件及设备。电动机控制柜应与开关柜具有相同的高度及深度，以便于并排安装。设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线的布置，应考虑便于扩建。

- 5.2.15.2 进、出线方式

- 进线回路为母线桥上进线（具体以图纸为准），出线方式采用电缆下出线。应考虑截面为240mm2的大电缆的弯曲半径；柜内设安装支架便于电缆的固定，开关柜底部带密封板。

- 5.2.15.3 柜内接线

- 柜内主回路电缆截面应不小于4mm2，控制回路中电压回路为1.5 mm2,电流回路为2.5mm2。多股铜绞线应有铜接线鼻子，相同线号的导线必须全部标以编号。导线不允许有中间接头。控制回路与母线间应有适当的间距，绝缘电压不小于500V，导线任何的连接部分不能焊接；所有电线应绑扎固定，并在线束的两端使用导线标识牌；各馈线回路电流互感器的开口使电缆能方便地穿过。线较多时应使用线槽布线；布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。对外引接电缆均应通过端子排，每排端子排应留有不少于15%的备用端子；导线两端均要标以编号，端子应能可靠地连接单根导线；每个控制端子接线2个以内。各电力回路设备的接线端子，其尺寸及接触面应能保证与其相应的电缆连接头（线鼻子）可靠而方便地安装和连接，并满足带电距离要求。

- 5.2.15.4 防腐

- 所有金属部分应根据制造厂的防腐标准和指定的环境条件进行防腐处理。配电柜的外表面涂漆要求遵守《规格化建设标准》，表面涂层厚度≥80微米；柜体颜色为RAL7035（参照GSB05-1426-2001漆膜颜色标准样卡，全国涂料和颜色标准化技术委员会研制发行）。柜体面漆选用静电环氧粉末喷涂，附着力强，质感好，呈亚光色调，避免眩目效应。

- 5.2.15.5 铭牌及标志

- 配电柜应有坚固、耐久、清晰的铭牌，采用铝材质，牌面蚀刻，字体为黑色中宋加粗。规格为长：宽=1.6：1（尺寸为mm×mm），厚度为1.0mm。每个回路用电负荷名称、编号应在双色板标牌上标出，标牌的最小尺寸为30mm×100mm，厚度为1.5mm，标牌内容应与单线图和用电负荷表一致。（低压柜上功能标牌制造成可更换的标牌，便于回路修改后方便更换）。

- 安装在柜内的每个设备、每根导线、每块端子板及每个指示和操作元件应用永久连接的标牌标记，所有文字符号应与买方确认的图纸上的文字符号一致。柜眉中央为开关柜编号，编号与设计图纸保持一致。

- 铭牌内容应符合IEC60439-1和GB7251.1-2005的要求,内容如下⑴制造商或商标；⑵型号或标志号，或其它标记。

- 6. 设备监造、检验、组装试运转及验收

- 6.1 监造计划

- 6.1.1 本计划用于合同执行期间对供方提供的设备(包括对外分包的外购设备)进行检验、监造和验收，确保供方所提供的设备符合本技术规格书的要求。需方在适当的时候，派出具有一定技术水平和经验且责任心强的工程技术人员，按照国家有关规定和行业标准进行设备监造、出厂前检验、试验。

- 6.1.2 监造方式

- 文件见证和现场见证，每次监造内容完成后，供方和需方监造代表须在见证表上履行签字手续，原件供、需双方各执一份。

6.1.3 供方需向需方参加监造、检验、试运转人员提供必要的工具和工作条件。

- 6.1.4 具体监造内容由需方根据实际情况确定。

6.2 性能验收试验：

6.2.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合要求。

6.2.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为甲方现场。

6.2.3 性能试验的时间：由买卖双方协商确定。

6.2.4 性能验收试验由甲方主持，乙方参加。试验大纲由甲方提供，与乙方讨论后确定。如试验在现场进行，乙方按本章5.1.4款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由乙方提供。

6.3 试验：

试验满足国家以及机械部、电力部颁布的有关标准，且试验不小于下列项目：

6.3.1 试验项目：

6.3.1.1 结构检查及外观检验；

6.3.1.2 机械试验；

6.3.1.3 绝缘试验；

6.3.1.4 动热稳定试验；

6.3.1.5 断路器开断、关合能力试验；

6.3.1.6 断路器失步开断、关合试验；

6.3.1.7 熔断器开断能力试验；

6.3.1.8 配电屏正常运行温升试验；

6.3.1.9 密封防雨试验；

6.3.1.10 操作特性试验；

6.3.1.11 断路器主回路电阻；

6.3.1.12二次回路工频耐压试验；全工况绝缘验证试验；

6.3.1.13 工厂规定的其它试验。

6.3.2 出厂试验项目为6.3.1条中6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.3、6.3.1.10、6.3.1.11、6.3.1.12、6.3.1.13项。

6.3.3 现场试验项目为6.3.1.1、6.3.1.3、6.3.1.10、6.3.1.12项。

6.3.4 试验要求：

6.3.4.1 结构检查及外观检查

产品及其全部零件符合正式产品图纸和技术要求。零部件装配正确、完整、无生锈、腐蚀和涂漆层剥落现象。带电体相间及对地距离符合制造标准规定值。相同回路的小车应有良好的互换性。

6.3.4.2 机械试验及操作特性试验按GB1984有关规定进行，并满足要求。

6.3.4.3 绝缘试验按GB311有关规定进行。

6.3.4.4 断路器主回路电阻试验按GB763进行，并符合产品技术条件规定。

6.3.4.5 其余各项试验均应按GB3906和GB1984有关规定进行，并应符合要求。

6.4 设备生产工艺过程，质量控制点、检测试验项目及监造项目清单。

6.4.1 工艺过程检验项目：

6.4.1.1进货（入库前）检验

电气元器件检验入库；

原材料、外购、外协件入库验收

6.4.1.2 半成品工序检验

零部件加工工序检验（首件检、巡回检、完工检）

喷涂检验（首件检、巡回检、完工检）

装配检验（首件检、巡回检、完工检）

6.4.1.3 成品检验（按出厂检验报告项目逐项检查）

6.4.1.4 包装检验后合格品准予出厂

6.4.2 出厂试验项目：

一般检查

测量电气间隙和爬电距离

通电操作试验，按每一个回路操作5次

绝缘电阻测试

介电强度试验

保护电路连续性试验

- 6.5 组装、试运转及验收

6.5.1 出厂检验前应邀请业主方及需方代表参加，并对整机及其它业主方和需方认为必要的部件进行试装、试运行，需方对试运行的见证并不代表可以免除供方的设备在现场发生事故的责任。

- 6.5.2 整机性能检验、整机的验收工作在设备使用现场进行。

6.5.3 各项检验、验收工作，由供方向需方提交检验或验收报告。某项检验、验收不能满足标准、规范及性能要求时，供方应自费自行调整、修改和补充。

6.5.4 需方检验人员在供方设备制造厂期间，其对设备的任何检验和了解，均不能代替设备运抵需方后，需方所进行的检验和验收工作，也不能免除需方对合同所规定承担的一切保证责任和义务。

6.5.5 在无载荷/有载荷测试条件下，主要设备功能和技术性能应满足设备操作和性能保证的要求。同时要保证功能的可靠性和预定条件下的使用寿命。

6.5.6 设备能力、保证值测试应在重载试车期间集中连续进行并全部实现需方提出的各项功能和指标要求，否则需方有权拒绝验收，并按照商务合同的有关条款对供方进行违约索赔。

6.5.7 供方必须提供各种设备的技术说明、验收方法及程序，经供、需双方修改确认后，作为最终验收检测的依据。

6.3.8 在所有测试、考核结束后，供方提供测试报告。该测试报告经需方确认并鉴字后有效，它将作为竣工验收的依据存档。

6.3.9 设备质保期为货到现场验收合格后12个月。质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由供方承担。

- 6.3.10 安装调试过程中损坏和失效的备件，由供方提供。

6.3.11 供方应根据所提供设备的特性，提出检验项目、检验方法、检验手段以及检验标准等。

6.3.12 供方对产品的质量负全部责任，出厂预验收不能代替最终的验收，仅作为最终验收的一项依据。其余部件供方应在标书中说明其质量检验的相关标准。

6.3.13 投产运行后产品出现质量问题，供方接到通知后应在24小时内赶到现场解决。

- 7. 包装、运输和储存

- 7.1 包装

7.1.1 要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

7.1.2 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

7.1.3 包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

7.1.4 设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 7.2 运输

- 7.2.1 设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

7.2.2 整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

7.2.3 制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

7.2.4 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

7.2.5 设备到场后，供、需双方共同清点、验收，并办理移交手续。

- 7.3储存

供方应根据包装箱内所包装物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。

- 8. 双方的工作范围及资料交付要求

- 8.1需方工作范围

- 8.1.1 为供方提供低压配电柜的基本参数。

8.1.2 合同签订后，需方有权提出因标准、规程、规范发生变化而产生的修订要求，或者由于工艺的变化，需方也可向供方提出有关设备参数进行修改的要求。

- 8.1.3 对供方的设备进行出厂前的检验。

- 8.2 供方工作范围

8.2.1 供方需根据需方提供的设备参数、设计制造要求进行低压配电柜的详细设计和制造。设备的制造包括：设备的制作、油漆、材料试验和工作试验、组装及厂内试运转，检验、包装、交货等。

8.2.2 供方提供的设备应完全符合本技术协议的要求。并对所供设备的完整性、安全性、可靠性负责。

8.2.3 工厂试验由供方在厂内完成, 但应有需方代表参加。

8.2.4 向需方提供所有低压配电柜的安装尺寸及基础图。

8.2.5 中标后，如需方提出修改要求，供方需配合需方进行设备的更改。

8.2.6 在设备具备发货的条件时，可向需方发出邀请对设备进行出厂前的检验。

8.2.7 供方需向需方及业主方提供优质、完善的售后服务，包括：对业主方人员的培训、现场对设备安装的服务及调试指导等。

- 8.3 资料交付要求

8.3.1 乙方在接到中标通知书后7日内，提出满足工厂设计所需开关柜的如下资料：

低压配电柜各项技术指标表

低压配电柜安装外形详细尺寸图（开关柜结构图、侧板图）

低压配电柜安装基础详细尺寸图

低压配电柜安装基础予买埋件详细尺寸图

低压配电柜对土建、消防等专业的环境文字要求

低压配电柜屏重量

低压配电柜对电气接线的文字要求及附图

8.3.2 乙方应提供如下文件

制造单位资格证书

安装使用维护说明书，包括安装、调试、储藏运行和维护等注意事项及方法。

- 设备出厂安全试验报告

产品质量监督检验报告（证）书（监检单位出具）

产品质量证明书

设备出厂铭牌（标牌）附印件

性能试验报告

装箱清单

成套设备清单。

备品备件清单。

配电屏主要技术数据，内部安装接线图端子排等。

产品合格证。

电气线路图、结构图、主要部件受损元件图等。

8.3.3 配电屏的有关安装、调试、运行、检修、维护、介质消耗等其他方面的技术文件、各项测试报告、组件、备件清单，可随设备到货时一并提供。

8.3.4 各方相互提交的与本项目有关的所有技术文件，均应以书面形式反映，文件中除包括各项内容外，还应注明文件提交人姓名和提交时间，甲方有权进行检查监督，并有权按照项目合同的相关条款进行处罚。

- 9. 技术服务

9.1 供方要派合格的技术人员，赴安装施工现场进行技术服务，供方的现场技术服务人员到现场后需制定必要的计划书。供方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

9.2 供方按需方的要求，及时参加现场的设备安装、调试、功能考核、验收等工作，出席有关会议，及时处理技术和质量问题。

- 9.3 供方技术服务人员现场服务内容及职责

- 9.3.1由供、需双方都在现场的情况下开箱验收。

9.3.2 在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方及施工方作技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序，供方技术服务人员需对施工人员进行确认和签证，否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序，如因供方技术服务人员指导错误而发生的问题，供方负全部责任。

9.3.3 供方技术服务人员应有权处理现场出现的一切技术、设备质量问题。接到需方反映问题后，2小时内做出答复，紧急情况可在48小时内派人赶到现场。

9.3.4 全天24小时接收客户投诉：对用户来电、来函的各类投诉，市内12小时内给予答复；市外24小时内给予答复。公司随时准备一套由工程部、生产部、质保部等相关技术部门人员组成的事故应急处理、调查小组，对于处理低压配电柜的应急问题保证在最短的时间内以最快的交通工具赶到现场。

9.3.5 产品质保期内免费提供低压配电柜方面的技术咨询及服务；

9.3.6 质量保证期内合同产品出现质量问题，供方及时派遣技术人员给予无偿服务，需方为其提供工作方便。

9.3.7指导安装和调试，参加设备试运行。

9.3.8 设备验收后，对业主方进行必要的培训。

9.3.9 供方现场技术服务人员应具有下列条件：遵守法纪，遵守现场各项规章、制度；有责任心和事业心，按时到位；了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确的进行现场指导；身体健康，适应现场工作条件。

9.3.10服务承诺：供方承诺，对所提供的低压配电柜在额定、正常条件下，应安全可靠无故障运行,设备在调试完成后1年内所发生的质量问题，供方免费处理，质保期顺延。对质量保证期内发生的质量故障，供方实行三包。对质量保证期外低压柜发生的故障，供方负责免费修复,酌情收取材料费。

9.3.11到货时间及地点：交货时间详见采购合同。在接到需方通知后10日内将设备运往施工现场。

- 10.补充要求

10.1低压柜（包含GGD/MNS/GCK/动力柜等）内每个回路粘贴回路设备名称及对应的设备编号；抽屉柜回路、变频器回路、软启动回路要分别安装回路的设备名称及对应的设备编号标识框；柜内所有一、二次元件要粘贴原理图对应的英文代号。出线端子、母线。

10.2柜门元件按回路逐一安装功能标识框（黄底黑字），柜内仪表门后部粘贴元件对应英文代号；柜内每个回路的功能标识（15cm*5cm，颜色待定）按照装配位置（柜子前后布置）粘贴在前后柜门。

10.3柜内原理图如单独绘制，必须与委托方所提供控制原理、线号等完全一致，端子位置必须与提供端子图纸一致，不得出现外部对接线端子错位现象。

10.4柜体出厂编号由委托方提供；出厂铭牌及试验报告以委托方提供样板为准制作；铭牌采用钢制牌并用铝钉铆拉；门楣样式及内容以委托方提供样板为准制作；柜体前后均设置眉头；柜体前后粘贴“有电危险”标识。

10.5柜体厚度按照技术协议执行，未明确标注的柜体厚度不小于2mm；柜内一、二次元件按照技术协议指定厂家选型；生产辅材及铜排采用国内优质品牌；端子采用菲尼克斯或凤凰牌，端子排额定电压不小于500V，额定电流不小于5A，具有隔板、线号和端子螺丝，每个端子排都应有编号，配置好端子标记条及每组端子的标记夹，电流端子额定电流不小于20A；端子预留20%备用端子。

10.6柜内元件安装位置要求合理正确,低压柜（GGD/MNS/GCK等）内端子排接线考虑与附近元件保持一定安全距离，端子排考虑预留外部接引位置。柜下部接线端子距离地面高度不得小于300mm；所有元件及母线的安装要便于现场操作、维护、更换及外部电缆接引；如元器件距离带电体较近，必须加装绝缘防护板来隔离，保证操作人员安全。每面柜体要留有足够的外部一次、二次电缆接引的空间。柜内所有易触及的带电部位需要加装透明绝缘板隔离，要方便拆卸。

10.7柜内所有线缆具有耐热、防潮、阻燃性能；二次配线要求整齐美观，符合相关国家规范及执行标准，内部接线排列整齐美观、清晰，用螺旋管绑扎成束，导线连接紧密，不伤线芯，不断股，一个端子只能接引一根线；禁止一个螺栓上固定多根导线。所有导线、尼龙扎带、防护板等均为B级阻燃型。所有线缆不允许中间对接。协议要求柜内要布置线槽的，要严格按照协议执行。

10.8柜所有门锁采用弹跳锁；门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时装设两个铰链；柜门与门、门与壳体之间缝隙均匀，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm；大门要有防掉角措施。

10.9柜子金属部分和电器金属外壳均应良好接地，接地线不允许串接，每条地线要从接地端子分别引至柜门，并做固定卡固定地线。柜门的接地线应采用≥6mm2铜编织软线，外部套阻燃绝缘套管；柜内设置接地标志。

10.10零排和地排的电流容量至少保证和相线母排一致，设置合理的压接螺栓，禁止一个螺栓上固定多根导线。

10.11柜内进线、联络柜的分支母排规格与水平排规格保持一致。

10.12柜间小隔板底部要封到底，只留出零排、地排过孔，其余全封闭。

10.13电流回路铜芯绝缘软线不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，一次线与二次线不能压接在同一端子上，二次端子不能用开口线鼻子压接。柜内所有一次线采用多股铜芯软线或带热缩套管的分支母线形式，二次线全部采用多股铜芯软线，额定绝缘电压1kV。

10.14母线材料选用高导电率T2铜排；采用螺栓连接时，接头处不应少于两个螺栓，所有连接螺母置于维护侧，螺栓强度为8.8级。

10.15 N排和PE排出厂前预先钻孔，孔数及大小符合进出线回路使用，并应做好钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖；所有水平母线、垂直母线、分支母线应有绝缘护套（加套热缩管，并按照国家标准颜色区分相序，粘贴相序标识），主母线、分支母线和母线连接部位加装绝缘盒，中性线采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

10.16所有铜母线要求镀锡或镀银，要求先加工再镀锡或镀银。

10.17铜排含铜率≥99.9%。（提供第三方检测报告）。

10.18所有母线夹采用PMJ型，材质为BMC型不饱和树脂，母线要加热缩套管，选择母线夹时要注意，大于等于4000A,母线夹安装支架采用不锈钢材质，安装螺钉为不锈钢；绝缘子采用SM系列绝缘子，材质为不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件，嵌件为铜制。

10.19主母线额定短时耐受电流（方均根值）不小于4kA（1S）,主母线额定电流满足设计图纸要求。

10.20架桥柜母线伸出柜顶200mm，ABCN均按此要求，同时加装整块绝缘板，防止涡流；

10.21柜内所有螺栓均采用8.8级。配齐外部电缆接引螺栓、母线连接螺栓、并柜螺栓等所有现场安装所需要的螺栓。母线连接螺栓规格及数量严格按照国家相关标准选择。柜内螺栓紧固后要点漆标记。

10.22进线柜、母联柜柜后加装透明绝缘板，保证后门开启后不能直接触碰到带电母线。

10.23端柜大侧封板内母线位置加装绝缘板。

10.24柜体底部设置电缆固定支架。

10.25顶盖设计要注意保证现场正常并柜后防护等级不降低，要求柜与柜之间配合紧密。

10.26所有柜体要保证强度，对于较重的元器件及母排，要由加固措施，防止运输过程变形；每面柜体要有独立包装，要求防雨，要防止运输过程碰撞、摩擦损坏柜体及门上元器件。

10.27厂家至少派1名售后人员随柜体到现场配合交接验收，待运行送电无问题后方可离开。

10.28随柜体附带纸质版资料6套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

10.29所有元器件合格证书、出厂试验报告等至少1套。

10.30柜体包装带木质底托。散发柜体必须采用木质包装。

10.31柜门内部粘贴一次图、原理图，要求过塑。

10.32端子标记条在端子进出线两侧均要安装，标记条上号码为打印，不能手写，并且方向要跟端子安装方向一致。

10.33对于柜外操作的隔离开关、负荷开关、断路器，要保证紧急解锁后可以开启柜门；如果上述开关是本柜的总开关，安装时要拆除连锁装置，保证总开关合闸时，能打开柜门操作其他回路，并告知我方技术人员确认后拆除。

10.34所有导轨安装元件，两侧必须采用堵头固定。

10.35门板所有接地螺钉处要有接地标识。

10.36门锁钥匙、连锁钥匙、操作手柄、抽屉摇把等附件要集中单独包装放置，不能直接插在门上或绑在柜内外。

10.37随柜要配置一定数量的易损配件，如门把手、门锁等；配置与柜体颜色一致的自喷漆，便于剐蹭划伤恢复。

10.38表计必须寄回宏联先校检，然后再返回外协厂家安装。

10.39要求零排和地排一个螺栓接一根线，零排地排上要求多冲孔，满足接线要求。

10.40要求每个箱（柜）都必须有零排和地排。

10.41要求所有标识都为双标识(代号和用途），灯使用抗干扰，继电器使用抗干扰型。柜门内要设计放置资料的槽。

10.42低压配电室考虑每段低压母线应根据生产发展的可能设置适当的备用位置，每段母线上的备用位置按照多于10%考虑。

10.43变频器柜配置要求：配置电源接触器，可在PLC系统控制变频器停送电，变频器配置快速熔断器、进出线电抗器、开关电源等设备。

10.44低压断路器额定分断容量选取必须满足系统短路容量的要求，并具有分时限及电流、接地电流的设定功能。600A及以上的主要配电采用框架式智能断路器，自动识别且具有分级、分时限的完整保护功能，其他低压配电及供电采用可调节式智能断路器。

10.45低压配电柜内预留15％备用主回路。低压配电屏内元件安装保证安全距离，小于等于100A的塑壳断路器每面配电屏内设备安装不超过8台，前后各四台，其余配电屏内设备安装不得超过6台，前后各三台，保证足够的安全距离与检修空间。55kW及以上采用变频器或软启动器方式的保证一机一柜。

10.46 75kW及以上低压电机采用软启动方式，其余低压电动机采用塑壳断路器+接触器+马达保护器保护方式，需要调试的采用变频运行。

- 11. 其他

11.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

11.2本规格书内容经由甲乙双方于      年    月     日      时至      时通过          方式商定。

11.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

11.4若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

需方：(公章)

代表：

日期：

供方：（公章）

代表：

日期：