嘉峪关宏晟电热有限责任公司

一级精密滤芯\KY-XTDSNY10 HP336Y6-GMV

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

嘉峪关宏晟电热有限责任公司（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就一级精密滤芯\KY-XTDSNY10 HP336Y6-GMV的采购经双方协商，达成如下采购技术规格：

- 附件一  总则

1.1本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1.1 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.1.4 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.1.5 乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

1.1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.2  使用的环境和条件

1.2.1工程条件：宏晟电热公司热电#5、6机组汽轮机为东方汽轮机厂生产的 CJK350/277-24.2/0.4/566/566型汽轮机。我厂使用的抗燃油在线再生装置为泰州宏泰生产的KYP-XTDSNY10型滤油机，滤油机介质为抗燃油（型号为磷酸酯抗燃液压液Reolube维奥流Turbofluid\46SJ）。

1.2.2本滤芯供汽轮发电机组抗燃油系统，在线再生油净化装置使用。

- 附件二    制造要求

2.1、乙方提供的滤芯必须采用表面处理的微玻璃纤维或无机纤维滤材，不允许使用植物纤维或纸质滤材 ，滤材须为疏水型，纤维粘结剂需为耐磷酸酯专用树脂，不得含硅酮、卤素及金属皂类添加剂，从而降低汽轮机组抗燃油酸值、提高电阻率、脱除颜色、去除油泥及凝胶、改善泡沫特性。

2.2、滤芯必须保证的抗燃油油脂指标

2.2.1. 精度：≤5μm。

2.2.2. 工作压力：≥0.4MPa。

2.2.3. 工作流量：20L/min。

2.2.4. 工作温度：30-60℃。

2.2.5. 采用经表面处理的微玻璃纤维或无机纤维滤材，不允许使用植物纤维或纸质滤材。

2.2.6. 滤材应具有良好的耐高温老化性能，在 80°C 介质中连续工作 1000 h 后，过滤效率衰减 ≤ 5%。

2.2.7  内外支撑网采用 316L 不锈钢编织网，目数 ≥ 100 目，丝径 ≥ 0.08 mm，焊接平整无毛刺。

2.2.8  支撑网需进行电解抛光处理，表面粗糙度 Ra ≤ 0.8 µm，防止存积污染物。

2.2.9  端盖与滤层之间采用双组分聚氨酯胶粘接，胶水需通过磷酸酯相容性测试（70°C×168 h，质量变化 ≤ 1%）

2.2.10 密封材料采用氟橡胶（FKM, Viton）或全氟醚橡胶（FFKM），硬度 75 ± 5 Shore A，需满足 ASTM D1418 标准

2.2.11 密封件需通过磷酸酯浸泡试验（100°C×72 h，体积变化 +1%-+5%，无龟裂）。

- 2.3、乙方提供的在质保期内如因制造质量导致压降异常升高、过滤效率下降、结构破损，制造商须免费更换并承担连带损失。

2.4、滤芯必须具备过滤速度快、用量少、失效周期长、运行成本低，综合油处理效果吸附能力强的特点。

- 附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70437017 | 一级精密滤芯\KY-XTDSNY10 HP336Y6-GMV | 4 | / | 10 | 40 |
| 总质量kg |  |  |  |  |  | 40 |

品牌：参照或相当于泰州宏泰电力设备有限公司

附件四 提供资料

1、乙方应提供合滤芯各种检测试验报告、材料检验报告、性能检验报告及检验合格证书、产品说明书等。

2、乙方应保证滤芯的设计、制造质量、对于在安装、使用期间因由设计及制造原因引起的设备质量事故，由乙方负责。

3、邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备管理室  郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

- 附件五 售后服务

1、设备在安装及质保期内出现的制造质量问题，乙方应免费负责解决，质保期为自安装之日起计算12个月。

2、乙方提供的滤芯必须在投入使用后48小时内生效，如果化验颗粒度结果未发生明显变化，则认为该产品质量不合格。

3、如出现质量异议，在质量保证期内，乙方有义务应甲方要求第一时间给予答复，或者在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换，对非乙方造成的设备损坏，乙方有优先提供配件和更换的义务。

- 附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：

6.2交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

- 附件七   其它

1、本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、若           公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

3、本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时     通过       方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	    乙方：

甲方签字盖章：                    乙方签字盖章：

电话：                            电  话：

年   月   日                  年   月   日