嘉峪关宏晟电热公司铝电保障作业区

（励磁柜接口板\Unitrol 6800 PC D231 B 3BHE025541R0101 DC24V）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    质量保证与售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

嘉峪关宏晟电热有限责任公司铝电保障作业区（以下称甲方）与        （以下称乙方）就励磁柜接口板\Unitrol 6800 PC D231 B 3BHE025541R0101 DC24V采购经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1  产品技术参数符合ISO标准 ，采用国家、行业所有最新颁布的各项标准。设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.2  所供励磁备件必须是ABB原厂最近1年内生产的产品，并提供ABB原厂供货证明，不得供假冒伪劣产品，采用国家、行业最新颁布的相关强制性标准要求。

1.3  本技术规格书中使用的标准或规范如与中标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4  投标人在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标人及业主无关，应由投标人承担一切责任，并赔偿对招标人造成的一切损失。

1.5  技术参数供投标方投标报价时使用，不完全作为设备设计和设备制造的依据。

1.6  供货厂家对励磁备件的标准质量规格检测合格证负责，符合现场使用安全要求。

1.7  潜在投标方必须在投标前主动与甲方进行技术交流，了解招标人对采购产品质量安全性能等相关技术标准要求，并与甲方签定标前技术协议，未与甲方分管专业管理技术人员签定标前技术协议的投标单位、供货单位在招投标过程中中标无效，做废标处理；并选择签定标前技术协议的供货单位中本标段总价最低价单位为中标单位。

1.8  投标价包含产品价格、税费、所有运输费、符合相应检测资质独立第三方检测单位的检测费等所有相关费用。

1.9  中标单位提供的励磁备件必须保证为ABB生产的正品,并提供原产地证明。

1.10 中标单位对每块板件更换提供技术指导。

1.11 中标单位提供励磁柜接口板\Unitrol 6800 PC D231 B 3BHE025541R0101 DC24V已下载底层程序，程序版本号为1.5.08。通讯地址设置为CHⅡ地址（172.16.0.32），具备事故情况下直接的更换的条件。

附件二    制造要求

（一）型号及规格

1、乙方应依据相关的国家标准进行设计和制造与检验，提供满足现场使用需求的励磁柜接口板\Unitrol 6800 PC D231 B 3BHE025541R0101 DC24V。

2、详细内容：

励磁柜接口板\Unitrol 6800 PC D231 B 3BHE025541R0101 DC24V运行在-25-70℃环境温度，无需强迫冷却，采用双路24V供电接口。

通讯接口： RS485 / RTU 方式

通讯协议： MODBUS

通讯速率： 19200 bps

数据格式： 8 位数据位、1 位起始位、2 位停止位、无校验位

地址范围： 1~247 （励磁装置为双通道结构，故共设有 2 个 RS485 接口，通道 1 的地址为 01，则通道 2 的地址为 02）

注：励磁装置的两个调节通道在正常运行时，一个是运行通道，另一个是备用通道；

主站一般只使用从运行通道中读取的信息而忽略从备用通道中读取的信息；如励磁装置发生通道切换，则原先的备用通道就成为运行通道，相应地，原运行通道就成为备用通道。主站可根据读取的状态字信息判断出运行通道与备用通道。

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 名称 | 物料编号 | 型号 | 国产/进口 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励磁柜接口板\Unitrol 6800 PC D231 B 3BHE025541R0101 DC24V | 70062311 | Unitrol 6800 PC D231 B | 进口 | 2 | 包含下载程序 |

附加说明

所有设备应正确设计和制造，以保证安全和经济运行，满足所有工况下的功能而不致有过度的应力、振动、老化和其他运行问题。设备必需是全新的并有可靠的设计。

所有的材料应符合有关规范的要求，并应是新的优质的，尽量使维修工作降至最少。

在设备制造过程中必须实施严格质量管理，包括必要的处理, 检验和试验机械部件或其组件应有良好的通用性、互换性。

在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理及更换。

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

4.1乙方在中标后30天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1外购件明细表

4.2.2备件明细表

4.2.3备件原产地证明文件

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人： 郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1甲方在设备调试投运过程中出现的制造质量问题，供方应免费负责解决。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2026年1月30日前

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

附件七   其它

- 7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2本协议内容经由甲乙双方于     年  月   日   时   分通过 电话 方式商定。

- 7.3若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：	                    乙方：

甲方签字盖章：	                      乙方签字盖章：

电话：                            电话：

年   月   日	                   年   月   日