- 干式变压器技术规格书

- 编制人员：许永彬

- 事业部负责人审核：

- 生产运行管理室审核：

- 甲方：嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司

- 乙方：

干式变压器技术规格书

- 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司（以下称“甲方”）与     （以下称“乙方”）就甲方干式变压器SCBH19-100KVA，经双方协商，达成如下技术规格书：

- 一、总则

- 1.1适用范围

- 本技术规格书适用于嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司的干式变压器SCBH19-100KVA采购及实施。本技术规格书作为合同技术附件，与合同一起生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 1.2定义

- 1.2.1“甲方”系指嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司。

- 1.2.2“设备”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切硬件设备、软件、材料、备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料。

- 1.2.3“服务”系指合同规定乙方须承担的技术协助，以及其他类似的义务。

- 1.2.4“乙方”系指                              。

- 1.3说明

- 1.3.1本技术规格书提出的标准是最低技术要求，并未充分引述有关标准和规范的条文，也未对一切技术细节做出规定。乙方应保证提供的产品，所满足的标准和技术规范应为设备制造时最新的标准或技术规范。

- 1.3.2本协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.3.3乙方应提供符合本技术规格书书和有关工业标准的优质产品。其产品严格按照甲方提供的技术参数进行设计、制造、供货、安装及调试，并保证符合甲方所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。

- 1.3.4如果乙方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。如有异议应以“对技术规格书的意见”为标题向甲方提出，由甲方确认。

- 1.3.5乙方须对所供产品的完整性、合理性和设备质量承担全部责任。保证设备符合国家标准，所供设备满足使用要求。

- 1.3.6乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

- 1.3.7乙方在系统招标及实施过程中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与甲方无关。

- 1.3.8乙方在招标前，投标人应与甲方技术人员进行充分的技术交流，呈报类似业绩，并提供相关的销售合同复印件。经甲方考察验证，满足甲方使用要求，双方签订标前技术规格书，方可参标。

- 1.3.9乙方在执行合同及设备设施制造中，发生侵犯知识产权的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、技术标准：

- 设备制造应满足下列规范和标准，但并不仅限于此：

- GB1094《电力变压器》

- GB6450-86《干式电力变压器》

- GB/T17211《干式电力变压器负载导则》

- GB/T16927《高压试验技术》

- GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

- GB10237《绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙》

- GB7328《变压器和电抗器声级测定》

- GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

- GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》

- GB4208《外壳防护等级（IP代码）》

- GB191《包装、运输指示标志》

- IEC60076-5《电力变压器承受短路的能力》

- IEC60076-9《端子和分接标志》

- GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》

- GB∕T10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》

三、配置要求：

1.变压器符合GB1094.1-2013及GB19212的国家标准的规定，通过认证机构检测的检验证书，能够在国家安全标志中心网站查询到生产制造企业名称。

2.变压器必须能在供电电压10KV±10%，瞬间电压波动-10%和频率偏差50Hz±1%的条件下正常运行，变压器能在较差的环境（粉尘较大情况）下正常工作，结构坚固、防尘、防水。

3.变压器必须成套安装在防护外壳之内，具备自动风冷功能。变压器整体必须设有承吊环或承吊点，具备起吊功能。必须满足与低压柜低压母线接口要求。

4.变压器绝缘为F级，应采用环氧树脂浇筑。高低压绕组采用100%纯铜线绕制。在使用环境条件下能长期满负荷运行，并有一定的过负荷能力。

5.带外壳、风机及温控装置，测温传感器使用PT100铂电阻，温控器除显示三相绕组温度变化外，还应具有故障报警、超温报警、超温跳闸等控制功能及自动检测温度启、停散热风机功能，铁芯及全部外露的金属部件均应进行防锈处理。温控器及冷却风机电源需配置专用断路器及专用隔离变压器，固定在外壳内。柜门使用电磁锁，安装限位开关，具备应急开锁及柜门开保护功能。

6.铭牌及安全标志采用不锈钢制作，铭牌上根据国家标准标出有关变压器的重要数据，采用拼装式外壳，现场拼装，外壳材料采用厚度不小于1.5mm的不锈钢板。

| 1 | 变压器 | SCBH19-100KVA/10 | 额定容量：100KVA； 变比：10±5%/0.4/0.23KV； 阻抗电压：Ud%=4% 分接头（高压侧）：±2X5%； 冷却方式：自冷/强迫风冷； 绕组连接：D,yn11； 绝缘水平：标准雷电冲击耐受电压75kV；工频耐受电压（1min）35kV； 局部放电量：10PC； 绝缘等级：F级、环氧浇筑； 频率：50Hz；噪声水平、空载损耗、负载损耗、空载电流、短路阻抗满足国家标准 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、质保期及交货期

1.质保期：12个月

2.交货期：2025年9月30日前交货

五、随机资料

1.产品合格证、产品检测报告、出厂试验报告每台两份；

2.使用安装维护说明书、零部件目录及图册每台三份；

3.装箱单每台二份。

六、随机备件

出厂标配随机易损备件。

七、售后服务

1.在产品质保期，由于乙方产品出现质量问题，乙方负责包修，包退，包换。由于甲方原因造成的问题，乙方负责协助处理，并提供修复方案。

2.质量问题的相应期限：若设备发生质量问题，甲方以电话或书面形式告知乙方，乙方在接到通知后12h内须予以答复，如需派员到现场处理，3天内必须到达

3.赔偿方法：在整机质保期，因为产品质量问题使设备损坏，乙方免费负责更换。

八、交货地点及开机

1.乙方将设备运至甲方指定的位置进行验收交接。

2.乙方完全负责运输，变压器到货后在接到甲方通知后派技术人员到现场指导安装，并进行试车调试。

九、违约赔偿及质保金

因设备出现重大质量问题，不能满足甲方生产需求，乙方负责赔偿由于设备问题给甲方造成的经济损失，赔偿额度最大为设备购置费用的80%。设备验收使用后，甲方预留10%作为质保金。

十、其他约定：

1.技术规格书内容经由甲乙双方于2025年 月 日 时至  时通过          方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。备购置费用的10%作为质保金。

- 甲方：                      乙方：

- （盖合同章）               （盖合同章）

- 代表人：                    代表人：

- 签订日期：                  签订日期：