甘肃酒钢集团东兴铝业有限公司

动力一作业区管道循环泵

供货技术规格书

甲方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

乙方：

# 目    录

# 附件一     总则

# 附件二     制造要求

# 附件三     供货范围

# 附件四     具体要求

# 附件五     提供资料

# 附件六     质量保证及售后服务

# 附件七     交货时间及地点

# 附件八     其它

甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司（以下简称甲方）与                  (以下简称乙方）就甲方管道循环泵采购事宜，经双方协商一致达成如下有关技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5 乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备、线路、插件等设计满足现场工艺要求。

1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7 乙方负责对立式管道循环泵设备的现场安装、调试，由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

附件二  制造要求

2.1技术要求

供风系统空压机专用冷却系统管道循环泵必须满足以下工艺提资的操作条件及技术指标相关要求。

型 号：DFG200-400A/4/37

2.2基本参数

管道循环泵技术规范（3台水泵、3台电机）

| 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 立式管道泵 | DFG200-400A/4/37 |
| 数量 | 台 | 3 |
| 流量 | m³ | 182 |
| 扬程 | m | 44.5 |
| 配套电机功率 | kW | 37 |
| 电压 | V | 380 |
| 转速 | rpm | 1480 |
| 泵体颜色 |  | 黑色 |
| 电机颜色 |  | 绿色 |
| 电机能效 |  | 一级 |

2.3管道循环泵材质要求

管道循环泵材质应合理地选择泵体及附件的材料，主要零件的材料不低于下表的规定。

| 零件名称 | 材料名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 泵体/泵盖 | 铸铁 | DFG200-400A/4/37 |
| 叶轮 | 铸铁 | DFG200-400A/4/37 |
| 轴 | 标配 | DFG200-400A/4/37 |
| 轴套 | 标配 | DFG200-400A/4/37 |
| 叶轮螺母 | 标配 | DFG200-400A/4/37 |
| 轴承 | 标配 | DFG200-400A/4/37 |
| 底座 | 铸铁 | DFG200-400A/4/37 |

附件三 供货范围

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70431001 | 立式管道循环泵\182m3/h 44.5m 工业水 DFG200-400A/4带电机37kW 一级能效 | 3 | 套 | / | / |

# 附件四  具体要求

1.乙方提供的管道循环泵、电机均按最新标准设计和制造，在系统正常合理工况下能满足安全和持续运行的要求。

2.设备零部件均采用先进、可靠的加工制造技术，并有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

3.水泵能满足在各种允许运行工况下平稳、安全地输送介质。

4.投标方确定泵的允许工作范围，并绘出性能曲线（扬程、效率、轴功率、汽蚀余量与流量的关系曲线）。泵的扬程曲线随流量的变化而平稳变化，泵关闭扬程低于设计扬程的130%。从额定流量到零流量扬程升高不超过额定流量时的25%。

5.泵在技术规范要求的各种工况下运行时，水泵流量、扬程和效率等性能，都应予以保证，且无负偏差。流量在额定值时，扬程偏差符合行业标准和国标。

6.泵的第一临界转速不低于120%的额定转速。

7.法兰及密封形式和尺寸按GB/T 9124.1-2019标准。轴的密封要求不渗漏、对轴无磨损、运行寿命长。

8.泵的振动在无汽蚀运转条件下测量，轴承处的振动值满足国家标准和规范要求，即轴承在各方向振动（双向振幅）值不大于0.03mm。

9.同规格型号泵的所有部件和备品备件、专用工具能够相互替换。

10.泵所配的电动机采用优质节能产品。电气设备应符合IEC529标准，电动机性能应满足相关章节要求。

11.泵受压的壳体，包括轴封和填料压盖等能够承受规定的工作压力和环境温度下的水压试验压力。承受压力的元件应按工作压力的1.5倍作水压试验。

12.泵轴有足够的刚性，在计算确定挠度时，不应考虑机封的支撑作用。

13.运行时，水泵滚动轴承的温度不高于环境温度35℃，最高温度不高于120℃。要求环境温度＜40℃时，电动机机身、轴承、线圈温升不得超过20℃。

14.投标方提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。水泵在距离机组1米处测得的噪声声压值不超过85dB(A)。

15.所有铸件执行JB/T6880 《泵用铸钢件》、《泵用灰铸铁件》标准，铸件不得有缩孔、缩松、夹渣等现象。同时不影响力学性能的铸造缺陷，铸件表面光滑并清理干净。

16.投标方提供防腐保护的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性。

17.所有设备及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。投标方保证所供水泵及附件的连续使用寿命不少于10年。

18.所有水泵过流部分的材质应能防止过流介质的腐蚀，过流部分：叶轮、涡壳、轴套、泵盖、叶轮螺母材质必须满足协议要求。

19.循环水泵满足现场设备工况供水系统的流量、扬程及效率无负值偏差，在保证点的全扬程正偏差不超过3%，在关闭点的水头变幅为±5%。

20.所有水泵出口配就地压力表, 表盘直径150mm，压力表精度等级应为1.6级、不锈钢，防振型，投标方还应提供仪表管、仪表阀等压力表安装所需的全部附件。

21.设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造，铭牌设置在操作人员易于看到的地方，并刻有下列内容：制造厂家名称、设备名称、设备型号、主要技术参数、出厂日期、产品出厂编号等。

22.乙方水泵、电机选用参照或相当于进口SKF高质量轴承，且前后端盖均设置加油嘴。电动机出厂时间小于六个月。

23.电机安装尺寸、涂装颜色必须保持和现场水泵、电机尺寸一致（包括地脚螺栓孔中心距、孔径大小、电机接线盒位置，进、出水管径，进、出水管中心高度，轴伸长度和轴径等尺寸），需要厂家现场测绘核实。

24.所选用的电机为一线电机厂家：参照或相当于ABB、西门子、佳木斯。水泵为国内一线水泵厂家生产的水泵。乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、设备编码（用于向厂家查询设备真伪）、“三包”保修卡、产品及相关材料的安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。

25.乙方所供水泵、电机的设计、生产、制造、检验过程中，应严格执行以下标准：

25.1 GB/T 3216  《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》；

25.2 GB/T 13468-2013 《泵类系统电能平衡的测试与计算方法》；

25.3 GB/T 13469-2008 《工业用离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵系统经济运行》；

25.4 JB/T 6881-2006 《泵可靠性测定试验》；

25.5 JB/T 6882-2006 《泵可靠性验证试验》；

25.6 JB/T 8097-2013 《泵的振动测量与评价方法》；

25.7 JB/T 8098-2013 《泵的噪声测量与评价方法》；

25.8 JB/T 8543.2-2015 《泵产品零件无损检测渗透检测》；

25.9 JB/T 4297-2008 《泵产品涂漆技术条件》；

25.10 GB/T 13006-2013 《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》；

25.11 JB 2759-2008  《机电产品包装通用技术条件》；

25.12 IEC 34 (GB 755-2000)  《旋转电机基本技术要求》。

本技术协议提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应根据技术规格书和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现设备的全部功能。

当供货方采用其它标准时，其标准应符合中华人民共和国国家标准（GB）或国际标准（IEC），若有标准不一致时，取最高值。

附件五 提供资料

5.1乙方在中标后向甲方提以下资料：

5.2提供出厂最终资料，制造厂家的授权文件，设备的原产地证明。

# 附件六 质量保证及售后服务

6.1合同设备的质保期为投运现场使用之日起12个月。

6.2在质保期内乙方免费处理所有故障，更换零部件，保证系统正常运行。

6.3 乙方在接到甲方服务要求后，应在12个小时内派出公司专业技术人员赶赴现场负责查找和决设备故障。

附件七  交货时间及地点

7.1、交货时间：具体以合同为准

7.2、交货地点：东兴铝业嘉峪关公司一期45万吨库房。

7.3、设备出厂发运前用红油漆按箱外标准运输标记（合同号、目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、并在设备上带有铭牌。

附件八  其它

8.1 投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

8.2 本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

8.3 提供中文操作说明手册。

8.4 其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

8.5 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

8.6本规格书内容经由甲乙双方于     年     月    日   时至    时通过         方式商定。

8.7甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.8若       公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃东兴铝业有限公司       乙方：

嘉峪关分公司

地址：嘉峪关市嘉北工业园区       地址：

联系电话：                       联系电话：

代表：                           代表：

签订日期：	 年  月   日          签订日期：   年  月  日