
动力厂水处理药剂

技术规格书（包一）
         甲方：酒钢（集团）宏兴钢铁股份有限公司动力厂

         乙方：
年   月   日

    1乙方服务内容
1.1 提供所投标段水处理系统中所需的各种水处理药剂，主要有：缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂、助凝剂、清洗剂、反渗透膜阻垢剂、反渗透膜清洗剂、反渗透膜杀菌剂等（不含NaHSO3）。

1.2 提供所投标段水处理系统中所需的各种水处理药剂（缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂、助凝剂、清洗剂、反渗透膜阻垢剂、反渗透膜清洗剂、反渗透膜杀菌剂等）及NaHSO3等药剂的配置、加药操作服务及加药设备及附属设备设施的操作和提供备品备件。
1.3开展水质日常化检验分析，提报检测数据等服务，主要包括：pH值、总磷、浊度、硬度、电导率、碱度等监测项目及频次，根据用户要求完善模拟普通挂片监测器实现挂片监测。

1.4水处理系统中：净环水和浊环水设备传热面水侧污垢热阻值应小于3.44×10-4m2·K/W，设备传热面水侧粘附速率不大于15mg/cm2·月，碳钢设备传热面水侧腐蚀速率小于0.075mm/a，铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率小于0.005mm/a，井池、换热设备内无明显菌藻滋生，异养菌总数小于1×105个/mL，生物粘泥量小于3mL/m3。；软环闭式系统设备传热面水侧污垢热阻值应小于0.86×10-4m2·K/W，碳钢设备传热面水侧腐蚀速率小于0.075mm/a，铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率小于0.005mm/a，井池、换热设备内无明显菌藻滋生，异养菌总数小于1×105个/mL，生物粘泥量小于3mL/m3，蒸发冷却器冷却水管、板式换热器片无明显结垢现象，其他水质控制目标和指标应符合各系统水质控制指标及目标要求，具体要求见附表1，各循环水系统中未注明的水质指标参照GB 50050-2017执行。

2技术服务要求

2.1乙方提报技术方案时需携带所投标药剂样品，以备随后进行的实验室实验及今后的质量检验对比依据。

2.2乙方提供所投标药剂的投加技术方案、现场应急处置方案、药剂产品主成分表、药剂产品质量检验报告、药剂质量标准、安全技术数据表等技术资料。药剂名称必须包括主成分的化学名和商品名。

2.3各系统药剂投加技术方案应在不改变现有生产运行条件的前提下制定和实施。

2.4乙方应对提供的各类方案、资料负责，确保方案及资料准确、真实、适用。

2.5甲方开展成分检测及实验室静态实验，对各系统所用药剂的有效性、安全性、可行性、配伍性、成分等进行核查，经实验室静态实验合格后的药剂进行工业现场实验。

2.5.1腐蚀速率检测
2.5.1.1 缓蚀性能检测标准方法：采用实验室旋转挂片腐蚀试验，应用标准GB/T 18175-2014水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法。

2.5.1.2 评价标准：工业循环冷却水处理设计规范GB50050-2017
2.5.1.3 缓蚀性能技术指标：碳钢材质腐蚀速率≤0.075mm/a,铜合金和不锈钢材质腐蚀速率≤0.005 mm/a。

2.5.2 阻垢性能测试试验

2.5.2.1依据标准：HG/T 2024-2008水处理剂阻垢性能的测定鼓泡法；HG/T 16632-2008水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法。

2.5.2.2 阻垢性能技术指标：药剂静态阻垢率应≥90%。

2.5.3 杀菌性能检测试验

     杀菌实验室实验其对细菌总数的杀菌率应≥95%，杀菌后异氧菌总数不大于1×105个/ml水。

2.5.4混凝沉淀烧杯实验

2.5.4.1 混凝沉淀烧杯实验依据标准：HG/T16881-2008水的混凝、沉淀烧杯试验方法。

2.5.4.2 混凝沉淀烧杯实验投药量依据中标技术方案中的药剂配方的投药量投加。

2.5.4.3 混凝沉淀烧杯实验沉淀时间根据药剂使用系统设计的药剂停留时间或HG/T16881-2008  水的混凝、沉淀烧杯试验方法规定的时间（15min）为准。

2.5.4.4 混凝沉淀烧杯实验沉淀效果评价以沉淀后上清液的水质（浊度、悬浮物和油）为准，参照工业循环冷却水处理设计规范GB50050-2017标准，用户有特殊要求的水质，以用户要求为准。

2.6甲方对乙方提供产品的成分检测及实验室静态实验合格后，乙方在规定时间内依据技术协议组织工业性现场实验用药到现场，然后开展工业性现场实验及实验室动态试验，依据其结果评判药剂的符合性。

2.6.1 工业实验所用药剂必须和投标时提供的药剂和实验室实验药剂相一致，应首先进行实验室质量抽验。若质量指标不一致，工业实验不予进行。

2.6.2 工业实验期间所用药剂每批次至少进行一次质量抽检。

2.6.3工业实验的水质检测和挂片检测结果以甲方检测数据为准，取样地点和挂片的悬挂位置和方式双方必须在工业实验方案中明确。

2.6.4 工业实验药剂投加浓度应参照投标方案执行，如需调整投加浓度需书面分析申请，经甲方同意后方可修改。

2.6.5 工业实验水质的评价以双方确定的水质指标为依据，腐蚀、结垢和菌藻等指标以工业循环冷却水处理设计规范GB50050-2017为标准进行评价。

2.6.6 工业性实验主要依据质量指标和技术标准的符合情况进行评判。

2.6.7 工业性试验期间，由甲方负责水质监督性化检验，如对水质结果有异议，可另行委托检验，检验费用由异议提出方承担。

2.6.8 工业性现场试验期间，如在试验过程中发生由于药剂投加不当引起的影响主线生产的情况时，应立即停止试验，并判定此次工业性试验不合格，试验药剂费用由药剂厂家承担。

2.7甲方将对现场所用药剂每批次至少进行一次质量抽检。现场所使用的药剂应符合乙方提供的质量标准，投加浓度应符合技术方案。

2.8水质检测和挂片检测结果以甲方检测数据为准，取样地点和挂片的悬挂位置和方式双方须明确。在取水样时应进行备份如果甲乙双方检测的数据有较大偏差，乙方可将原有备份水样进行复检，最终数据以甲方第二次检测为准。甲方有权利对出水水质进行随机抽检，对抽检不合格检测项目纳入当月指标考核范围
2.9乙方对系统加药控制,每日根据系统化验数据进行调整。
2.10 药剂投加的人员及工器具应保证连续稳定生产的需要；加药装置及设备应进行日常的维护和检修，确保设备处于完好运行状态及备用设备的良好备用状态；对加药装置及设备备品、备件储备；对不完善的挂片监测器等水质监测设备进行完善；水质的日常监测项目及频次应能满足水质日常控制调整的需要，并对数据进行及时的分析，及时进行加药调整操作。

2.11补充水水质情况，厂家应充分考虑各系统中水作为补水时的情况,根据中水水质调整药剂配方或加药量。
表1：补充水水质情况 

	序号
	项目名称
	单位
	生产水
	软水
	除盐水
	生活水
	中水

	1
	PH值
	
	8.1～8.5
	8.5～10
	7.5～9.5
	7.4～8.25
	6.5-8.5

	2
	氯化物CL-
	mg/L
	10～25
	10～20
	1.4～20
	9.5～35
	150-250

	3
	硫酸盐SO42-
	mg/L
	60～80
	60～80
	0
	25～95
	120-250

	4
	SiO23-
	mg/L
	8～10
	8～10
	/
	/
	/

	5
	悬浮物
	mg/L
	10～30
	5～10
	2.4～8
	0.8～6
	8-25

	6
	总硬（以CaCO3）
	mg/L
	220～280
	≤6
	1～10
	195～250
	550-1700

	7
	碱度（以CaCO3）
	mg/L
	180～250
	200～250
	10～100
	135～160
	50-150

	8
	电导率
	µs/cm
	450～600
	600～700
	≤500
	400～950
	1500-3000

	9
	溶解固形物
	mg/L
	280～350
	300～400
	≤300
	205～450
	700-1500


2.12缓蚀阻垢剂要求

2.12.1缓蚀阻垢剂的一般要求

2.12.1.1应适用于冷却水的pH范围。

2.12.1.2能使冷却水的浓缩倍数达到设计要求。

2.12.1.3符合运行费用和用户的经济条件。

2.12.1.4操作管理方便，符合现场实际条件。

2.12.1.5无毒、无害、不燃、不爆，符合相关环保法律法规。

2.12.1.6当工艺生产发生事故时泄漏的物料对水处理剂作用的干扰最小。

2.12.1.7水处理剂的互配性、相溶性良好。

2.12.2缓蚀阻垢剂的质量标准和质量检验引用标准

2.12.2.1单体阻垢阻垢缓蚀剂技术质量指标必须符合相关化学名称的有关国家标准。

2.12.2.2复合阻垢缓蚀剂膦系配方：共聚物、有机膦系阻垢缓蚀剂和苯并三氮唑为主要成分的缓蚀阻垢剂技术质量指标和检验标准应符合HG/T2431-2018水处理剂-阻垢缓蚀剂标准的要求。

2.12.2.3复合阻垢缓蚀剂低膦配方其总磷酸盐（以PO43-计）含量应控制在0.5-3.0%，其它技术指标及检验标准符合HG/T2431-2018水处理剂-阻垢缓蚀剂标准的要求。

2.12.2.4无膦配方其总磷酸盐（以PO43-计）含量应控制在≤0.5%，其它技术指标及检验标准符合HG/T2431-2018水处理剂-阻垢缓蚀剂标准的要求。

表2：阻垢缓蚀剂技术质量标准

	项目
	指标

	
	膦系配方
	低膦配方
	无膦配方

	总磷酸盐（以PO43-计）含量/%
	6.0~12.0
	0.5~3.0
	≤0.5

	亚磷酸（以PO33-计）含量/%    ≤
	1.0

	唑类（以C6H4NHN:N计）含量/%≥
	0.8

	固体含量/%                  ≥
	25

	密度（20℃）/（g/cm3）      ≥
	1.10

	pH（10g/l水溶液）           ≤
	4.0


2.12.2.5以Zn2+盐做为缓蚀成分的阻垢缓蚀剂其Zn2+含量应≥3.0%。其它技术指标符合HG/T2431-2018水处理剂-阻垢缓蚀剂标准的要求。

2.13杀菌灭菌剂要求

2.13.1 杀菌灭菌剂的一般要求

2.13.1.1 高效、广谱、低毒。

2.13.1.2 pH值的适用范围较宽。

2.13.1.3 具有较好的剥离生物粘泥作用。

2.13.1.4 与阻垢缓蚀不相互干扰。

2.13.1.5 易于降解并便于处理。

2.13.2杀菌灭菌剂的质量标准和质量检验引用标准

2.13.2.1稳定性二氧化氯溶液

1）技术质量指标及检验标准应符合GB/T20783-2023标准的要求。

2）外观：无色或淡黄色透明液体。

3）稳定性二氧化氯溶液加速实验法（54℃恒温烘箱内连续14天）其二氧化氯含量的下降率≤10%。

4）技术质量指标符合下表Ⅱ类以上（含Ⅱ类）标准的要求。

表3：稳定性二氧化氯溶液杀菌灭藻剂技术质量指标

	项目
	指标

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	二氧化氯（ClO2）的质量分数/%≥
	2.0
	2.0

	密度（20℃）/（g/cm3）
	1.020~1.060
	1.020~1.060

	pH（原液）
	8.2~9.2
	8.2~9.2

	砷（As）的质量分数/%     ≤
	0.0001
	0.0003

	铅（Pb）的质量分数/%     ≤
	0.0005
	0.002


2.13.2.2异噻唑啉酮衍生物杀菌灭藻剂

1）技术质量指标及检验标准应符合HG/T 3657-2017标准的要求。

2）外观：Ⅰ类产品为无色或淡黄色透明液体；Ⅱ类产品为淡黄色或淡蓝绿色透明液体。

3）异噻唑啉酮衍生物杀菌灭藻剂技术质量指标应符合下表Ⅱ类以上（含Ⅱ类）标准的要求。

表4：异噻唑啉酮衍生物杀菌灭藻剂技术质量指标

	项目
	指标

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	活性物含量/% 
	14.0~15.0
	≥2

	CMI/MI（质量分数）/% ≥
	2.5~3.4
	2.5~3.4

	pH（原液）
	2.0~4.0
	2.0~5.0

	密度（20℃）/（g/cm3） ≥
	1.26~1.32
	≥1.03


2.13.2.3三氯异氰尿酸杀菌灭藻剂

1）三氯异氰尿酸杀菌灭藻剂技术质量指标和检验标准应符合HG/T3263-2001标准要求。

2）外观：白色结晶粉末或各种形状的成型品。

3) 三氯异氰尿酸杀菌灭藻剂技术质量指标应符合下表合格品以上（含合格品）标准的要求。

表5：三氯异氰尿酸杀菌灭藻剂技术质量指标

	项目
	指标

	
	优等品
	合格品

	有效氯（以Cl计）含量，%      ≥
	99
	88

	水分，%                       ≤
	0.5
	1.0

	pH(1%水溶液)
	2.6~3.2


2.13.2.4二氯异氰尿酸钠杀菌灭藻剂
1）技术质量指标及检验应符合HG/T 3779-2020标准要求。

2）外观：白色粉末、颗粒及片剂。

3) 二氯异氰尿酸钠杀灭藻剂按Ⅱ类标准检验验收，技术质量指标应符合下表的要求。

表6：二氯异氰尿酸钠杀灭藻剂Ⅱ类技术质量标准

	项目
	指标（Ⅰ类）
	指标（Ⅱ类）

	
	优等品
	合格品
	

	有效氯（以Cl计）含量， % ≥
	≥60
	≥56
	55.0~57.0

	水分，% ≤
	≤5
	≤7
	11-14

	pH（10g/L水溶液）
	6~7.0

	 水不溶物， % ≤
	≤0.15


2.13.2.5十二烷基二甲基苄基氯化铵（季铵盐）杀菌灭藻剂

1）技术质量指标及检验标准应符合HG/2230-2006标准的要求。

2）外观：无色至淡黄色粘稠透明液体。

3）十二烷基二甲基苄基氯化铵（季铵盐）杀菌灭藻剂技术质量指标应符合下表的要求。

表7：十二烷基二甲基苄基氯化铵（季铵盐）技术质量指标

	指标名称
	指标

	活性物含量/% ≥
	44.0

	铵盐含量/% ≤
	2.0

	pH值
	6.0~8.0


2.13.2.6若使用其它种类杀菌灭藻剂，药剂厂家提供有关国家标准或化工部行业技术及检验标准，其技术质量指标和检验标准必须符合相关标准。
2.14絮凝剂及助凝剂水处理药剂

2.14.1 絮凝剂及助凝剂水处理药剂的一般要求

2.14.1.1高效、广谱、低毒。

2.14.1.2 pH值的适用范围较宽。

2.14.1.3 絮凝效果明显，絮体沉淀快。

2.14.1.4 浊环水絮凝沉降实验悬浮物及含油量符合水质指标。

2.14.2 絮凝剂及助凝剂水处理药剂的质量标准和质量检验引用标准
2.14.2.1 聚合氯化铝混凝剂（包括液体和固体）

1）技术标准和检验标准应符合GB/T 22627-2022标准的要求。

2）外观：液体：黄色至黄褐色液体，固体：黄色至黄褐色液体颗粒或粉末。

3）技术指标应符合下表要求:
表8：聚合氯化铝混凝剂技术指标
	指标名称
	指标

	
	液体
	固体

	氧化铝（以Al2O3计）的质量分数  ≥
	8
	28.0

	盐基度/%
	20-98

	密度（20℃）/（g/cm3）          ≥
	0.4

	不溶物的质量分数/%             ≤
	3.5~5.0

	pH（10g/L水溶液）
	1.5

	铁（Fe）的质量分数/%           ≤
	0.0005

	砷（As）的质量分数/%           ≤
	0.002

	铅（Pb）的质量分数/%           ≤
	0.0005

	注：表中液体产品所列不溶物、铁、砷和铅的质量分数均指Al2O310%的产品含量，当Al2O3含量不等于10%时，应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算出相应的质量分数。


2.14.2.2聚合硫酸铁混凝沉淀剂（包括液体和固体）

1）技术标准和检验标准应符合GB/14591-2016标准中要求.

2）外观：液体：红褐色粘稠透明液体；固体：淡黄色无定型固体。

3）技术指标应符合下表中的要求，其中用于生活水处理必须达到一等品，用于污水和废水处理必须达到合格品。

表9：聚合硫酸铁混凝沉淀剂技术指标

	项目
	指标

	
	一等品
	合格品

	
	液体
	固体
	液体
	固体

	密度（20℃）/(g/cm3)            ≥
	1.45
	---
	1.45
	---

	全铁的质量分数/%              ≥
	11.0
	19.5
	11.0
	19.5

	还原性物质（以Fe2＋计）的质量分数/%≤
	0.1
	0.15
	0.1
	0.15

	盐基度/%
	8.0-16.0
	5.0~20.0

	水不溶物的质量分数/%          ≤
	0.2
	0.4
	0.3
	0.6

	pH(1%的水溶液)
	1.5~3.0

	镉（Cd）的质量分数/%          ≤
	0.00005
	0.0001
	0.00025
	0.0005

	汞（Hg）的质量分数/%          ≤
	0.00001
	0.00002
	0.00005
	0.0001

	铬（CrⅥ的质量分数）/%        ≤
	0.0005
	0.0001
	0.0025
	0.005

	砷(As的质量分数) /%            ≤
	0.0001
	0.0002
	0.0005
	0.001

	铅（Pb的质量分数）/%          ≤
	0.0002
	0.0004
	0.001
	0.002

	锌(Zn的质量分数) /%            ≤
	----
	0.005
	0.01

	镍(Ni的质量分数) /%            ≤
	----
	0.005
	0.01


2.14.2.3阴离子和非离子型聚丙烯酰胺混凝剂

1）阴离子和非离子型聚丙烯酰胺混凝剂的技术标准和检验标准应符合GB/T 17514-2017标准的要求。Ⅰ类：饮用水处理用，Ⅱ类：工业及废水、污水处理用。

2）外观：固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末，胶体聚丙烯酰胺为白色或微黄色透明胶体。

3）分子量：应≥800万，检测结果与标称值的相对偏差不大于10%。

4）阴离子和非离子型聚丙烯酰胺混凝剂技术指标还应符合下表的要求，其中。

表10：阴离子和非离子型聚丙烯酰胺混凝剂技术指标

	项目
	指标

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	固含量（固体）%               ≥
	90.0
	88.0

	丙烯酰胺单体含量（干基）%     ≤
	0.02
	0.05

	溶解时间（阴离子型）min        ≤
	60
	90

	溶解时间（非离子型）min        ≤
	90
	120

	筛分余物(1.0mm筛网)，%        ≤
	2

	筛分余物(180um筛网)，%        ≥
	88

	水不溶物，%                   ≤
	0.3
	1.0

	氯化物含量，%                 ≤
	0.5

	硫酸盐含量，%                 ≤
	1.0

	注：胶体聚丙烯酰胺的分子量应不小于标称值。


2.15  清洗剂

2.15.1 高效、广谱、低毒。

2.15.2 pH值的适用范围较宽。

2.15.3具有较好的清洗油泥作用。

2.15.4与阻垢缓蚀不相互干扰。

2.15.5易于降解并便于处理。

2.16  反渗透膜阻垢剂

2.16.1膜阻垢剂可适用于水质pH值范围6-9，TDS≤5000ppm水质；

2.16.2膜阻垢剂可适用于醋酸纤维素、复合反渗透膜等各类反渗透膜；

2.16.3 膜阻垢剂可有效防止和减少钙、镁、钡、二氧化硅和铁等各种无机盐在反渗透表面及反渗透系统中形成水垢，保证反渗透膜的运行寿命；

2.16.4外观；透明液体；比重：1.25-1.36 g/ml；水溶性：良好，与进水中的铁、铝等絮凝剂兼容，RO膜元件可基本达到三个月以内不需要除垢化学清洗,RO膜的产水达到运行要求:除盐水二级出水电导率≤10us/cm。

2.16.5 如在使用过程中因药剂质量问题造成膜损伤，由药剂厂家承担更换反渗透膜的全部费用。

2.17  反渗透膜清洗剂

2.17.1 高效、广谱、低毒。

2.17.2 具有较好的清洗反渗透膜的作用。

2.17.3 易于降解并便于处理。

2.17.4 不会在清洗过程中造成膜的损伤，如在使用过程中因药剂质量问题造成膜损伤，由药剂厂家承担更换反渗透膜的全部费用。

2.18 除盐水专用还原剂及杀菌剂
2.18.1 高效、广谱、低毒。

2.18.2 具有较好的使用性。

2.18.3 易于降解并便于处理。

表11：药剂相关标准

	序号
	药剂名称
	药剂主要成分及指标（根据药剂情况）
	质量标准
	应用系统

	
	
	外观
	总磷含量
	活性物含量%
	pH
	固含量 %
	密度g/cm3
	主要

成分
	要有标准号和名称
	

	1
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	二炼钢转炉净环水系统、二炼钢LF炉净环水系统、200万RH炉净环水系统。

	2
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	200万RH炉浊环水系统、200万煤冷水系统

	3
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	二炼钢转炉净环水系统、二炼钢LF炉净环水系统、200万RH炉净环水系统、200万RH炉浊环水系统、200万煤冷水系统。

	4
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	二炼钢转炉净环水系统、二炼钢LF炉净环水系统、200万RH炉净环水系统、200万RH炉浊环水系统、200万煤冷水系统。

	5
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢VOD净环水、不锈钢炼钢二期净环水、不锈钢热轧净环水、不锈钢冷轧净环水、不锈钢冷轧二期净环水、不锈钢中厚板净环水、中板净环水系统、中板浊环水系统、中板快冷系统

	6
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢净环水、不锈钢炼钢二期冷媒水

	7
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢浊环水、不锈钢炼钢VOD浊环水、不锈钢炼钢二期浊环水、不锈钢热轧浊环水、不锈钢热轧层流水、不锈钢冷轧浊环水、不锈钢中厚板浊环水、中板浊环水系统、中板快冷系统

	8
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢电炉变压器短网软环水、不锈钢炼钢LF炉变压器短网软环水、不锈钢炼钢电炉烟气软环水、不锈钢炼钢转炉烟软环水、不锈钢炼钢结晶器软环水、不锈钢炼钢二期LF炉变压器短网软环水、不锈钢炼钢二期精炼转炉烟道冷却水、不锈钢炼钢二期脱磷转炉烟道冷却水、不锈钢炼钢二期结晶器软环水

	9
	缓蚀阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢中厚板软环水、不锈钢罩式炉净环水

	10
	非氧化性杀菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢电炉变压器短网软环水、不锈钢LF炉变压器短网软环水、不锈钢炼钢电炉烟气软环水、不锈钢炼钢转炉烟软环水、不锈钢炼钢结晶器软环水、不锈钢炼钢二期LF炉变压器短网软环水、不锈钢炼钢二期精炼转炉烟道冷却水、不锈钢炼钢二期脱磷转炉烟道冷却水、不锈钢炼钢二期结晶器软环水、不锈钢炼钢VOD净环水、不锈钢炼钢一期净环水、不锈钢炼钢二期净环水、不锈钢热轧净环水、不锈钢冷轧净环水、不锈钢冷轧二期净环水、不锈钢中厚板净环水、不锈钢炼钢一期浊环水、不锈钢炼钢VOD浊环水、不锈钢炼钢二期浊环水、不锈钢热轧浊环水、不锈钢热轧层流水。
不锈钢冷轧浊环水、不锈钢中厚板浊环水、不锈钢中厚板软环水、罩式炉净环水、中板净环水系统、中板浊环水系统、中板快冷系统

	11
	氧化性杀菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢VOD净环水、不锈钢炼钢二期净环水、中板净环水系统、不锈钢热轧净环水、不锈钢冷轧净环水、不锈钢冷轧二期净环水、不锈钢中厚板净环水、不锈钢炼钢一期浊环水、不锈钢炼钢VOD浊环水、、不锈钢炼钢一期净环水、不锈钢炼钢二期浊环水、不锈钢热轧浊环水、不锈钢热轧层流水、不锈钢冷轧浊环水、不锈钢中厚板浊环水、中板浊环水系统、中板快冷系统。

	12
	絮凝剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢热轧浊环水、不锈钢炼钢二期浊环水、不锈钢冷轧一期浊环水、中板浊环水系统。

	13
	助凝剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢热轧浊环水、不锈钢炼钢二期浊环水、不锈钢热轧板框浓缩池、不锈钢冷轧一期浊环水、、中板浊环水系统

	14
	滤料清洗剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢中厚板浊环水、不锈钢中厚板净环水、不锈钢中厚板软环水、不锈钢冷轧浊环水、不锈钢炼钢浊环水、不锈钢炼钢净环水、不锈钢炼钢VOD浊环、不锈钢冷轧净环水、不锈钢冷轧二期净环水、不锈钢热轧层流、罩式炉除盐水

	15
	反渗透膜阻垢剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢冷轧二期除盐水、不锈钢冷轧除盐水、罩式炉除盐水

	16
	酸性清洗剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢冷轧二期除盐水、不锈钢冷轧除盐水、罩式炉除盐水

	17
	碱性清洗剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢冷轧二期除盐水、不锈钢冷轧除盐水、罩式炉除盐水

	18
	清洗剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢炼钢二期冷媒水系统、五泵站冷媒水系统、不锈钢冷轧二期净环系统

	19
	还原剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢冷轧二期除盐水、不锈钢冷轧除盐水、罩式炉除盐水

	20
	杀菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢冷轧二期除盐水、不锈钢冷轧除盐水、罩式炉除盐水


表12：水系统控制参数及药剂投加浓度

	序号
	系统名称
	保有水量
m3
	循环水量
m3/h
	补水量
m3/h


	药剂名称
	投加浓度
mg/l
	投加方式
	用量方式

	1
	二炼钢转炉净环水
	2500
	2300-2700
	30-40
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	非氧化性杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	氧化性杀菌剂
	
	
	

	2
	二炼钢 LF 炉净环水
	850
	900-1300
	20-30
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	非氧化性杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	氧化性杀菌剂
	
	
	

	3
	200 万 RH 炉净环水
	1000

	350-480

	5-10
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	非氧化性杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	氧化性杀菌剂
	
	
	

	4
	200 万 RH 炉浊环水
	2500
	1100-1300
	10-15
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	非氧化性杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	氧化性杀菌剂
	
	
	

	5
	200万煤冷水系统
	1000
	600-630
	5-10
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	非氧化性杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	氧化性杀菌剂
	
	
	

	6
	不锈钢炼钢净环水系统
	4900
	4000-4785
	生产水40-45
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	软水1-3（间断）
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	7
	不锈钢炼钢浊环水系统
	4000
	380-450
	生产水10-15
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	软水1-3（间断）
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂 
	
	
	

	8
	不锈钢炼钢软环水电炉短网系统
	90
	330-370
	软水1-3
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	除盐水0.5
	杀菌灭藻剂 
	
	
	

	9
	不锈钢炼钢软环水 LF 系统
	90
	150-175
	软水2-5
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	除盐水0.5
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	10
	不锈钢炼钢软环水电炉烟道系统
	185
	1200-1500
	1-4
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	11
	不锈钢炼钢软环水转炉烟道系统
	234
	1500-1850
	3-6
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	12
	不锈钢炼钢软环水结晶器系统
	123
	470-500
	2-6
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	13
	不锈钢炼钢VOD净环水系统
	750
	650-700
	5-10
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	14
	不锈钢炼钢VOD浊环水系统
	800
	1400-1500
	10-15
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	15
	不锈钢炼钢二期净环水系统
	5000
	2800-3200
	15-25
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	16
	不锈钢炼钢二期浊环水
	3000
	280-320
	10-15
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	絮凝剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	絮凝剂
	
	
	

	17
	不锈钢炼钢二期冷媒水系统
	5000
	4500-10000
	30-50（除盐水+生产水）
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	清洗剂
	
	
	

	18
	不锈钢炼钢二期软环水结晶器系统
	130
	495-530
	2-4
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌灭藻剂 
	
	
	

	19
	不锈钢炼钢二期软环水LF短网系统
	80
	185-200
	软水1-3
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	除盐水0.5-1
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	20
	不锈钢炼钢二期软环水精炼转炉烟道系统
	190
	1700-2100
	3-6
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	21
	不锈钢炼钢二期软环水脱磷转炉烟道系统
	230
	1900-2300
	4-7
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌灭藻剂
	
	
	

	22
	不锈钢热轧净环水系统
	1800
	2450-2750
	40-50
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	23
	不锈钢热轧浊环水系统
	8000
	2100-2700
	20-30
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	絮凝剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	助凝剂
	
	
	

	24
	不锈钢热轧层流水
	1500
	1060-1350
	15-25
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	25
	不锈钢热轧板框浓缩池
	950
	50-100
	/
	絮凝剂
	
	
	

	26
	不锈钢冷轧净环水
	1500
	2500-2700
	15-20
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	27
	不锈钢冷轧浊环水
	4000
	80-1100
	10-20
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	絮凝剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	助凝剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂  
	
	
	

	28
	不锈钢冷轧除盐水
	
	25-40
	
	反渗透膜阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	还原剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	酸性清洗剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	碱性清洗剂
	
	
	

	28
	不锈钢冷轧二期除盐水
	
	15-40
	
	反渗透膜阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	酸性清洗
	
	
	

	
	
	
	
	
	碱性清
	
	
	

	
	
	
	
	
	还原剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	30
	不锈钢冷轧二期净环水
	1900
	2700-3400
	15-20
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	清洗剂
	
	
	

	31
	不锈钢中厚板净环水
	800
	280
	15-20
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	32
	不锈钢中厚板浊环水
	4500
	5500
	10-15
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂 
	
	
	

	33
	不锈钢中厚板软环水
	700
	470
	15-20
	缓蚀阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	34
	不锈钢罩式炉净环水
	500
	265
	5-60（除盐水+生产水）
	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	35
	不锈钢罩式炉6m³除盐水装置
	/
	/
	/
	反渗透膜阻垢剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	酸性清洗剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	碱性清洗剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	还原剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	滤料清洗剂
	
	
	

	36
	中板净环系统

	500

	30-50

	900-1030

	缓蚀阻垢剂 
	  
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	37
	中板浊环系统

	2200

	10-30

	1650-1840

	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	絮凝剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	助凝剂
	
	
	

	38
	中板快冷系统

	2000

	10-15

	2800-3000

	缓蚀阻垢剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	

	
	
	
	
	
	杀菌剂 
	
	
	


3结算
3.1产量和吨产品结算，以开始使用乙方药剂及其服务后的实际产量减去日常考核进行结算，原则上按月结算，单价以合同为准。

3.2 结算时乙方将经甲方签字确认的月产量单（不考虑避峰、检修、技改、休风、封炉等影响产量的因素）附发票后。

4加药点、监测方法及分析频率

4.1现场加药点、挂片监测地点及取样地点由甲、乙双方现场共同确定，其中净环水及软环水系统挂片预膜处理，浊环水系统挂片不预膜处理。挂片管理根据挂片管理的要求甲乙双方共同执行。

表13： 现场加药点、挂片监测地点及取样地点

	序号
	系统名称
	参考加药点
	挂片监测点
	取样点

	1
	二炼钢转炉净环水
	吸水井
	吸水井
	泵组放风门

	2
	二炼钢LF炉净环
	吸水井
	吸水井
	泵组放风门

	3
	200万RH炉净环水
	吸水井
	吸水井
	泵组放风门

	4
	200万RH炉浊环水
	吸水井
	吸水井
	泵组放风门

	5
	200万煤冷水
	吸水井
	吸水井
	泵组放风门

	6
	不锈钢炼钢净环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	7
	不锈钢炼钢浊环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	8
	不锈钢炼钢软环水结晶器系统
	药缸（目前在补水箱加药）
	供水干线
	供水干线

	9
	不锈钢炼钢软环水电炉烟道系统
	药缸（目前在补水箱加药）
	供水干线（现未监测挂片，需安装挂片仪）
	供水干线

	10
	不锈钢炼钢软环水转炉烟道系统
	药缸（目前在补水箱加药，）
	供水干线
	供水干线

	11
	不锈钢炼钢软环水LF炉短网系统
	药缸
	供水干线
	供水干线

	12
	不锈钢炼钢软环水电炉短网系统
	药缸
	供水干线（现未监测挂片，需安装挂片仪）
	供水干线

	13
	不锈钢炼钢二期净环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	14
	不锈钢炼钢二期浊环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	15
	不锈钢炼钢二期化学除油器
	药缸
	/
	化学除油器出口

	16
	不锈钢炼钢二期冷媒水系统
	药缸
	供水干线
	供水干线

	17
	不锈钢炼钢二期软环水结晶器系统
	药缸
	供水干线
	供水干线

	18
	不锈钢炼钢二期软环水LF炉短网系统
	药缸
	供水干线
	供水干线

	19
	不锈钢炼钢二期软环水精炼转炉烟道系统
	药缸
	供水干线
	供水干线

	20
	不锈钢炼钢二期软环水脱磷转炉烟道系统
	药缸
	供水干线
	供水干线

	21
	不锈钢热轧净环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	22
	不锈钢热轧浊环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	23
	不锈钢热轧化学除油器
	加药缸
	/
	出水干线

	24
	不锈钢热轧层流水
	药缸
	供水干线（现挂片在吸水井悬挂，需安装挂片仪）
	供水干线

	25
	不锈钢冷轧二期净环水
	药缸
	供水干线（现挂片在吸水井悬挂，需安装挂片仪）
	供水干线

	26
	不锈钢冷轧介质过滤器
	/
	上塔泵供水管
	泵组放风门

	27
	不锈钢冷轧除盐水
	保安过滤器进口
	/
	二级RO出口

	28
	不锈钢中厚板净环水
	药缸
	供水干线（现挂片在吸水井悬挂，需安装挂片仪）
	供水干线

	29
	不锈钢中厚板浊环水
	药缸
	供水干线（现挂片在吸水井悬挂，需安装挂片仪）
	供水干线

	30
	不锈钢中厚板软环水
	药缸
	供水干线（现挂片在吸水井悬挂，需安装挂片仪）
	供水干线

	31
	不锈钢罩式炉净环水
	药缸
	吸水井悬挂
	供水干线

	32
	不锈钢冷轧净环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	33
	不锈钢冷轧浊环水
	药缸
	供水干线
	供水干线

	34
	不锈钢冷轧浊环水承压一体式设备
	加药缸
	/
	供水干线

	35
	不锈钢冷轧二期除盐水
	保安过滤器进口
	/
	二级RO出口

	36
	不锈钢罩式炉除盐水
	保安过滤器进口
	/
	RO出口

	37
	中板净环系统
	储药箱
	供水管道
	加热炉供水泵组放风门

	38
	中板浊环系统
	储药箱
	供水管道
	供水泵组放风门

	39
	中板漩流井
	/
	/
	漩流井出口

	40
	中板快冷供水
	储药箱
	供水管道
	供水泵组放风门


备注：加药装置及挂片仪未完善前，加药点及挂片监测点以现场实际情况为主。

4.2 乙方负责的水质监测分析频率原则按照下表执行

表14： 水质监测分析频率表

	序号
	系统名称
	项目
	单位
	分析频率
	备注

	1
	净环系统
	总碱度
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	pH
	/
	每周五次
	

	
	
	总硬度
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	总铁
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	总磷
	mg/l
	每周五次
	

	2
	浊环系统
	浊度
	NTU
	每周五次
	

	
	
	总硬度
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	pH
	/
	每周五次
	

	
	
	总碱度
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	总磷
	mg/l
	每周五次
	

	3
	软环系统
	pH
	/
	每周五次
	

	
	
	浊度
	NTU
	每周五次
	

	
	
	总铁
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	电导率
	us/cm
	每周五次
	

	
	
	总磷
	mg/l
	每周五次
	

	
	
	总碱度
	mg/l
	每周五次
	

	4
	除盐水
	电导率
	us/cm
	每周五次
	

	
	
	pH
	/
	每周五次
	


说明：总硬度及总碱度以CaCO3计；Ca2+以Ca2+计；Mg2+以Mg2+计；总磷均以PO43-计。微生物控制指标为一类指标。

5甲、乙双方工作职责

5.1甲方

5.1.1甲方负责为乙方提供化验场地

5.1.2甲方负责协调乙方与甲方各生产职能部门的关系，配合乙方做好水质处理日常管理工作；

5.1.3甲方负责对乙方所供的每批次药剂进行抽检化验工作，抽检样本数量不少于3个,如乙方不参与检测的项目，则以甲方的检测结果为准；

5.1.4甲方负责水质监督化验及挂片检测工作，乙方必须认可甲方水质化验数据，挂片检测结果作为考核依据。水质标准的制定由甲方负责，水系统总磷控制指标由乙方制定，总磷指标作为考核依据。

5.1.5甲方对乙方派驻人员的工作情况进行监督管理。

5.1.6甲方技术人员需对乙方的服务、药剂使用效果等进行综合评价。甲方对乙方承包的循环水服务管理及水处理效果进行现场检查、抽检、考核，发现问题立即将信息反馈至乙方现场服务管理人员并要求乙方须在规定期限内整改完成。

5.1.7甲方负责向乙方提供药剂投加、监测等所需动力能源介质，并负责联系接引工作。

5.2.1乙方应提供优质、环保、合格的水处理药剂，并要对其外观质量、规格、性能、数量和质量进行全面的检查。药剂包装上要有标签明示：药剂名称、出厂日期、生产厂家、净质量，絮凝剂还需标明执行标准等内容，并提供每批次药剂的质检单。

5.2.2乙方负责对承包的甲方水处理系统进行总负责管理：药剂投加及对承包甲方水处理系统的技术、水质、现场服务的效果等全部负责，确保承包的甲方水处理系统水质安全、高效、稳定连续运行，满足甲方正常生产需要。在乙方派驻人员加药的岗位，由乙方安排人员按照双方共同协商制定的药剂投加方案进行药剂投加作业。各水处理系统加药泵及管道配置由乙方在甲方现有基础上完善，增添的设 备由乙方办理好在甲方现场的相关入厂手续，乙方添置的化检验设备的产权归乙方所有，乙方添置的加药设备及挂片监测装置在协议合同有效期结束后留给甲方。凡因加药装置及管理不完善原因造成的水质不达标，由乙方负责。

5.2.3合同生效7天内，乙方须向甲方提供承包服务管理循环水系统的化学操作手册、水质分析监测管理手册及所提供药剂的技术标准，经甲方签字确认后，乙方严格按操作手册、管理手册服务管理，确保甲方水处理系统正常、稳定运行。

5.2.4乙方根据承包水系统范围应派出对钢铁行业水处理具有丰富经验的服务工程师1人、管理人员及加药操作及化验、维护人员进驻现场，在甲方生产现场进行24小时跟踪服务管理。合同生效7天内提供乙方服务甲方现场的管理、服务人员名单、作息时间及联系方式。乙方现场管理、服务人员经甲方确认后乙方不得随意变换。乙方操作管理人员在甲方生产现场服务时应遵守甲方各项规章制度提供日常技术服务，熟悉甲方生产工艺流程，全面掌握水处理动态，提供水系统药剂操作,其内容包括水质化验、加药操作及设备巡检维护，提供应急情况下处理方案，包括大量泄漏等。并与甲方共同解决紧急故障，及时提供技术服务报告，与甲方技术人员讨论、调整加药方案。

5.2.5乙方必须每周进行技术回访，并解决甲方提出的技术问题。乙方建立化验室，按规定每天对承包系统循环水质达标情况监测分析；双方有权要求对对方水质数据进行复核。一旦甲方水质检测数据出现异常波动，乙方技术人员必须亲临现场进行技术指导。乙方必须按要求提供一份技术服务报告，内容包括水质分析数据、药剂用量、加药、监测及化检验设备完好情况等内容，依据存在的问题提出整改措施。

5.2.6乙方所有现场加药操作人员必须服从甲方管理，遵守甲方规章制度，保证安全生产、现场卫生清洁、物品定置摆放等。乙方在甲方生产现场的人员不服从甲方管理或不遵守甲方颁布的规章制度的，甲方有权提出辞退建议并处罚。

5.2.7乙方负责提供挂片和挂片装置设备，乙方加药过程存在影响水质效果的行为及出现的水质超标责任均由乙方承担。乙方应考虑非乙方责任而发生的系统泄漏故障或停机期间的应急临时处置措施（含除油、清洗、预膜、保膜等）及费用，当处置费用在伍万元以内时由乙方承担，超出时由双方协商解决。

5.2.8乙方须派专人参加的水质分析会，会议要求：对药剂进行评价；对水质问题进行讨论，并制定解决方案。 

5.2.9乙方现场应配备10～30天所需使用的备用药剂，防止发生水质异常或其他运输困难等紧急情况的临时用药。

5.2.10如水处理系统承包单位发生变化，承包时间以实际用药日算起。在使用乙方药剂时，乙方应全方位对水处理系统进行监控，保证在投加乙方药剂时系统正常运转。水处理系统不允许乙方在交接过程中发生药剂中断现象，若有中断现象，责任由乙方负责。

5.2.11不锈钢炼钢一期、二期板式换热器板片出现结垢现象，乙方负责每年利用年修时进行化学清洗，清洗无效果时由乙方配合甲方对板式换热器板片进行清理。

5.2.12如除盐水站反渗透膜出现结垢现象，由乙方负责利用生产间隙进行化学清洗，清洗无效果时由乙方负责离线离线化学清洗，如结垢周期小于3个月，责任由乙方负责。
6 违约责任及考核

6.1 药剂检测须执行的检测方法、检测标准、药剂浓度、加药点、挂片安装位置、取样点、取样频次由双方共同依据有关标准和设计规范认定，不得随意变更，未经甲方允许乙方私自变更，每发现一次考核5000元。

6.2 甲方对乙方每批次药剂抽检。检测一项不达标，视为本批次药剂不合格，给予退货处理，同时给予乙方每批次5000元考核处罚。如乙方提供药剂不能满足使用条件或提供过期失效药剂、不明药剂，每品种甲方考核乙方10000元，乙方新到药剂未及时通知甲方，每次考核乙方10000元。

6.3 乙方明确药剂配方、投加浓度以及投加方案，一经确定不得随意更改。如需调整药剂配方、投加浓度等时，乙方应向甲方提出申请，批准后方可调整。如乙方投加的药剂浓度偏离现场实际，甲方有权对乙方进行处罚3000元/次。

6.4达标率只统计以动力厂化验室化验数据，每月统计各工序总磷达标率，按总磷达标率结算该工序当月费用，总磷达标率统计不达标数据，超标数据不纳入考核，某工序不达标次数占比超过50%时，这个工序当月否决结算。例如：某工序总磷达标率为80%，则结算该工序当月费用的80%。软环系统以总铁作为系统考核指标，总铁超标一天，考核该工序费用的3%，动力厂化验室持续开展化验直至总铁达标，累计十天总铁指标不达标考核该工序当月全部费用。以上数据均统计动力厂化验室化验结果，动力厂化验室水质抽检结果也纳入达标率统计。因乙方投加杀菌灭藻剂开路系统48h内、闭路系统72h内造成的悬浮物、电导等指标超标不计入考核；系统化学清洗后72小时内造成的悬浮物、电导、铁离子等指标超标不计入考核。各系统同一考核内容考核金额就高不就低。
6.5化学除油器、承压一体化装置必须严格控制出水指标，若化学除油器出水指标、承压一体化装置出水指标超标是由于乙方药剂投加不当造成的，考核乙方150元/次；因乙方加药原因造成浊环水供水水质指标超标的，考核乙方150元/次；化学除油器、承压一体化装置和浊环供水水质同一指标同时超标的，不重复考核。

6.6滤料清洗剂等其它药剂每半年评价1次，滤料半年不板结，评价后未达到标准要求，扣除10000元/次，同时要求调整药剂配方或投加浓度。若造成滤料板结乙方无偿对滤料进行化学清洗。
6.7由乙方人员承担加药工作的岗位，必需执行动力厂现场管理的相关规定，乙方所有现场操作人员不服从甲方管理，每发现一次考核500元，安全管理方面另行执行安全协议考核，综合治理方面按照相关方综合治理协议考核。

6.8挂片监测每季度分析一次，本承包范围内的挂片不达标时，软环闭路系统腐蚀超标每次考核3000元；净环系统结垢腐蚀每次考核3000元，浊环系统结垢超标每次考核3000元。浊环系统挂片腐蚀超标有多介质过滤器的净化浊环水系统每次考核3000元，无多介质过滤器的系统免于考核。若系统进行补中水及工艺调整试验，试验期间可免于考核。
6.9 微生物总数达不到要求或系统有菌藻滋生时，扣罚1000元/次，连续第二个月超标时扣罚3000元。

6.10 因乙方承包管理的循环水质影响或药剂使用问题造成甲方设备出现结垢或腐蚀、发生能源浪费的问题时，每次考核乙方3000元，并由乙方承担系统清洗及能源浪费的费用。当出现因药剂使用、投加产生的问题，对生产造成影响时，执行以下考核：

6.11.1未造成事故时（设备出现菌藻滋生、结垢、腐蚀、低温结晶；因药剂造成能源的浪费、或因药剂造成设备堵塞造成供水参数波动但未造成生产中断的事件），考核5000元/次，并承担系统清洗的费用。

6.11.2造成事故时（因药剂使用造成造成主线过滤器、滤网、喷嘴等堵塞，设备菌藻滋生结垢或腐蚀所产生的设备停机、生产中断的事件），考核10000元/次并由厂家承担所有事故损失费用（包括因置换等能源消耗费用）。

6.12当出现水质异常时，乙方必须自接到电话通知30分钟内到达甲方现场，进行技术指导，如乙方未按时到达，每次考核300元；若现场出现的技术问题没有彻底解决每次考核500元。当乙方自收到甲方的整改通知单，没有在规定时间内完成整改的，每次考核2000元。

6.13水质分析会无故迟到一次考核300元；无故旷会一次考核1000元。
6.14乙方指派的加药人员必须按照药剂投加量准确、按时投加，若乙方无故不按时加药或出现药箱断药，每次考核乙方500元，因未按时加药导致的影响生产类事件，参照第6.11条对乙方执行考核。

6.15乙方未按要求开展化检验项目，每项按超标计。

6.16乙方根据甲方生产，每年对板式换热器至少安排一次化学清洗工作，未按甲方要求开展板式换热器化学清洗，考核30000元/次，并由厂家承担所有损失费用。

6.17乙方未进行站内加药装置及药剂存储区域卫生清理,加药区域卫生清理不及时造成药剂洒落，现场卫生差一次考核200元。
7 其他事项

7.1现场服务人员的安全由乙方全权负责，并与甲方签订相关方安全协议。

7.2 本协议一式四份，甲方叁份，乙方一份。

本规格书内容经由甲乙双方于     年     月     日     时至     时通过                  方式商定。

甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

若                  单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：                                     乙方：
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂       
           代表（签字）：                         代表（签字）：
         日期                                   日期：

附件1：动力厂2026年水处理系统（包一）运行及水质目标指标表

	序号
	水处理系统名称
	系统类别
	系统水量情况
	冷却设备主要材质
	水质控制指标及目标要求
	现有加药设备状况

	
	
	
	保有水量m3
	循环水量m3/h
	环水计量
	补充水量m3/h
	补水计量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	生产水
	生活水
	软水
	除盐水
	中水
	
	
	
	

	1
	200万RH炉净环水处理系统
	200万RH炉净环水
	1000
	350-480
	有
	
	
	5-10
	
	
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	水温度≤35℃，回水温度≤45℃，悬浮物≤25mg/l，油≤2mg/L，总硬度≤400mg/l。投加药剂不得引起悬浮物及硬度的增加。现场挂片监测：结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a。污垢热阻度宜小于3.44×10-4㎡•K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显细菌存在。
	1m3储药箱1个，5L/h加药泵1台

	2
	200万RH炉浊环水处理系统
	200万RH炉浊环水
	2500
	1100-1300
	有
	10-15
	
	
	
	
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	供水温度≤35℃，回水温度≤45℃，悬浮物≤30mg/l，油≤5mg/L，总硬度≤500mg/l。投加药剂不得引起悬浮物及硬度的增加。现场挂片监测：结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，污垢热阻度宜小于3.44×10-4㎡•K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显细菌存在。
	1m3储药箱1个，5L/h加药泵1台

	3
	二炼钢转炉净环水处理系统
	二炼钢转炉净环水
	2500
	2300-2700
	有
	30-40
	
	
	
	5-10
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	供水温度≤35℃，回水温度≤45℃，悬浮物≤25mg/l，油≤2mg/l，总硬度≤450mg/l。投加药剂不得引起悬浮物及硬度的增加。现场挂片监测：结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a。污垢热阻度宜小于3.44×10-4㎡•K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显细菌存在。
	1m3储药箱1个，5L/h加药泵1台

	4
	二炼钢LF炉净环水处理系统
	二炼钢LF炉净环水
	850
	900-1300
	有
	15-25
	
	5-10
	
	10-20
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	供水温度≤35℃，回水温度≤45℃，悬浮物≤25mg/l，油≤2mg/l，总硬度≤450mg/l。投加药剂不得引起悬浮物及硬度的增加。现场挂片监测：结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a。污垢热阻度宜小于3.44×10-4㎡•K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显细菌存在。
	1m3储药箱1个，5L/h加药泵1台

	5


	不锈钢炼钢水处理系统
	净环水
	4900
	4000-4785
	有
	40-45
	/
	1-3（间断补水）
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢（氧枪枪头含铜）
	pH=7~9.5，悬浮物≤25mg/l，总硬度≤450mg/l，全铁≤1mg/L；结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3 ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到5年以上。
	1m3加药罐1个，上配加药泵。

	6
	不锈钢炼钢水处理系统
	浊环水
	4000
	380-450
	有
	15-20（净环串）
	/
	1-3（间断补水）
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤50mg/l，油≤10mg/l，总硬度≤500mg/l；结垢速率小于20m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3 ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到2年以上。
	1m3加药罐1个，上配加药泵。

	7
	不锈钢炼钢水处理系统
	电炉变压器短网软环水
	90
	330-370
	有
	/
	/
	1-3
	0.5
	/
	无
	碳钢、黄铜、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1200µs/cm，全铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	1m3加药罐1个，上配加药泵。投加至各系统补水箱

	8
	不锈钢炼钢水处理系统
	LF炉变压器短网软环水
	90
	150-175
	有
	/
	/
	2-5
	0.5
	/
	无
	碳钢、黄铜、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1200µs/cm，全铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	1m3加药罐1个，上配加药泵。投加至补水箱

	9
	不锈钢炼钢水处理系统
	电炉烟气软环水
	185
	1200-1500
	有
	/
	/
	1-4
	/
	/
	无
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，全铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	投加至补水箱

	10
	不锈钢炼钢水处理系统
	转炉烟软环水
	234
	1500-1850
	有
	/
	/
	3-6
	/
	/
	无
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，全铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	投加至补水箱

	11
	不锈钢炼钢水处理系统
	结晶器软环水
	123
	470-500
	有
	/
	/
	2-6
	/
	/
	无
	碳钢、不锈钢、铜
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，全铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	投加至补水箱

	12
	不锈钢炼钢水处理系统
	VOD净环水
	750
	650-700
	有
	5-10
	/
	/
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	pH=7~9.5，悬浮物≤30mg/l，总硬度≤550mg/l，全铁≤1mg/L；结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3 ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到5年以上。
	1m3加药罐1个，上配加药泵。

	13
	不锈钢炼钢水处理系统
	VOD浊环水
	800
	1400-1500
	有
	10-15
	/
	/
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤50mg/l，油≤10mg/l，总硬度≤550mg/l；结垢速率小于20m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到2年以上。
	1m3加药罐1个，上配加药泵。

	14
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	净环水
	5000
	2800-3200
	有
	15-25
	/
	/
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢、（氧枪枪头含铜）
	pH=7~9.5，悬浮物≤30mg/l，总硬度≤450mg/l；结垢速率小于15m.c.m，全铁≤1mg/L，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。
	1m3溶药罐2个，1m3储药箱4个，500L/h加药泵4台

	15
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	浊环水
	3000
	2800-3200
	有
	10-15（净环串）
	/
	/
	/
	/
	/
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤55mg/l，油≤10mg/l，总硬度≤550mg/l，全铁≤1mg/L；结垢速率小于20m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。
	1m3溶药罐1个，1m3储药箱2个，500L/h加药泵2台

	16
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	化学除油器
	3000
	2800-3200
	有
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	13
	出水水质指标：悬浮物≤30mg/l、油≤5mg/l


	破乳剂：6m3溶药罐1个，4m3/h加药泵2台；絮凝剂：6m3溶药罐1个，4m3储药缸4个，4m3/h加药泵2台

	17
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	冷媒水
	5000
	4500-10000
	有
	30-50
	/
	/
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	全铁≤1mg/L，结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3 ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<3.44*10-4m2K/W。
	1m3溶药罐3个，1m3储药箱6个，500L/h加药泵6台

	18
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	结晶器软环水水
	130
	495-530
	有
	/
	/
	2-4
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢、铜
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，总铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	1m3溶药罐1个，1m3储药箱2个，500L/h加药泵2台

	19
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	LF炉变压器短网软环水
	80
	185-200
	有
	/
	/
	1-3
	0.5-1
	/
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，总铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	1m3溶药罐1个，1m3储药箱2个，500L/h加药泵2台

	20
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	精炼转炉烟道冷却水
	190
	1700-2100
	有
	/
	/
	3-6
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，总铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	单个系统各有：1m3溶药罐1个，1m3储药箱2个，500L/h加药泵2台

	21
	不锈钢炼钢二期水处理系统
	脱磷转炉烟道冷却水
	230
	1900-2300
	有
	/
	/
	4-7
	/
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	pH=7~10，悬浮物≤20mg/l，总硬度≤35.7mg/l，Cl-1≤100mg/l，电导率≤1500µs/cm，总铁≤1mg/L；结垢速率小于5m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值<0.86*10-4m2K/W。
	1m3溶药罐1个，1m3储药箱2个，500L/h加药泵2台

	22
	不锈钢热轧水处理系统
	净环水
	1800
	2450-2750
	有
	40-50
	/
	/
	/
	/
	有
	碳钢
	悬浮物≤25mg/L，油≤1mg/L，总硬度≤450mg/L，pH值7～9.5；总铁≤1.0mg/L（补水≤0.3mg/L）；碳钢腐蚀速率≤0.075mm/a、不锈钢及铜腐蚀速率≤0.005mm/年，结垢速率≤15m.c.m，细菌总数≤1×105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值＜3.44×10-4m2K/W。
	1m3加药罐1个，10L/h加药泵1台。

	23
	不锈钢热轧水处理系统
	浊环水
	8000
	2100-2700
	有
	20-30
	/
	/
	/
	/
	无
	不锈钢、碳钢、铜、碳锰钢
	悬浮物≤50mg/L，油≤8mg/L，总硬度≤550mg/L；碳钢腐蚀速率≤0.075mm/a，不锈钢腐蚀速率≤0.005mm/a，铜腐蚀速率≤0.005mm/a，结垢速率≤15m.c.m，细菌总数≤1×105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值＜3.44×10-4m2K/W。
	1m3加药缸2个，250L/h加药泵2台、10L/h加药泵1台

	24
	不锈钢热轧水处理系统
	化学除油器
	8000
	2100-2700
	有
	/
	/
	/
	/
	/
	无
	/
	出水悬浮物≤30mg/l、油≤5mg/l
	5m3溶药缸2个，15m3/h加药泵4台；8m3储药缸2个，4m3/h加药泵2台

	25
	不锈钢热轧水处理系统
	层流水
	1500
	1060-1350
	有
	15-25
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢、碳钢、铜
	悬浮物≤55mg/L，油≤8mg/L；碳钢腐蚀速率≤0.075mm/a，不锈钢及铜腐蚀速率≤0.005mm/a，结垢速率≤15m.c.m，细菌总数≤1×105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值＜3.44×10-4m2K/W。
	0.5m3加药缸3个，125L/h加药泵4台

	26
	不锈钢冷轧水处理系统
	净环水
	1500
	2500-2700
	有
	15-20
	/
	/
	1—2
	/
	有
	碳钢、不锈钢、铜、石墨
	悬浮物≤25mg/L，油≤2mg/L，总硬度≤500mg/L，pH值7-9.5，电导率＜1200μS/cm，总铁≤1mg/l；结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值≤3.44*10-4m2K/W。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到5年以上。
	0.15m3加药罐1个，4.7L/h加药泵1台

	27
	不锈钢冷轧水处理系统
	浊环水
	4000
	80-1100
	有
	10—20
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢、碳钢
	悬浮物≤40mg/L，油≤5mg/L，总硬度≤550mg/L，pH值7-9.5；碳钢腐蚀速率＜0.075mm/a，不锈钢腐蚀速率＜0.005mm/a，结垢速率＜15m.c.m，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3 ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值≤3.44*10-4m2K/W。介质过滤器进水悬浮物≤80mg/l，油≤10mg/l。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到2年以上。

承压一体化装置出水悬浮物≤30mg/L，油≤5mg/L
	0.15m3加药罐1个，4.7L/h加药泵1台

	28
	不锈钢冷轧水处理系统
	除盐水
	/
	25-40
	有
	/
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢
	pH值：6-9，电导率<10μS/cm；反渗透膜清洗周期3个月，三个月内产水量下降小于5%。
	0.5m3加药缸1个，2.2L/h加药泵2台；化学清洗系统：2m3化学清洗水箱1个，43.5m3/h化学清洗泵1台

	29
	不锈钢冷轧二期水处理系统
	除盐水
	/
	15-40
	有
	/
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢
	pH值：6-9；电导率<10μS/cm。反渗透膜清洗周期3个月，三个月内产水量下降小于5%。
	0.3m3加药罐1个，4.7L/h加药泵1台

	30
	不锈钢冷轧二期水处理系统
	净环水
	1900
	2700-3400
	有
	15-20
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢、碳钢、铜
	pH值：7-9；SS≤25mg/l；总硬度≤500mg/l，总铁≤1mg/l；电导率＜1000us/cm, 结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，污垢热阻值≤3.44*10-4m2K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到5年以上。
	0.5m3加药缸1个，加药泵2台；化学清洗系统：2m3化学清洗水箱1个，化学清洗泵1台

	31
	不锈钢中厚板水处理系统
	净环水
	800
	280
	有
	15-20
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢
	pH值：7-9.5；SS≤25mg/l；硬度≤550mg/l，总铁≤1mg/l；结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a；污垢热阻值≤3.44*10-4m2K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到5年以上。
	0.3m3加药罐1个，4.7L/h加药泵1台

	32
	不锈钢中厚板水处理系统
	浊环水
	4500
	5500
	有
	10-15（净环串）
	/
	/
	/
	/
	有
	不锈钢
	pH值：7-9.5；SS≤30mg/l，油≤5mg/l；总硬度≤500 mg/l；结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，污垢热阻值≤3.44*10-4m2K/W。细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。介质过滤器进水悬浮物≤80mg/l，油≤10mg/l。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到2年以上。
	0.3m3加药罐1个，4.7L/h加药泵1台

	33
	不锈钢中厚板水处理系统
	软环水
	700
	470
	有
	/
	/
	15-25
	/
	/
	有
	不锈钢
	pH值：7-10,SS≤20mg/l；总硬度≤100mg/l；CL-≤100 mg/l，总铁≤1 mg/l，电导率≤1000us/cm。结垢速率小于15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a，细菌总数≤1*105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值≤3.44*10-4m2K/W。介质过滤器滤料无板结现象，滤料更换周期达到5年以上。
	0.3m3加药罐1个，4.7L/h加药泵1台

	34
	不锈钢罩式炉水处理系统
	净环水
	500
	265
	有
	5-60
	/
	/
	6
	/
	有
	碳钢、不锈钢
	悬浮物≤20mg/L，油≤1mg/L，总硬度≤100mg/L，pH值7～9.5；总铁≤1.0mg/L（补水≤0.3mg/L），电导率≤200us/cm；碳钢腐蚀速率≤0.075mm/a、不锈钢及铜腐蚀速率≤0.005mm/年，结垢速率≤15m.c.m，细菌总数≤1×105个/ml，生物粘泥量≤3ml/m3，系统内无明显菌藻存在。污垢热阻值＜3.44×10-4m2K/W。
	1m3加药罐4个，10L/h加药泵4台。

	35
	中板泵站水处理系统
	中板净环系统
	500
	900-1030
	有
	30-50
	
	
	
	
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	悬浮物≤25mg/l，油≤2mg/l，总硬度≤550mg/l，总铁≤1mg/l；结垢速率小于 15m.c.m，碳钢腐蚀速率小于 0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于0.005mm/a。污垢热阻度宜小于 3.44×10 -4 ㎡•K/W。细菌总数≤1*10 5 个/mL，生物粘泥量≤3mL/m 3 ，系统内无明显菌藻存在。
	净环系统加药设施完好，缓蚀阻垢剂采用连续加药泵投加；杀菌剂采用冲击性投加。

	36
	中板泵站水处理系统
	中板浊环系统
	2200
	1650-1840
	有
	0
	
	
	
	
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	悬浮物≤40mg/l，油≤8mg/l，总硬度≤550mg/l；结垢速率小于 20m.c.m，碳钢腐蚀速率小于 0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于 0.005mm/a。污垢热阻度宜小于 3.44×10 -4 ㎡•K/W。细菌总数≤1*10 5 个/mL，生物粘泥量≤3mL/m 3 ，系统内无明显菌藻存在。
	浊环系统加药设施完好，杀菌剂采用冲击性投加；PAC、PAM自流式投加，药缸完好。

	37
	中板泵站水处理系统
	中板快冷系统
	2000
	2800-3000
	有
	10-15
	
	
	
	
	有
	碳钢、铜、不锈钢
	悬浮物≤40mg/l，油≤8mg/l，总硬度≤550mg/l；结垢速率小于 20m.c.m，碳钢腐蚀速率小于 0.075mm/a；Cu、不锈钢腐蚀速率小于 0.005mm/a。污垢热阻度宜小于 3.44×10 -4 ㎡•K/W。细菌总数≤1*10 5 个/mL，生物粘泥量≤3mL/m 3 ，系统内无明显菌藻存在。
	缓蚀阻垢剂采用连续加药泵投加；杀菌剂采用冲击性投加。
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