酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

三级冷却器芯子\DW-26.9/18 HW0526.083.04/316L技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一．总则

二、供货范围及设备参数

三．制造技术要求

四、验收及技术服务：

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其它

甲乙双方就三级冷却器芯子\DW-26.9/18 HW0526.083.04/316L，达成如下技术要求：

附件一总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级冷却器芯子 | DW-26.9/18 HW0526.083.04/316L | 70347665 | 1 | 件 |

含密封垫及胶圈2套

2.设备参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水的入口温度 | 30 | ℃ |
| 水的出口温度 | 40 | ℃ |
| 水流程数 | 1 |  |
| 水侧压阻 | ＜0.15 | Bar |
| 气体流量 | 1276 | Nm3/h（干基） |
| 气体入口温度 | 三级：150 | ℃ |
| 气体出口温度 | <40 | ℃ |
| 气体侧压阻 | ＜0．2 | Pa |
| 换热面积 | 5.8 ㎡ |  |
| 耐压实验压力 | 2.75MPa |  |
| 工作压力 | 1.9MPa |  |
| 工作介质 | 焦炉煤气 |  |
| 设计压力 | 2.2MPa |  |

三、制造技术要求

1、冷却器管束组件按照原来装配图设计并制造尺寸和联结方式必须保证原安装要求。

2、冷却器换热管质量满足强度焊接工艺的要求。

3、冷却管材质为S316L，前段管板材质为Q345R，后端管板

16Mn。

4、管程采用水试压：2.75MPa保压1小时，无任何压降为合格，并提供实验报告。

5、所供备件须保证货到后试验无破损，发现冷却管泄漏按不合格品退货。

6、质保期至少为1年，若在质保期内出现质量问题，供方在接到使用方的通知后，12小时内给予答复，如果有必要，48小时内赶到现场，若发现有重大质量问题，全部退货，供方承担全部赔偿责任。

7、冷却器管束部件性能参数必需满足现国标最新规定。

四、验收及技术服务

验收标准：

1.GB150－1998《钢制压力容器》（使用在对外连接锻件、法兰等），GB151-1999《管壳式换热器》

2.所提供的备件在现场进行验收，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

3.所有用于设备制造的材料及制作工艺均应符合相关行业标准，完成全部技术参数的设计要求。

4.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量种类必须符合本协议中设施供货范围要求。

5.设备外观及数量验收合格后对由乙方组织甲方相关人员对设备内部进行解体检查验收，重点对设备的材质、制造精度、装配精度按照本协议制造要求进行测试验收，若存在于国家、行业标准和本协议要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核并要求对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

6.出现设备质量问题、到货及安装拖期问题，按照合同违约条款执行。

7.如运行过程中出现问题，经第三方检定为不符合相关技术要求，按照合同违约条款执行。

8.产品质保期为1年，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换,由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应免费负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新恢复后12个月。

9.在最终验收测试中，如果设备和部件不能正常工作或不能达到甲方提出的技术要求，甲方有权拒绝验收，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

10、在测试过程中，由于乙方原因造成设备的损坏或损伤，由此造成的损失将由乙方全部承担。

11、在所有测试、考核和验收中，甲方将协助乙方，为乙方提供必需的测试条件。

12、设备功能考核期为三个月。质保期为一年，从功能考核验收合格之日算起。

五、提供资料

乙方须提供检验报告等。

- 交货时间及地点

供货时间要求：2026年8月30日前

交货地点:甘肃省嘉峪关市酒钢集团公司物资总库

七、其它（以下为通用条款）

1.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术协议作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效

3.本规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时至   时通过                    方式商定。

4.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密， 不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

5、 若乙方单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                 乙方代表：

年   月  日                  年   月    日