宏联自控公司成套低压开关柜(箱）

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

目    录

- 第1条    总则

第2条    环境条件

- 第3条   工程条件

- 第4条   低压成套柜（箱）基本技术参数及要求

- 第5条   低压成套柜（箱）供货范围

- 第6条   资料交付

- 第7条   制造工艺技术要求

- 第8条   到货时间及地点

- 第9条   设备验收及包装、运输、储存等

- 第10条  技术服务

- 第11条  补充要求

- 第12条  其他

### 一．总则

1.1适用范围

本技术规格书对宏联自控公司低压成套开关柜（箱）采购设备制作使用，提出有关技术要求。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，乙方应提供符合本技术规格书和有关电力标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。乙方应仔细阅读甲方提出的所有条款与说明，包括各项技术规格，理解且与甲方一致，并全部做出承诺性响应。其产品严格按照甲方和设计单位提供的技术参数进行设计、制造、供货，并保证符合甲方和设计单位所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

### 执行的标准：

### 低压成套开关设备和控制设备 GB/T 7251.2-2023

操作箱 GB/T7251.3

1.3乙方应具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A+级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

- 二. 环境条件

海拔高度：>1600m

地震烈度：8度

日平均相对湿度：	46%

最高温度：38.4℃

最低温度：	-31.4℃

- 三. 工程条件

装设地点：   户（内）外

- 四. 低压成套柜（箱）基本技术参数及要求

- 4.1 低压柜主要技术参数

（1）额定绝缘电压：1000V

（2）额定工作电压：380V/220V

（3）辅助电路额定电压：AC220V

（4）使用频率：50Hz

（5）额定电流：水平母线、垂直母线额定电流根据受电电流确定

（6）母线设置：负荷中心及低压柜均设置5根排（L1/L2/L3/PE/N）

（7）操作方式：就地、远程

（8）水平母线额定电流：详见订货图图纸

（9）水平母线额定短时耐受电流：三相短路电流有效值按50kA考虑（峰值电流为有效电流的2 倍）

（10）柜内一、二次设备以订货图为准

（11）柜子进线出线方式：封闭母线上进线和下进线或电缆下进线和电缆下出线

（12）柜体表面采用静电喷塑，无光桔纹表面附着力强、防潮、防热性能好，且美观。柜体表面喷塑前进行清洗、酸洗、磷化处理。

（13）柜体形式：GGD3柜型，前后开门，柜底开孔进线，安装对拼式阻燃绝缘隔板（密封盲板),配套提供固定电缆夹具，柜门安装同芯机械弹跳锁（钥匙通用）。控制柜净高为2200mm。冷轧钢板材质，厚度2MM,色标：RAL7035。防护等级不低于IP30。

（14）柜体前后张贴柜体铭牌（生产厂家、设备名称、型号）及防触电标识。

（15）以合适的比例清晰地将电气原理系统图塑封粘贴在柜门内侧指定的位置。

（16）母排要求：全长镀锡处理（接头处采用压花工艺）。采用钢性硬接高导电的电解铜；截面在整个长度内均匀；支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。母排应有绝缘防护和相序颜色区分和相序标识，接地排和集中接地点设置标识。进线断路器与电缆连接处设置一段母排，保证电缆能顺利连接。

（17）裸露带电导体应进行防触电防护，断路器、接触器等设相间隔弧板。

（18）柜内及柜门元件标注元件"设备标识符"及铭牌。详见部件列表中各元件的"设备标识"及"注释"文本。

（19）柜内接线参见屏内连接列表及原理图。同一条线两端标记一致。

（20）端子按端子排列图表放置。短连接端子之间用短接片短接,安装端子标记号,电源端子之间 加隔板,安装15％的备用端子。

（21）设置专用的屏蔽接地端子，并在柜子侧面汇总连接到集中接地。

（22）所有显示器更换为:24"HP P24VG5 显示器,分辨率1920x1080,支持第三方旋转支架，主机更换为HP 288G9，便携式编程器更换为Elitebook640 G10。32G内存，512固态＋1TB机械硬盘。

（23）柜体放置，还需考虑防雨的问题，电气柜采用同芯机械弹跳锁。

（24）低压柜生产制作前需要与甲方确认底部尺寸，低压柜需要考虑散热的问题。

（25）槽钢和角钢按规格数量总长度供货就可以，例如1000数量6就按6000mm供，不需要裁切。

（26）供货范围含备件一批，具体详见甲供配置单。

- 4.2 操作箱主要技术参数

额定电压：AC220V/DC24V。

操作箱前开门（单层门）,控制柜底部进线,操作箱冷轧钢板材质，防护等级不低于IP54,色标：RAL7035。

箱内接线参见屏内连接列表及原理图.

屏面元件按“屏面元件列表”“设备标识”标注 .铭牌按“注释”标注.

屏面元件铭牌使用不锈钢铆接铭牌.

端子按端子排列图表放置.短连接端子之间用短接片短接,安装端子标记号,电源端子之间加隔板,适量安装备用端子。

柜内设PLC单独接地排与柜体接地排分开。

电阻箱考虑散热和绝缘问题。

- 4.3 接线盒主要技术参数

接线盒采用不锈钢材质，防护等级不低于IP54，接线盒结合面采用耐油橡胶密封。

接线盒带锁扣及安装孔，带底板，采用螺栓螺母固定安装。

接线盒开孔按图纸，按图开敲落孔，使用时打开。

接线盒铭牌分别为“接线盒TB01——接线盒TB16”。

端子按端子排列图表放置。短连接端子之间用短接片短接,安装端子标记号,电源端子之间 加隔板,安装15％的备用端子。

- 4.4 计算机台主要技术参数

- HMI计算机台：无台体。

4.5 主操作台主要技术参数

按要求制作集控室主操作台，具体外形图以图纸为准，使用西马克外形制作。

操作台台面为平台面，不锈钢材质。

操作台带显示器支架2个，由台体厂家提供。

- 五、低压成套柜（箱）供货范围

  - 主要供货范围

| 序号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压柜 | GGD3 800X800X2200 | 台 | 18 | 具体详见图纸！ |
| 2 | 操作箱 | 700×1100×300 | 台 | 12 | 具体详见图纸！ |
| 3 | 操作台 | 800*1200*1600 | 台 | 3 | 具体详见图纸！ |
| 4 | 制动电阻箱 | 500X800X800 | 台 | 3 | 具体详见图纸！ |
| 5 | 接线盒 | 250X200X150 | 台 | 48 | 具体详见图纸！ |
| 7 | 小计 |  |  | 84 |  |
| 供货厂家为：天津威匡/山东国舜/天水长城电工科技。 |  |  |  |  |  |
| 元器件的选型以甲方提供的“EXcel表格”为准！ |  |  |  |  |  |

- 六、 资料交付

- 6.1 图纸的交付和时间

合同签订后1周以内，乙方应提供盘柜的外形尺寸、重量等全部图纸。

乙方如需对甲方提供的技术参数进行修正，必须以书面形式告知甲方并得甲方认可、同意后方可进行。

6.2 在设备装运前1周，乙方应将说明书及试验报告发送给有关单位。

- 6.3 每台设备应附有如下资料：

| 资料内容 | 交付份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 产品数据及图纸 | 5份加1份电子文档 | 合同生效后10内提供 |

- 七、 制造工艺技术要求

7.1 乙方对于投标设备的制造工艺技术必须满足国家标准的要求。

- 7.2 所有设备均按国家标准的规定进行组装。

- 八、 到货时间及地点

8.1交货地点：酒钢冶金厂区。

8.2交货日期：以招标合同为准！

- 九、 设备验收及包装、运输、储存等

- 9.1 设备验收

设备的验收包括出厂验收和设备到货后的开箱验收。这些验收并不免除投乙方对合同所应负的责任和义务。

- 9.1.1 设备出厂验收

9.1.1.1 投乙方在设备出厂验收前，必须作好如下准备工作：

1）出厂资料整理成册，出厂资料的数量为2份。

2）乙方的质检部门根据需方提供的技术资料、设计通知单、合同完成设备自检并达到合格，设备组装和总组装待验状态应符合本标书有关设备验收状态条款的规定。

9.1.1.2 乙方在完成以上准备工作后，提出设备自检合格报告和联合检验通知，经甲方认可后方可组织联合检验。

9.1.1.3 设备整体组装验收合格后，乙方应于组合部位明确显示出组装标记、安装控制点和做好定位板等，经甲方监制代表检查认可后方可拆开。

9.1.1.4 乙方对联合检验发现的制造质量缺陷，必须采取措施使其达到合格，并经甲方监制代表审签后设备方可包装；否则，甲方监制代表有权拒绝签证，由此引起延误交货期的责任由乙方承担。

9.1.1.5 设备经出厂联合检验合格，其包装状况和发货清单及竣工资料等必须符合标书合同有关条款的规定，并经需方监制代表签字认可后，设备方可发运。

- 9.1.2 设备到货开箱验收

9.1.2.1 设备到货开箱验收由甲方主持并组织安装单位、乙方组成验收小组进行验收和签证工作。

9.1.2.2 设备到货开箱接验收主要包括：数量清点、外观检查、资料的审核以及需方认为必要的抽检等。

9.1.2.3 甲方收到乙方发运的设备后，即通知乙方派人员到设备保管存放地共同开箱验收。乙方接到需方通知后，必须在7天内到甲方参加开箱检验，如乙方逾期未到则甲方有权单独开箱，乙方须承认甲方的开箱结果。

9.1.2.4 设备开箱检验完毕后，甲方及乙方双方检验代表在检验记录上签字。

9.1.2.5 在检验过程中发现的属乙方的缺损件及质量问题，乙方须及时处理；如系甲方原因造成设备损坏，其负责由甲方承担；如需乙方协助，乙方应积极配合。

- 9.2 包装、运输和储存

9.2.1 设备应按JB/ZQ4286<<包装通用技术条件>>的要求进行包装。正确地标识零部件和各种材料，以便运输、安装和查找，并提供详细的装箱单。乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：收货人；合同号；装运标志；收货人代号；目的站；项目号、货物名称、品目号和箱号；毛重/净重（公斤）；尺寸（长×宽×高，以厘米计）；“重心及吊装点（2吨以上）。 “小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”（根据货物的特点和运输的不同要求）

9.2.2 乙方应在设备发运的同时，随机提供下列文件：装箱单；产品安装使用维护说明书；产品合格证书。

9.2.3 运输时，长、大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和磨擦，以免损伤。

设备到场后，双方共同清点、验收，并办理移交手续。

9.2.4 储存：乙方应根据包装箱内所包装物品的特性，向甲方提供安全保存方法的说明。

- 十、 技术服务

- 10.1 技术服务

设备在甲方现场安装、调试、试车期间，乙方须派出能在二十四小时内决策问题的总代表常驻现场进行技术服务，并负责解决设计及制造质量等问题。

10.2 设备安装前乙方应向甲方进行技术交底工作，必要时对甲方的有关人员进行培训。

10.3 乙方的现场服务人员的数量和专业配备，可根据工程进度适时调整，以不影响安装调试、试车工作正常进行为前提。

- 10.4 售后服务

（1） 产品质保期内发生的质量问题由乙方免费负责处理。

（2） 在运行过程中，如发现问题，接甲方通知后，乙方在2-24小时内即赶到现场处理有关问题。

（3） 非乙方责任造成的设备损坏，由乙方负责提供配件及维修。

（4） 对需选购的与乙方设备有关的配套设备，乙方给予配合，并不发生任何费用。

（5） 乙方将长期提供设备易损件，并提供外购件供应商名单。

（6） 满足本项目的合同要求中的质保期和售后要求。

- 十一、 补充要求

11.1低压柜（包含GGD/MNS/GCK/动力柜等）内每个回路粘贴回路设备名称及对应的设备编号；抽屉柜回路、变频器回路、软启动回路要分别安装回路的设备名称及对应的设备编号标识框；柜内所有一、二次元件要粘贴原理图对应的英文代号。出线端子、母线。

11.2柜门元件按回路逐一安装功能标识框（黄底黑字），柜内仪表门后部粘贴元件对应英文代号；柜内每个回路的功能标识（15cm*5cm，颜色待定）按照装配位置（柜子前后布置）粘贴在前后柜门。

11.3柜内原理图如单独绘制，必须与委托方所提供控制原理、线号等完全一致，端子位置必须与提供端子图纸一致，不得出现外部对接线端子错位现象。

11.4柜体出厂编号由委托方提供；出厂铭牌及试验报告以委托方提供样板为准制作；铭牌采用钢制牌并用铝钉铆拉；门楣样式及内容以委托方提供样板为准制作；柜体前后均设置眉头；柜体前后粘贴“有电危险”标识。

11.5柜体厚度按照技术协议执行，未明确标注的柜体厚度不小于2mm；柜内一、二次元件按照技术协议指定厂家选型；生产辅材及铜排采用国内优质品牌；端子采用菲尼克斯或凤凰牌，端子排额定电压不小于500V，额定电流不小于5A，具有隔板、线号和端子螺丝，每个端子排都应有编号，配置好端子标记条及每组端子的标记夹，电流端子额定电流不小于20A；端子预留20%备用端子。

11.6柜内元件安装位置要求合理正确,低压柜（GGD/MNS/GCK等）内端子排接线考虑与附近元件保持一定安全距离，端子排考虑预留外部接引位置。柜下部接线端子距离地面高度不得小于300mm；所有元件及母线的安装要便于现场操作、维护、更换及外部电缆接引；如元器件距离带电体较近，必须加装绝缘防护板来隔离，保证操作人员安全。每面柜体要留有足够的外部一次、二次电缆接引的空间。柜内所有易触及的带电部位需要加装透明绝缘板隔离，要方便拆卸。

11.7柜内所有线缆具有耐热、防潮、阻燃性能；二次配线要求整齐美观，符合相关国家规范及执行标准，内部接线排列整齐美观、清晰，用螺旋管绑扎成束，导线连接紧密，不伤线芯，不断股，一个端子只能接引一根线；禁止一个螺栓上固定多根导线。所有导线、尼龙扎带、防护板等均为B级阻燃型。所有线缆不允许中间对接。协议要求柜内要布置线槽的，要严格按照协议执行。

11.8柜所有门锁采用弹跳锁；门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时装设两个铰链；柜门与门、门与壳体之间缝隙均匀，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm；大门要有防掉角措施。

11.9柜子金属部分和电器金属外壳均应良好接地，接地线不允许串接，每条地线要从接地端子分别引至柜门，并做固定卡固定地线。柜门的接地线应采用≥6mm2铜编织软线，外部套阻燃绝缘套管；柜内设置接地标志。

11.10零排和地排的电流容量至少保证和相线母排一致，设置合理的压接螺栓，禁止一个螺栓上固定多根导线。

11.11柜内进线、联络柜的分支母排规格与水平排规格保持一致。

11.12柜间小隔板底部要封到底，只留出零排、地排过孔，其余全封闭。

11.13电流回路铜芯绝缘软线不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，一次线与二次线不能压接在同一端子上，二次端子不能用开口线鼻子压接。柜内所有一次线采用多股铜芯软线或带热缩套管的分支母线形式，二次线全部采用多股铜芯软线，额定绝缘电压1kV。

11.14母线材料选用高导电率T2铜排；采用螺栓连接时，接头处不应少于两个螺栓，所有连接螺母置于维护侧，螺栓强度为8.8级。

11.15 N排和PE排出厂前预先钻孔，孔数及大小符合进出线回路使用，并应做好钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖；所有水平母线、垂直母线、分支母线应有绝缘护套（加套热缩管，并按照国家标准颜色区分相序，粘贴相序标识），主母线、分支母线和母线连接部位加装绝缘盒，中性线采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

11.16所有铜母线要求镀锡或镀银，要求先加工再镀锡或镀银。

11.17铜排含铜率≥99.9%。（提供第三方检测报告）。

11.18所有母线夹采用PMJ型，材质为BMC型不饱和树脂，母线要加热缩套管，选择母线夹时要注意，大于等于4000A,母线夹安装支架采用不锈钢材质，安装螺钉为不锈钢；绝缘子采用SM系列绝缘子，材质为不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件，嵌件为铜制。

11.19主母线额定短时耐受电流（方均根值）不小于4kA（1S）,主母线额定电流满足设计图纸要求。

11.20架桥柜母线伸出柜顶200mm，ABCN均按此要求，同时加装整块绝缘板，防止涡流；

11.21柜内所有螺栓均采用8.8级。配齐外部电缆接引螺栓、母线连接螺栓、并柜螺栓等所有现场安装所需要的螺栓。母线连接螺栓规格及数量严格按照国家相关标准选择。柜内螺栓紧固后要点漆标记。

11.22进线柜、母联柜柜后加装透明绝缘板，保证后门开启后不能直接触碰到带电母线。

11.23端柜大侧封板内母线位置加装绝缘板。

11.24柜体底部设置电缆固定支架。

11.25顶盖设计要注意保证现场正常并柜后防护等级不降低，要求柜与柜之间配合紧密。

11.26所有柜体要保证强度，对于较重的元器件及母排，要由加固措施，防止运输过程变形；每面柜体要有独立包装，要求防雨，要防止运输过程碰撞、摩擦损坏柜体及门上元器件。

11.27厂家至少派1名售后人员随柜体到现场配合交接验收，待运行送电无问题后方可离开。

11.28随柜体附带纸质版资料6套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

11.29所有元器件合格证书、出厂试验报告等至少1套。

11.30柜体包装带木质底托。散发柜体必须采用木质包装。

11.31柜门内部粘贴一次图、原理图，要求过塑。

11.32端子标记条在端子进出线两侧均要安装，标记条上号码为打印，不能手写，并且方向要跟端子安装方向一致。

11.33对于柜外操作的隔离开关、负荷开关、断路器，要保证紧急解锁后可以开启柜门；如果上述开关是本柜的总开关，安装时要拆除连锁装置，保证总开关合闸时，能打开柜门操作其他回路，并告知我方技术人员确认后拆除。

11.34所有导轨安装元件，两侧必须采用堵头固定。

11.35门板所有接地螺钉处要有接地标识。

11.36门锁钥匙、连锁钥匙、操作手柄、抽屉摇把等附件要集中单独包装放置，不能直接插在门上或绑在柜内外。

11.37随柜要配置一定数量的易损配件，如门把手、门锁等；配置与柜体颜色一致的自喷漆，便于剐蹭划伤恢复。

11.38表计必须寄回宏联先校检，然后再返回外协厂家安装。

11.39要求零排和地排一个螺栓接一根线，零排地排上要求多冲孔，满足接线要求。

11.40要求每个箱（柜）都必须有零排和地排。

- 十二、其他

12.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

12.2本规格书内容经由甲乙双方于         年      月     日      时至      时通过           方式商定。

12.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

12.4若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

| 甲方 （盖章）:酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 | 乙方 |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： | 日期： |