酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（采购设备名称：自清洗过滤器）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三、制造技术要求

四、验收及技术服务：

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与                    （以下称乙方）就甲方自清洗过滤器采购经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则：

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，在钢铁行业机组有2家及以上运行超过3年，已证明安全可靠的优质产品。

4.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程中使用。在电控元件中不准采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。

5.若卖方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

6.卖方应按技术规范书中顺序逐条应答，如对本技术规范书有偏差（无论多少）都必须清楚地表示在本技术规范书中的 “差异表”中。否则将认为卖方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

7.本技术协议所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

8.在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产前，卖方应在设计上给予修改，具体项目由供需双方共同商定。

9. 在合同签订15天内，按本技术协议的要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，供买方确认。

10.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

11.乙方须对自清洗过滤器整体设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

（1）完整的PLC机电一体化产品，包括过滤器本体、滤芯、滤刷、驱动减速机及配套电机、配套密封件等。

（2）电控装置，包括电控柜及内部电气元件（IP65）、压差开关、定时继电器、电控箱至设备之间的线缆等，同时要求电控柜上预留远传信号端子，能将自清洗管道过滤器的运行状态信号传至集控室内。

（3）排污总成，包括：手动排污阀、电动排污阀、配对法兰、紧固件及垫片等。

（4）自清洗过滤器1台。

2.单套设备参数

| 项 目 | 单 位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 单台过滤水量 | m3/h | 300 |
| 过滤精度 | μm | 50 |
| 设计压力 | MPa | 1.6 |
| 工作压力 | MPa | 0.1-0.8 |
| 工作温度 | ℃ | 5-35℃ |

三、制造技术要求

1.设备安装方式：立式

2.工作介质或使用工况：工业净环水

| 参数 | 悬浮物 | 氯根 | PH | 硬度 | 水温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | ≤20mg/L | ≤50mg/L | 7-9 | 220-280mg/L | 5-40℃ |

3.材质要求

主要零部件材料表：

| 零件名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐体 | 不锈钢316L | 1 | 台 | 壁厚不小于8mm |
| 滤网 | 不锈钢316L | 1 | 支 |  |
| 清洗架及滤刷 | 不锈钢316L | 1 | 套 | 反洗口间隙不大于5mm |
| 自动排气阀 | 不锈钢316L | 1 | 件 | DN20 |
| 排污阀 | 不锈钢316L | 1 | 件 | 电动球阀DN80电压380V |
| 电动排污阀 | 球阀不锈钢316L | 1 | 件 | 球阀DN80，阀芯不锈钢 |
| 手动排污阀 | 蝶板不锈钢+里衬F46 | 1 | 件 | 蝶阀DN80 |
| 阀门（手动） | 蝶板不锈钢+里衬F46 | 2 | 件 | 蝶阀DN250 |
| 阀门（电动） | 蝶板不锈钢+里衬F46 | 2 | 件 | 蝶阀DN250 电压380V |

4.技术要求

4.1 设备安装尺寸，配套管道安装尺寸在中标后安排技术人员现场实际测量。

4.2自清洗过滤器（以下简称过滤器）为焊接不锈钢结构的圆柱形立式容器。过滤器内部件在工厂安装定位，并提供正确、牢固的安全支撑，以防止运输及搬运时的偏位、松动及损坏。

4.3过滤器罐体壁厚不小于8mm，材质不锈钢316L，设备焊接采用氩弧焊焊接技术，过滤器出口处装设防止滤芯变形的筋板且不影响出水流量，本体外表面进行酸洗钝化处理，连接部位螺栓材质不锈钢304。

4.4过滤器内安装的滤芯过滤精度为50um，滤芯使用高强度一体式骨架，上下边缘使用一体成型的包边加强筋板焊接在一体式骨架上，滤芯表面光滑无毛刺，避免挂污，同时保证可轻易拆卸便于清洗和更换，反洗时保证过滤精度及压差要求。

4.5过滤器清洗架要有足够的强度，保证反洗运行时无变形，滤刷钢丝固定牢固，正常使用3年内不脱落，磨损量满足反洗口间隙要求。

4.6过滤器进、出水口直径DN250mm，分别配制手动对夹蝶阀（衬氟，蝶板不锈钢），电动对夹蝶阀（衬氟，蝶板不锈钢，380V）各一件；罐体底部设泄空管，阀门法兰（DN80）连接，采用双控制的下排污方式（手动球阀+自动控制电动球阀），具备快速启闭，附带手动启动装置，排污阀球芯材质：不锈钢316L；罐体顶部配自动排气阀（不锈钢316L）及手动球阀。

4.6过滤器反洗控制方式为压差+手动+时间控制，压差优先，反洗时间可在0～180 秒范围内可调设定。反洗时压差≤0.05 MPa，反洗耗水量≤过滤水量的1%，反洗时在保证过滤精度的同时保证正常供水。

4.7控制系统电气元件参照或相当于施耐德；压差控制器选用进口或国内一线品牌；导压管采用不锈钢管；压力表采用充油式防震压力表；驱动减速机、电机要求选用进口或国内一线品牌。

4.8过滤器控制要求：自动控制时过滤器选择按钮打至自动位置，过滤器由差压控制器与时间继电器同时控制，当差压控制器动作或时间控制达到设定反洗周期时过滤器反洗（压差控制优先）。手动控制时过滤器选择按钮打至手动位置，过滤器处于手动状态时可以通过强制反洗按钮对过滤器进行强制反洗。

4.9过滤器自动控制柜参照或相当于西门子触摸屏操作、显示运行状态等信息，PLC控制系统设置PLC输入输出模块与上级PLC通讯以太网接口，以实现在主控室监控设备状态功能。

4.10罐体整体承压不得低于1.6MPa，过滤器出厂前应整体进行组装、调试保压48小时及性能试验。罐体内承压1.6MPa时罐体不得有外鼓变形，所有焊缝无渗漏、开裂等影响安全生产的缺陷，内部金属结构不得有变形导致滤芯无法正确安装的缺陷，滤芯压盖及密封必须满足承压要求。

4.11过滤器应在明显部位固定耐久性标牌，明确：过滤器型号及名称；明确主要技术参数：最大工作压力，最高工作温度，最大压差等；设备制造日期及编号；制造厂名称和商标。

4.12自动排气阀阀前必须装设配套的不锈钢手动阀。

4.13主机设备额外附带滤芯压盖密封件2件，原装滤芯一套，随主机同时配送。

4.14电控柜除向过滤器提供电源外，还需满足控制、显示以及报警等功能，以确保过滤系统的安全运行，能实现手动或自动控制。

4.15乙方负责所供设备本体至电控柜之间信号电缆、动力电缆、保护管等所有安装材料。

4.16控制系统必须完全开放，软硬件不得加密或留有后门程序。

4.17控制系统PLC若需特殊编程电缆，乙方负责配套供应。

4.18乙方公司必须为自清洗管道过滤器的制造商，必须拥有管道过滤器设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修的专业技术人才，并通过ISO9001质量管理体系认证。推荐厂家参照或相当于：宜兴市绿宝给排水工程有限公司、营口华海设备有限公司、成都神龙水处理设备有限公司；其他采购品牌应不低于推荐厂家行业等级。

四、验收及技术服务

1.验收标准

1.1 NB/T10790-2021 水处理设备制造技术条件

1.2 JB/T47003.1-2022 钢制焊接常压容器

1.3 GB/T13922-3水处理设备性能试验、吸附设备

1.4所有设备均按国家标准的规定进行组装。所提供的备件在现场进行验收，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

1.5乙方对整个设备的合理性、完整性负责，负责设备本体的全部设计，包含提供与设备配套的土建基础、设备连接方式的最终资料。

1.6设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，重点对设备的材质、罐体壁厚、虑芯机械强度按照本协议制造要求进行测试验收，若存在与国家、行业标准和本协议要求不符合的项目，甲方有权直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

1.7本协议中的其它未明确项依据国家标准或国家有关规定制造验收。

1.8乙方负责设备的运输管理，并有必要的防护包装，设备的包装应能满足长途运输、多次搬运及存储的要求，包装要坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。

1.9箱内每个零部件均应挂有标签，标明零部件的名称、零件图号及所属装配图号、件号和数量等内容。

1.10乙方应保管好到达现场的设备材料随机资料，包括产品合格证、有关检验报告、产品使用说明书等相关资料，按合同规定及时移交给甲方。

2.技术服务

2.1乙方负责派有经验的技术人员进行安装指导，安装完成现场调试，同时对甲方操作维护人员进行技术培训，培训资料由乙方提供。对设备的运行检查、点检维护检修须出具书面材料进行培训。

2.2产品质保期为12个月，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应在7日内免费负责更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新恢复后12个月。

2.3出现设备质量问题、到货及安装拖期问题，按照合同违约条款执行。

2.4乙方供货如果出现图物不符现象（如设备结构、部件材质、安装尺寸、防腐工艺等），造成的一切后果由乙方承担，必要时甲方有权终止合同。

- 提供资料

乙方在中标后20日内将准确的电子版和纸质版如下资料提供给甲方：

1.所供设备及相关附件所用的材料、备件需要符合相应国家（行业）标准并得到甲方的认可，同时提供质量保证的相关文件，包括：产品检验合格证书、主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告、各项试验报告、电气试验报告等。

2.电子版图纸包括自动过滤器结构图、电气控制原理接线图、控制盘端子接线图、盘内电器元件布置图、整机装配图、PLC程序光盘。

3.每台套设备的产品合格证（包括主要外购件）；主要用材的合格证及质量检验书和有关的规程、规范标准。

4.易损件一览表、易损件图纸或型号。

5.提供出厂最终资料

6.邮寄地址；甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢集团动力厂，邮政编码：735100，收件人：董世平。联系电话：17793732678

电子邮箱：dsp3037@jiugang.com

六、交货时间及地点

以招标时双方确定时间地点为准

七、其它

1.本规格书内容经由甲乙双方于    年        月     日     时至        时通过                  方式商定。

2甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3 若                        单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份其他未尽事宜，双方友好协商。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                乙方代表：

年   月  日               年   月    日