宏联自控公司

综保及综保后台完善采购

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

- 目 录

第1条 总则

第2条 设计条件

第3条 供货范围

第4条 包装、运输和储存

第5条 技术服务

第6条 提供资料

第7条 交货时间及地点

第8条 其他

一、总则

1.1本技术规格书对酒钢宏联自控公司综保及综保后台完善采购项目设备制作使用提出有关技术要求。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。

1.4本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5在合同签订后，甲方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由甲、乙双方协商确定。

1.6本技术规格书经甲、乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.7乙方应具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

- 二、设计条件

2.1 气象安装条件：

嘉峪关地区气候特征明显为冬季寒冷，夏季炎热，昼夜温差大，气候干燥。

年平均气温：				7.3℃

最高温度：				   38.4℃

最低温度：				   -31.6℃

年平均降雨量：			85.3mm

年最大降雨量：			165.7mm

最热月平均湿度：			52％

最冷月平均湿度：			55％

冬季气压：				   642mmHg

夏季气压：				   652mmHg

年蒸发量：				   2245mm

年主导风向：				西南风

夏季主导风向：			西北风

最大风速：			     34m/s

土壤冻结深度：		  -1.2m

按《建筑抗震设计规范》规定，本场地抗震设防烈度为8度；设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组，场地类别为Ⅱ类，场地地震动反应谱特征周期值为0.40s。

乙方提供的设备必须满足所需的工况条件（海拨高度：1660m, 全年温度范围：-30℃到+40℃,循环水最高温度小于60℃）。

需参照上述自然地质条件，满足相关规范要求。

2.2 标准及规范

GB/T 14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB/T 14285-2023《继电保护和安全自动装置技术规程》

三、供货范围

## 3.1 主要供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路保护测控装置 | 线路保护测控装置\DC220V 5A/1路以太网 2路RS485 CSC-281S | 台 | 3 |  |
| 2 | 所用变保护测控装置 | 所用变保护测控装置\DC220V 5A/1路以太网 2路RS485 CSC-282S | 台 | 4 |  |
| 3 | 电动机保护测控装置 | 电动机保护测控装置\DC220V 5A/1路以太网 2路RS485 CSC-283S | 台 | 18 |  |
| 4 | PT并列测控装置 | PT并列测控装置\DC220V 5A/1路以太网 2路RS485 CSC-287S | 台 | 1 |  |
| 5 | 备用电源自动投入装置 | 备用电源自动投入装置\DC220V 5A/1路以太网 2路RS485 CSD-246A-G | 台 | 1 |  |
| 7 | 合计 |  |  | 27 |  |
| 备注：需参照或相当于北京四方。 |  |  |  |  |  |

## 3.2技术要求

- 3.2.1电力自动化装置：

- （1）电力自动化系统由微机保护测控装置、现场总线、监控主机、操作站等构成的综合自动化系统，原后台为北京四方。

- （2）保护测控单元：各种保护及信号单独出口冗余的双CPU设计，保护、监控功能相对独立。遥控投切保护遥控复归信号，保护定值在综合保护器及上位机修改。装置具有开关的防跳继电器和常规控制回路接口。保护电流和测量电流回路独立。液晶屏全中文显示。

- （3）变压器及电动机保护应配置至少4路外接非电量保护功能，且分别具备跳闸、发信功能。10kV高压电机现场手动、急停、PLC等跳闸信号应接入非电量跳闸回路，每路开路可独立实现发信功能。并与站内手跳信号区分。保护装置内部实现告警功能，并可查阅动作记录。

- （4）电动机保护应配置速断保护躲避电机启动冲击电流的功能。

- （5）变压器保护应配置过负荷保护功能。母联备自投装置含备自投保护功能。

- （6）变压器、电动机、电容器保护均应具备套管零序功率方向保护功能，且具备投入发信与跳闸功能。应满足经小电阻接地系统，和不接地系统零序保护功能，若是经小电阻接地系统则为自产零序，若是不接地系统则为套管零序功率方向保护，零序电流由零序互感器单独接入保护。3UO自产定值可调整。

- （7）提供的设备包括硬件及软件（系统软件应为正版，应用软件为本工程源程序），且应为成套及完整的。

- （8）操作台需容纳操作站、打印机、声光报警装置。

- （9）本工程综保装置改造后最终满足酒钢保护配置要求，达到酒钢验收标准，实施后厂家技术负责岗位日常点检、故障判断处置的培训工作及控制系统的维护和操作培训。

（10）200万连铸连轧过滤间10KV高压室高压柜继电保护装置更换完成，配套完善高压后台1套（包含通讯管理机）。对整套后台程序进行安装、组态、调试、试验，出具二次控制原理图及相应交接试验报告并盖章，确保高压微机保护各功能完备。

（11）在200万连铸连轧循环泵站新增一套后台，将200万连铸连轧过滤间高压柜后台、200万连铸连轧新层流增加高压后台，并将本站数据传输至200万连铸连轧循环泵站后台，对整套后台程序进行安装、组态、调试、试验，出具二次控制原理图及相应交接试验报告并盖章，确保高压微机保护各功能完备。

# 4. 包装、运输和储存

4.1 包装

4.1.1 要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

4.1.2 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

4.1.3 包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

4.1.4 设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

4.2 运输

4.2.1 设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

4.2.2 整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

4.2.3 制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4.2.4 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

4.2.5 设备到场后，甲、乙双方共同清点、验收，并办理移交手续。

4.3储存

乙方应根据包装箱内所包装物品的特性，向甲方提供安全保存方法的说明。

# 5. 技术服务

5.1 乙方要派合格的技术人员，赴安装施工现场进行技术服务指导，乙方的现场技术服务人员到现场后需制定必要的计划书。乙方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

5.2 乙方按甲方的要求，及时参加现场的设备、调试、功能考核、验收等工作，出席有关会议，及时处理技术和质量问题。

## 5.3 乙方技术服务人员现场服务内容及职责

### 5.3.1由甲、乙双方都在现场的情况下开箱验收。

5.3.2 在调试前，如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方负全部责任。

5.3.3 乙方技术服务人员应有权处理现场出现的一切技术、设备质量问题。接到甲方反映问题后，2小时内做出答复，紧急情况可在48小时内派人赶到现场。

5.3.4 全天24小时接收客户投诉：对用户来电、来函的各类投诉，市内12小时内给予答复；市外24小时内给予答复。公司随时准备一套由工程部、生产部、质保部等相关技术部门人员组成的事故应急处理、调查小组，对于处理设备的应急问题保证在最短的时间内以最快的交通工具赶到现场。

5.3.5 产品质保期内免费提供设备方面的技术咨询及服务；质保期外将继续提供各类有偿服务。

5.3.6 公司常年负责提供产品的备品、备件，使用本公司产品的用户将优先以公司成本价获得备品、备件，不耽误用户对产品的正常使用。

5.3.7 质量保证期内合同产品出现质量问题，乙方及时派遣技术人员给予无偿服务，甲方为其提供工作方便。

5.3.8 指导调试，参加设备试运行。

5.3.9 设备验收后，按甲方要求进行必要的培训。

5.3.10 乙方现场技术服务人员应具有下列条件：遵守法纪，遵守现场各项规章、制度；有责任心和事业心，按时到位；了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确的进行现场指导；身体健康，适应现场工作条件。

5.3.11服务承诺：乙方承诺，对所提供的设备在额定、正常条件下，应安全可靠无故障运行,设备在调试完成后1年内所发生的质量问题，乙方免费处理。

5.3.12在甲方正式开始投产运行后1年产品出现质量问题，乙方接到通知后应在24小时内赶到现场解决。

5.3.13设备实施到达现场后，甲方及有关单位将按照本技术规格书中条款和订货合同中条款内容验收。同时抽样分析测定，如发现施工质量不符合本技术规格书要求，乙方应无条件地更换，直至退货。

5.3.14设备实施安装后调试期间，如发施工质量问题，乙方应及时派人到现场处理。

5.3.15设备设施应实行三包，三包期为正常运行后2年，2年内设备设施各项指标不应有明显变化。

5.3.16乙方于技术规格书签订后三日内，向甲方提供设备安装及相关尺寸。

- 6.提供资料

乙方向甲方提供如下技术文件:

6.1提供详细的操作、使用、调试和维护检修说明书，还应包括操作运行、注意事项安装程序和工艺要求等。

6.2易损件图纸或型号。

6.3产品合格证书。

6.4产品检验合格证书。

6.5主要零部件制造、检验记录；主要零部件材料检验合格证书。以上资料随同设备一起提供给甲方，资料份数，一式四份给甲方。其它资料：易损件一览表、主要外购件使用说明书、产品合格证书。

- 7.交货时间及地点

7.1交货日期：以招标合同为准

7.2交货地点：酒钢冶金厂区。

- 8.其他

8.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

8.2本规格书内容经由甲乙双方于      年    月    日    时至       时通过              方式商定。

8.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.4若乙方单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

| 甲方 （盖章）:酒钢（集团） 宏联自控有限责任公司 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： | 日期： |