学院电梯维保要求及范围
第一项：2026年全年电梯维护保养，总计六部电梯
	序号
	项       目
	维    保   要   求
	保养次数

	1
	持牌保养
	持牌保养
	

	2
	变压器
	确认变压器无异常的电磁和震动，电压正常.
	月/2次

	3
	接触器主触点和衔铁
	用万用表测量电阻大于0.3欧姆，吸合为面接触，衔铁动作灵活无阻滞现象，短路环不断裂，检查机械联锁，完好有效，触点接点良好。
	半年/2次

	4
	控制屏上的断电器与接线
	接线无松动，接触良好，电源电压值正确，检查开关门断电器机电联锁机构完好有效。
	月/2次

	5
	电动机，曳引机的油质、油量
	油量充足，油质良好无杂质，厚薄适中，电机或曳引机运行无异常噪声，无异常发热。
	半年/2次

	6
	机房为主电源开关三项闸刀及极限开关
	连接牢固，无错相缺相，刀片不发热，接地可靠，动作灵活，熔断器和电流保护整定值，符合电机额定电流值。
	半年/2次

	7
	制动器、调整闸瓦间隙
	限位螺母应正确，保证闸瓦间隙0.3-0.7m锁紧扣帽，制动器开关在有效行程里动作灵活可靠，制动器定期拆卸清洗。
	年/2次

	8
	电器设备上全部断丝
	不准有铜丝代替熔丝规格不符合规定的现象。
	月/2次

	9
	限速器清洗润滑是否灵活可靠
	有封记，且有有效日期，绳钳口无油污，钢丝绳无断股，短丝不超标准，限速器开关先于限速器动作，动作速度符合动作值和铭牌要求。
	月/2次

	10
	轿厢照明
	所有灯都应亮，且灯罩应当完好。
	天/2次

	11
	对外联络装饰
	功能正常
	月/2次

	12
	操纵箱各开关按钮信号指示灯正确无误
	急停，检修开关工作正常，各按钮操作功能作用完好无损，各开关有相应功能。接线无松动，接触良好，电源电压值正常。
	月/2次

	13
	轿内指示灯无误
	层楼指示正确显示楼层数，无损坏，声视信号正常。
	月/2次

	14
	安全触板
	门能自动开关，开门声音正常无滞现象，触板整体清洁牢固，扇行机构清洁润滑，开关应用2-3mm余量，触板功能有效。
	月/2次

	15
	光电装置
	门能自动打开，指示灯灭，发射头及接受头或反光罩均无灰尘。
	月/2次

	16
	清理轿门上下坎梁
	门滑行轻快，无异常噪声无抖动无滞留现象，门垂直度好，门缝紧密无晃动，滑块磨损三分之一时，应更新。
	月/2次

	17
	层门锁
	接触可靠，门关闭后各项尺寸符合标准。
	月/2次

	18
	门刀与层门坎
	门刀与地坎间隙为6-10㎜，轿门地坎与层门地坎间隙为30+3㎜。
	月/2次

	19
	修理安全钳
	保证楔块与导轨2-2.5间隙，四根连杆同时拉动楔块动作一致，安全钳开关能率先动作，限位螺丝要锁紧。
	月/2次

	20
	导靴
	保证间隙符合要求，有弹簧导靴为2㎜元弹簧导靴为0.5㎜主副导靴磨损五分之一需更换。
	月/2次

	21
	安全窗开关
	安全窗闭合平稳，开关灵活可靠，开关打开不能运行。
	月/2次

	22
	安全钳开关
	开关灵活可靠，开关动作时不能运行。
	月/2次

	23
	自动门机构调整清洁
	皮带小组长紧度一致，限位置正确，开关完好，开关门速度合适，变速缓和无冲突，无撞击声，门机上弯曲线无刮察破断现象，门机限位开关力臂变开应及时更新。
	月/2次

	24
	门机
	门机清洁、润滑，机械部位轴承完好无杂音。机器部分正常。
	月/2次

	25
	轿厢清洁工作
	轿顶清洁、干燥，无杂物堆放，并有护栏完好无损。
	月/2次

	26
	厅门锁接点调整门锁滚轮，清洁厅门上下坎
	外观清洁各部间隙符合要求无噪声动作灵活，接触可靠，触头无人为弯曲，腐蚀，层门锁齿合不小于7㎜用100N（牛顿）的外力打不开层，偏心轮与层上坎下端间隙为＜0.5㎜，层门自动关闭装置可靠，门角无松动，地坎清洁无杂物。
	月/2次

	27
	呼梯钮及灯
	功能完好，灯亮自持，到站消号，无破损。
	月/2次

	28
	指示灯到站钟
	指示正确，钟声响，数字显示无误差。
	月/2次

	29
	消防开关
	玻璃完整，功能良好。
	半年/2次

	30
	清理、调整曳引钢丝绳，刷颜色标记
	钢丝绳无断丝现象，断丝数符合该类电梯要求，无油垢，各绳涨紧度误差不小于5%，有清晰的层楼标记。
	半年/2次

	31
	清洗导轨，紧固件
	导轨工作面清洁、润滑、连接牢固，非工作面无积压灰。
	年/2次

	32
	随行电缆
	无扭曲、无刮破，绑扎牢固，无碰擦。
	月/2次

	33
	井道检修开关
	检查灯完好，开关有效。
	月/2次

	34
	曳引绳，悬挂装置，限速器钢丝
	钢丝绳无断股、断丝、松股现象、悬挂装置绳头、弹簧、销子完好、有效。
	半年/2次

	35
	补偿链，绳及悬挂装置补偿轮装置
	无松驰，断裂，链轮装或链与底坑保持规定间隙100㎜，无擦撞响声，链轮开关完好有效，绳头弹簧、销子、U字螺丝及保护网丝蓝夹子完好。
	半年/2次

	36
	缓冲器油、油量，开关功能
	油质完好、油量准，开关功能完好缓冲器清洁。
	月/2次

	37
	底坑开关照明及轿厢照明
	急停开关打开，能停止运行，照明灯完好，可以开关。
	月/2次

	38
	涨紧轮断绳开关及下轮高度
	开关完好，有效，下轮高度符合规定30㎜以上。
	月/2次

	39
	对重缓冲器的缓冲距
	应符合规定声尺寸，油压式300-400弹簧式250-350㎜并作详细记录。
	半年/2次

	40
	井道各限位开关，换速开关
	开关动作灵活，功能可靠，限位30+15㎜起作用，极限50-80㎜，缓冲速度符合要求。
	月/2次

	41
	导向轮注油
	转动平稳无噪声，油量充足，将含油轴承边沿注少量油。
	月/2次

	42
	紧固轿项，井道接线和接地螺丝
	连接良好，接触可靠。
	半年/2次

	43
	清扫底坑
	底坑无积水，无垃圾。
	月/2次

	44
	平层误差检查
	确认平层误差+15㎜以内。
	月/2次

	45
	平层感应器
	隔磁板与感应器之间左右间隙均匀，中心在规定偏差内。
	月/2次

	46
	紧急供电，消防功能检查
	功能完好。
	半年/2次

	47
	发光二极管
	确认印板KCD-OS，DCR-620A，KCR-630A，KCR-650A上的发光欧级管状态。
	月/2次

	48
	控制柜、轿顶ST装置、曳引机清洁
	对曳引机、控制柜、轿顶ST装置进行清洁工作。
	月/2次

	49
	电解电熔（主回路）
	确认电源切断5秒内印板KCR-620A，KCR-630A，KCR-650A上的发光二极管DCB应当熄灭。确认电解电熔防爆阀无飞出、膨胀、异常发热现象。
	月/2次

	50
	补偿装置
	补偿绳的伸长量超过允许的调节量时应予以截短。检查补偿链的消音绳是否折断，运行是否正常。
	月/2次

	51
	曳引电动机
	检查轴承的磨损和工作情况，更换轴承润滑脂。
	年/2次

	52
	充电回路
	确认充电电阻及经常放电电阻表面上，不应有裂缝或异常情况。应确认温度保险丝处于正常状态。
	半年/2次

	53
	再生回路
	确认再生回路表面无裂缝等异常。应确认接线的包皮上无异常。应确认电阻端无松动。
	半年/2次

	54
	称量数据的写入
	在主钢丝绳变化（更换或拉伸）、称量装置部分更换及进行曳引绳的工作后，应做一次称量数据写入。
	半年/2次

	55
	噪音
	电梯机房噪音≤80分贝，运行中轿厢内噪声力争达到国家标准一等品要求，开关门过程噪音≤50分贝。
	年/2次

	56
	晃动、动
	垂直和水平振动加速度力争达到国家标准一等品要求。要具体
	年/2次

	57
	轿厢风扇噪音
	不符合要求修理或更换。
	月/2次

	58
	快车运行时
	检查登记停站、消号各断电器工作是否正常。
	月/2次

	59
	曳引机电动机
	前后滑动轴承处于有无发热情况。
	月/2次

	60
	曳引机
	前后端盖处有无发热情况及有无异常声音。
	月/2次

	61
	舒适性
	进行度运行，用身体感觉确认从启动到平层皆无异常、振动、冲击及异常声响。
	月/2次

	62
	异常响动、振动
	确认轴承编码器的轴承处有无异常声响，确认变压有无异常电磁声音和振动。
	月/2次

	63
	漏油
	曳引机每小时漏油面积不超过150平方厘米。
	月/2次

	64
	机房清洁
	机房清洁卫生符合国家标准及委托方要求，并观察温度有无异味。
	月/2次


安全管理协议

甲方：甘肃钢铁职业技术学院

乙方：
合同编号：
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的职责，确保施工过程中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、项目名称：

甘肃省冶金职业技术学院2026年电梯维保服务

二、施工地址：

甘肃省嘉峪关市体育大道2222号
三、甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底、安全教育培训、考试，并有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施及施工方案，在开始施工前同其他相关资料报甲方备案。

3、甲方有协助乙方做好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。

5、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

7、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（4）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

（5）施工车辆通过甲方区域内或施工过程中机械设备使用时，危及甲方区域内师生人身财产安全的。

（6）乙方施工区域存在安全隐患，未按要求整改的。

四、乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；

2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3、乙方施工前应向甲方提供相关备案资料，备案资料包含营业执照、安全生产许可证、企业资质证书、安全管理人资格证、特种作业人员资格证、安全管理制度、危险作业管理制度、事故应急预案、施工人员花名册及身份证复印件、安全生产培训考试试卷、人员保险缴纳复印件、施工方案或安装方案、安全措施、人员体检报告等，乙方所提供的材料应真实、合法、有效。

4、施工期间，乙方应设有专职安全管理人员。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与安全考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

14、乙方施工过程中，必须保障甲方区域内师生人身财产安全，因乙方施工过程中或为保障施工需要而使用的附属设施发生事故导致甲方区域内人员财产损失的，乙方应承担事故责任。

15、乙方施工过程中涉及危险作业需提前向甲方申请报备，甲方审核批准后方可进行危险作业作业，危险作业人员需有相关危险作业证。

五、其它事项:

1、甲乙双方必须严格执行本协议，施工作业中造成伤亡、火灾等重大事故时，双方在场人员必须及时组织抢救伤员和保护事故现场，并及时向上级有关部门报告。

2、违反本协议的甲、乙双方，所造成的事故由违反方承担相应责任及经济损失。

3、本协议由甲、乙双方主管领导签字后生效，一式4份，甲方3份、乙方1份，并在作业中严格执行。

甲方单位名称（签、章）：         乙方单位名称（签、章）：

甲方代表（签、章）：             乙方代表（签、章）：

签订日期：2025年  月  日       签订日期：2025年  月  日
