宏联自控公司矿用一般型

成套低压配电柜

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

- 目 录

第1条 总则

第2条 引用标准

第3条 主要供货范围

第4条 技术要求

第5条 检验与验收

第6条 包装与运输

第7条 售后服务

第8条 交货时间及地点

第9条 违约赔偿及质保金

第10条 其他

一. 总则

1.1本技术规格书对酒钢宏联自控公司矿用一般型成套低压配电柜项目设备制作使用提出有关技术要求。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。

1.4本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5在合同签订后，甲方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由甲、乙双方协商确定。

1.6所有开关柜及回路具体数量，元器件配置，以设计院最终订货图为准。

1.7本技术规格书经甲、乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.8乙方应具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

二. 引用标准

供货商应遵循但不限于以下标准：

GB/T 12173-2008矿用一般型电气设备

- · GB/T 14048.1-2023 系列标准《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

· GB 16423-2020 系列标准《金属非金属矿山安全规程》

· 相关电气安全、结构及环境适应性标准。

- 三.主要供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用一般型低压配电柜（KA/KY） | 矿用一般型低压配电柜（KA/KY）\500×600×300-4回路 悬挂 井下 冷轧钢板 空箱 | 套 | 280 | 乙方绘制的图纸，需甲方确认后再生产！ |
| 2 | 矿用一般型低压配电柜（KA/KY） | 矿用一般型低压配电柜（KA/KY）\400×300×250-3回路 悬挂 井下 冷轧钢板 空箱 | 套 | 360 |  |
| 3 | 小计 |  |  | 640 |  |

四. 技术要求

4.1 资质与标识

4.1.1 柜体必须具有由国家权威机构颁发的“KY”（低压成套开关设备）和“KA”（低压成套开关设备中的母线干线系统）型式试验证书及资质。

4.1.2 在柜体明显位置，应牢固粘贴或铭刻上述资质对应的永久性标识。

4.2 柜体结构

4.2.1 材质与工艺：柜体应采用优质冷轧钢板制造，厚度不少于1.5mm。开门角度大于90度，保证可正常维修。表面进行防腐、防锈处理，并进行静电喷塑，涂层应均匀、牢固、色泽一致，无流痕、起泡、剥落等缺陷。

4.2.2 锁具要求：柜门必须配置坚固的锁鼻或类似锁闭结构，满足使用管理锁（如挂锁）进行上锁管理的条件，确保运行安全。

4.2.3 防水防尘：

a) 柜门上端必须配置外伸式防水檐。

b) 柜门四周应安装连续、弹性良好的密封条，确保关闭时达到防尘密封效果。

c) 进出线口必须设置在柜体下方。应提供不少于4个标准进出线孔洞，孔洞应规整并配备可拆卸、弹性良好的密封圈（胶塞），确保电缆引入后的密封性。

4.2.4 等电位连接：

柜门与柜体之间必须采用截面积不小于 4 mm² 的黄绿双色软铜导线进行可靠的电气连接，确保等电位。

4.3 内部配置

4.3.1 安装结构：柜内必须安装完整的安装背板（安装板），背板应有足够的强度和刚度以安装电器元件。

4.3.2 滑轨配置：柜内应配置三列标准的电器安装滑轨（如TS35型标准帽型导轨），并需在安装背板上“满铺”布置，提供最大安装灵活性。

4.3.3 母排系统：柜内必须独立设置且明确区分：

接地母排（PE排）：用于连接保护接地线（PE线），直接与柜体金属框架可靠连接。

两者应有清晰、永久的“N”与“PE”标识，且尺寸、容量应符合设计要求及回路需要。

4.3.4每台配电柜应包括完整的柜体、内部安装背板、三列满铺滑轨、接零母排与接地母排、柜门密封条、防水檐、等电位连接线、下方密封圈等所有本规格书要求的部件和功能。

五. 检验与验收

5.1 出厂检验：供货商应在出厂前进行严格检验，并提供包含资质证明复印件、出厂检验报告、合格证及矿安证在内的随箱文件。

5.2 到货验收：产品运抵现场后，采购方将依据本技术规格书进行验收，包括但不限于：

- 核对“KA”、“KY”资质标识。

- 检查柜体材质、喷塑工艺、防水檐、锁鼻。

- 检查柜门密封条、等电位连接线（截面积≥4mm²，黄绿色）。

- 检查内部三列满铺滑轨、安装背板、N排与PE排。

- 检查柜体下方进出线孔数量（≥4个）及密封圈配置。

5.3 任何不符合本规格书要求的产品将被拒收，并由供货商负责无条件更换或整改。

六. 包装与运输

产品应采用适宜包装，确保在运输和储存过程中不受损坏、变形、锈蚀及部件丢失。

七、售后服务

1．在产品质保期内，由于乙方产品出现质量问题，乙方负责包修，包退，包换。由于甲方原因造成的问题，乙方负责协助处理，并提供修复方案。

2．质量问题的相应期限：若设备发生质量问题，甲方以电话或书面形式告知乙方，乙方在接通知后12h内须予以答复，如需派员到现场处理，3天内必须到达。

3．赔偿方法：在整机质保期，因为产品质量问题使设备损坏，乙方免费更负责更换。

4.乙方完全负责运输，保养包到货后在接到甲方通知后派技术人员到现场指导安装，并进行试车调试。

八、交货时间及地点

8.1交货地点：酒钢冶金厂区。

8.2交货时间：以招标合同为准！

九、违约赔偿及质保金

因设备出现重大质量问题，不能满足甲方生产需求，乙方负责赔偿由于设备问题给甲方造成的经济损失，赔偿额度最大为设备购置费用的80%。设备验收使用后，甲方预留设备购置费用的10%做为质保金。

十 其他

10.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

10.2本规格书内容经由甲乙双方于 2026 年    月    日    时至    时通过         方式商定。

10.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.4若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

| 甲方 （盖章）:酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： | 日期： |