甘肃酒钢集团宏翔能源公司

（高压变频器干式变压器温度控制器\LD-B10-10D PT100）

技术规格书

甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏翔能源公司（以下称甲方）与                    （以下称乙方）就甲方70120361  干式变压器温度控制器\LD-B10-10D PT100 采购经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件并具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。若XXX公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计、制造满足系统工艺及安全生产的要求。

1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7本协议内容经由甲乙双方于 XX 年 X 月 X 日 X 时-X 时通 过 XXXX 方式商定。

1.8甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

附件二    制造要求

1.1、高压变频器用干式变压器温度控制器

设备型号：LD-B10-10D PT100

现场设备生产厂家：福建省力得自动化设备有限公司

技术参数

输入类型：Pt100

测量范围：-30.0℃-240.0℃

控制目标：50.0℃

设定回差：5.0℃

超温报警：95.0℃

超温跳闸：110.0℃

精度等级：0.5

附件三    系统设施供货范围

1、卖方提供的合同规定设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器温度控制器 | LD-B10-10D | 套 | 2 | 福建省力得自动化设备有限公司 |

附加说明   详细数据及图案以附加件为主

附件四 提供资料

4.1乙方在中标后 15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

  - 备件明细表

  - 备件出处备件图纸（含外形图、安装图、接线图）

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址

甲方邮寄信息：；

邮政编码：735100；

收件人；仲学鹏       ，电子邮箱：zhongxuepeng@jiugang.com。

附件五 售后服务

1.出厂产品符合有关国际和国家标准，履行技术文件中的全部条款；

2.保证按照合同条款要求按时交货；

3.在安装、试车阶段，供方应根据需方要求派出有经验的工程技术人员在现场作技术指导；

4.在产品保修期间发生质量问题，自接到通知后1小时内做出答复，如发生异常质量问题须现场解决的，保证派人48小时内到现场处理和解决所发生的问题；

5.产品在连续运转后质保期一年，在“三包”期间，确属质量问题，供方严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退；

6.产品使用超过“三包”期后，供方保证及时按合同提供维修配件，根据用户的要求搞好服务工作；

7.供方满足不了技术要求及质量要求，甲方有权对设备要求进行更换。设备到现场不能满足甲方使用要求，供方应无条件退货。

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：合同签订三个月到达现场。

- 6.2交货地点： 酒钢集团宏翔能源公司

附件七   其它

- 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日