甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

防爆轴流风机采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方防爆轴流风机\T35-800 1450r/min 4KW 380V/含支架及防护网供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对防爆轴流风机\T35-800 1450r/min 4KW 380V/含支架及防护网的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方参加招标前必须与甲方进行标前技术交流，签订标前技术规格书。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该防爆轴流风机\T35-800 1450r/min 4KW 380V/含支架及防护网使用于酒钢选矿厂选矿区域竖炉区域，该区域属于煤气区域，主要用于人员作业时的降温、竖炉废气排烟。

2.2 制造标准

按照JB/T10391设计，符合国际电工委员会（IEC）标准

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB755—2008 旋转电机 定额和性能

GB/T997—2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM 代码)

GB/T1032—2012 三相异步电动机试验方法

GB1971—2006 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T1993—1993 旋转电机冷却方法

GB/T4772.1—1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分 机座号56~400和凸缘号

55~1080

GB/T4772.2—1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分:机座号355~1000和凸缘号

1180~2360

GB/T4942.1—2006 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级

GB10068—2008 轴中心高为56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T10069.1—2006 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T12665—2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

GB14711—2013 中小型旋转电机安全要求

GB/T22719.1—2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分:试验方法

GB/T22719.2—2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分:试验限值

GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的“电动机节能评价值”中的1级效率的规定。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

| 参数 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 防爆轴流风机 |
| 风机型号 | 防爆轴流风机\T35-800 1450r/min 4KW 380V/含支架及防护网 |
| 电机型号 | YBX5 112M/4-4KW B3 |
| 功率 | 4KW |
| 额定电压 | 380V |
| 频率 | 50HZ |
| 转速 | 1470r/min |
| 绝缘等级 | F |
| 风量 | 37370m3/h |
| 防爆标志 | Ex db ⅡB T4 Gb |
| 风机能效等级 | 1级 |

2.3.2相关要求

1、质量不合格、不符合现场安装要求乙方无条件退换，退换产生的费用由乙方承担。

2、 轴流风机焊接底座、把手，底座高度200mm,方便搬运。

3、轴流风机电机接线盒出线孔配尼龙接头，接线盒的空间应保证方便接线，外壳必须有专用PE接地端子螺丝。轴流风机电机引出线选用6mm2 4芯软电缆，配接地线，轴流风机外壳有明显接地端子。

4、乙方保证所提供设备的完整性。

5、电机、接线盒、叶轮等部件需具备防爆资质，且部件间装配符合防爆间隙要求。

2.4 质量保证期限

1、自第一天上线使用之日起，质保期为2年，质保期内非人为损坏，发生电机质量、电动机轴承、风机叶片变形等问题由乙方免费更换。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆轴流风机\T35-800 1450r/min 4KW 380V/含支架及防护网 | 43 |

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

1、设备使用说明书和用户手册。

2、整机及零部件（包括外配套件）出厂检验报告单及合格证、防爆合格证。

3、装箱单、质保书、随机备品备件清单（包括外配套设备）等。

附件五 售后服务

5.1产品质保期为上线24个月，质保期内产品出现质量问题由乙方负责维修更换直至恢复正常。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：合同签订30日内 ；

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区。

附件七   其它事宜

7.1本协议一式三份，甲方两份，乙方一份；

7.2未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

7.3若参与招标单位（公司）未中标，本协议自动作废，双方互不承担任何责任。甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。本协议内容经由甲乙双方于2025年 9 月   日   时   时通过      方式商定。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴                乙方：

钢铁股份公司选矿厂

甲方代表（签字）:                      乙方代表（签字）：