甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

多级离心泵\36m3/h 250～350m 锅炉水 80～130℃/2～4MPa/2.8m/DG46-30×9技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方多级离心泵\36m3/h 250～350m 锅炉水 80～130℃/2～4MPa/2.8m/DG46-30×9供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

1.总则

1.1适用范围

本技术规格书适用于甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司酒钢难选铁矿石资源高效利用技术改造项目一期工程离心水泵设备，其内容包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规格书作为设备订货前的技术附件，作为招标的主要依据。

1.2定义

1.2.1“需方”系指酒钢酒钢宏兴钢铁股份有限公司。

1.2.2“设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.2.3“服务” 系指合同规定卖方须承担的技术协助、以及其它类似的义务。

1.2.4“供方”系指根据合同规定提供“设备”的具有法人资格的制造商或供货商。

1.3本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，供方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。供方应仔细阅读需方提出的所有条款与说明，包括各项技术规格，理解且与需方一致，并全部做出承诺性响应。其产品严格按照需方和设计单位提供的技术参数进行设计、制造、供货、安装及调试并保证符合需方和设计单位所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.4如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，不管多么微小，都应以“对规格书的意见”为标题向需方提出，由需方确认。

1.5电气设备选用国内外先进的零部件及电控设备，要求运行可靠、设计合理、经济耐用、低损耗、低噪音、低温升、节能、使用寿命长、结构合理、保护完善、易于操作和维检等特点。

1.6供方须对本设备制造的完整性、合理性和设备制造质量承担全部责任。

1.7供方应对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。保证所供设备满足使用要求。

1.8设备中的标准件、外购件必须按技术附件中推荐的厂家进行选购，供方标准件、外协件所选外协单位必须以书面形式通知需方并经需方认可方可执行。

1.9供方提供的设备必须具有国内外同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.10供方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.11供方提供设备制造材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.12所有合同设备尺寸都使用公制单位。

1.13 供方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

1.14本技术规格书中使用的标准和/或规范如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.15供方在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与需方及业主无关，应由供方承担一切责任，并赔偿对需方造成的一切损失。

1.16  在合同签订后，需方有权提出因标准、规程和协议发生变化而产生的修订要求，具体事宜由需方、供方、设计方共同协商确定。

1.17 供方应具有制造过同类同级设备的成功运行经验。

2. 设计条件和环境条件

2.1地理位置

酒钢冶金厂区位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，东经98°17′、北纬39°47′。东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南峪固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。距嘉峪关市中心约2公里。本次招标采购多级泵均为室内安装使用。

2.2环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1624～1637m

2.3使用条件

必须满足长期稳定运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

室内运转，年运转330天，每天3班，每班8小时，设备全年运转7920小时，设备作业率为90.41%。

2.4 供 电   供电频率F：50HZ；

供电电压：低压：380V；          控制电压：220V；

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该多级离心泵是选矿悬浮焙矿锅炉系统供水的关键设备，用来输送锅炉水，对于锅炉生产稳定运行至关重要的作用，室内安装。

2.2 制造标准

2.2.1 基于国家、行业设备制造标准和规范，所有设备备件应选用国产优质产品，参照或相当于上海连成（集团）有限公司相关制造标准（国标、企标）及加工工艺；

2.2.2 包装时执行国家JB/T 5000.13-2007《包装通用技术条件》标准。

2.3设备技术参数

2.3.1设备参数

| 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 型号 | DG46-30×9 |
| 2 | 流量 | 36m³/h |
| 3 | 扬程 | 280 m |
| 4 | 转速 | 2950 r/min |
| 5 | 轴功率 | 55Kw |

2.4 相关技术要求

2.4.1 相关参数

（1）外形尺寸：所供多级离心泵DG46-30×9，必须要与现场在线多级离心泵实际尺寸保持一致，与其他DG46-30×9型多级离心泵具备完全互换性；

- 规格型号：DG46-30×9；

（3）使用寿命：6年以上。

2.3.2相关要求

（1）多级离心泵DG46-30×9出厂前，严格按照国家相关设备包装技术要求执行；

（2） 达不到使用周期时，乙方负责免费赔偿，连续3次（件）达不到周期，甲方将拒绝使用该厂多级离心泵DG46-30×9，库存多级离心泵泵头DG46-30×9由乙方无条件退货。；

（3）多级离心泵DG46-30×9尺寸须与现场在线设备实际尺寸保持一致，与其它多级离心泵DG46-30×9泵头具有完全互换性。

（4）供货范围：按照采购计划数量如期供货，且附带材质检测报告、产品合格证书。

（5）质量保证期限：多级离心泵DG46-30×9正常使用寿命不得低于8年，在此期间不得出现破损、变形等现象。

（6）运输过程中防止多级离心泵DG46-30×9刮伤及整体变形等；

（7）泵壳体进行防锈处理，并刷漆，泵采用木箱包装，箱体外侧悬挂包装清单；

（8）双方签订合同后，乙方应来技术人员到现场确认各项技术参数及其他事项，确认无误后方可开始制造。

（9）轴材质采用40Cr材质，进行热处理工艺，硬度要求达到45-50HRC，要求具备良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求轴使用寿命不得低于5年；

（10）轴套材质采用2Cr13材质，进行热处理工艺，硬度要求达到20-25HRC,要求具备良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求轴套使用寿命不得低于24个月；

（11）吐出段采用球墨铸铁制造，执行GB/T 1348-2019标准。泵体无砂眼、夹渣、气孔等铸造质量缺陷，铸件质量评定执行JB/T 7528-1994。要求泵体正常使用寿命不低于8年。

（12）导叶采用球墨铸铁制造，执行GB/T 1348-2019标准。泵体无砂眼、夹渣、气孔等铸造质量缺陷，铸件质量评定执行JB/T 7528-1994。要求泵体正常使用寿命不低于8年。

（13）叶轮材质采用球墨铸铁制造，执行GB/T 1348-2019标准。泵体无砂眼、夹渣、气孔等铸造质量缺陷，铸件质量评定执行JB/T 7528-1994。

2.3.3设计、制造、检验标准

1.供货厂家要采取消振技术措施（或对基础设计提出要求），避免水泵安装后产生振动。

2.与压力室相通的所有孔口均需装上封堵件以利于运输，封堵件要耐风雨侵蚀并要坚固足以经受住意外的损坏。

3.设备铭牌必须按标准配装在合理的位置，相应明确内容为：制造厂家、设备名称、主要技术参数、出厂编码等，便于使用过程中的质量跟踪处理。

4.旋转零部件必须做动平衡实验，并出具动平衡实验报告。

5.泵体、泵盖必须做耐压实验，保压时间≥15分钟，并出具耐压等级实验报告，依据GB/T 5662，泵体必须能够安全承受3.5MPa的静压力。

6.供方提供的设备应功能完整，并能满足人身安全和劳动保护条件。泵按行业标准生产制造，设备要具备先进性。

7.零部件的加工应采用先进可靠的加工制造技术。在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，需方欢迎供方提供优于本规格书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。需方不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得需方的同意。

9.设备结构应便于日常维护，如加油、紧固，巡视等需要。

10.设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。供方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

11.易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

13.所使用的零件或组件应具备良好的互换性。

14.所有外露的旋转、移动部件均应设置防护罩,防护罩材料厚度不小于4mm,并拆卸、安装方便。

15.电动机、减速机重量在50kg 及以上时应提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

16.各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。轴承温升一般不得大于35℃，且轴承温度不得超过60℃。

17.所有脂润滑的轴承在出厂前充能够正常生产所用的润滑脂。

18.如需方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时，供方应同意并进行修改。

19.投标前请确认各项参数及要求，以便在投标过程中澄清一些重要问题。

2.3.4 性能要求

设备必须满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。所有设备均满足满负荷启动和制动的要求。当电压在额定值的10%内时，可以顺利启动并且设备不会损坏，满负荷电流不大于额定电流。

2.3.5 使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。

1.多级泵与配套电机组装在一个底座上（配套底座由厂家供货），出厂时泵与电机为整体结构。

2.多级泵到现场安装后，投标人需到达现场，对水泵逐台试运转，运行48h。

3、所有泵各主要过流部件使用寿命均不得低于6.2.1设备主体部分中第6条的规定，其它部件按照国家标准执行。

4.泵的轴承体与机械密封之间应设计和安装挡水圈，防止因机械密封不严水介质进入轴承体损坏轴承。多级泵在满足使用要求的前提下，优先采用卧式装配形式，泵体结构设计及轴承型号应具有良好的轴向力平衡性能。

5.设备传动部件配置标准安全罩，要求安全可靠，且便于拆装。

6.设计安装轴承润滑加油孔和油嘴，轴承体应便于设备轴承加油润滑等维护工作。

2.4 质量保证期限

质量保质期为12个月，正常使用寿命不得低于6年，质保期内不得出现泵体叶轮损坏、机械密封漏水、断裂，轴出现裂纹，断裂，漏油等质量问题。

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 多级离心泵\36m3/h 250～350m 锅炉水 80～130℃/2～4MPa/2.8m/DG46-30×9 | 依据采购合同 | 含两侧换热器及全套联轴器 |  |  |

附件三    系统设备设施供货范围

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证、备件图纸；

4.1.2 材质检验报告书；

4.1.3 产品质量保证书。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过          方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（签章）	                          乙方：（签章）

年   月   日	                             年   月   日

（本规格书条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）