2026年集团办公楼、诚信广场

空调维修保养服务内容

一、维保内容

1.酒钢集团公司办公楼（柜式38台）、诚信广场（柜式5台、暖风机6台、水冷中央空调2台）所有柜式、水冷中央空调机的日常管理、点检、维护、检修（不含年修，年修项目单独立项，单独结算）。

2.维保范围为：主机、末端、整个系统的日常管理、点检、维护、检修（包含冷却塔到主体保养及水处理），包括诚信广场中央空调两台螺杆机组，管道（包含水管道、风管道、新风机管道）清洗及主机换油每年一次，主机控制板软件到期的延期费用（该延期费已包含在合同价款之中）及其损坏的修理和更换等，并定期对水系统管网进行清洗，板式换热器的清洗除垢一年一次，诚信广场排、换气系统（卫生间换气扇、顶楼排风设备）。

3.检修界限：水冷机组、水系统（水泵、管网、阀门、换热器、冷却塔及空调机辅助系统）、集中空调（新风机组、风道、风机盘管）、电气控制系统。水系统以主管线第一道阀门后为界；电气控制系统以动力电源低压配电开关配出线为界，配出线接线端子以上由电磁站检修承包方负责。

4.空调系统维保技术档案建立：包括整套空调系统日检、周检、月检及日常保养的各类情况登记，系统检修情况登记（包括所用材料型号、数量的登记），系统训机、模拟试验情况登记等。

5.空调系统的点检要求做到“工具的紧固、高难度调整、借助于五定”：即定承包责任人、定检查周期、定点检部位、定完好判定标准、定检查方法。空调系统的维护要包括设备使用者无能力完成的诸如设备内部清理、借助于特殊特殊工器具的注油润滑、高空设备的防腐等之内的维护以及定期保养等工作与检修等。

6.作为空调日常维保单位，协助使用方或在使用方授权范围内做好空调系统大修项目过程的监督、检查及验收等工作，并签字确认。

二、空调维修保养质量验收标准

1. 《电气装置工程施工几验收规范》GB50254-96

2. 《建筑电气安装工程图集》GB50259-96

3. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

4. 国家及行业有关空调专业的其它法规、标准

5. 故障停机（含修理）时间月累计小于4小时；空调安全装置及设备附件安全、可靠无隐患，现场环境及设备清洁、完好。

三、详细内容

（一）诚信广场中央空调日常维修保养：

1.制冷机组日常维护保养及电机内容；

（1）检查空调主机制冷系统氟里昂（R22）高压、低压是否正常；

（2）检查空调主机制冷系统氟里昂（R22）有无泄漏；是否需要补充氟里昂（R22）；

（3）检查压缩机运转电流是否正常；

（4）检查压缩机运转声音是否正常；

（5）检查压缩机的工作电压是否正常；

（6）检查压缩机油位，颜色是否正常；

（7）检查压缩机油压、油温是否正常；

（8）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

（9）检查空调主机各接线端子有无松动；

（10）检查水流量保护开关工作是否正常；

（11）检查电脑板、(PLC)

（12）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

（13）油过滤器及干燥器进出口压差检查；

（14)机组与外界密封性能检查；

（15)机组启动控制柜的检修保养；

（16)机组凝露情况的检查、漏水检查；

2.风系统的日常维护与点检（15天1次）：

（1）点检风机盘管出风的风量是否正常、发现问题及时处理，

（2）点检风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘，必要时进行清洗；

（3）点检出风温度是否正常；发现问题及时处理，

（4）每月对制冷循环泵电机润滑一次；

3.水系统的日常维护与点检（每月1次）：

（1）检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水，夏季每15天做一次钠离子交换，冬季每20天做一次钠离子交换；

（2）检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

（3）检查水系统中有无空气，是否需要排气；

（4）检查回水、出水温度是否正常；

（5）检查水泵声音、电流是否运转正常；

（6）检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

（7）检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

4.中央空调系统维护保养定期回访（每月最少1次）

（1）向工程部工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好；

（2）检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障。

5.中央空调末端设备维修、保养、检修：

（1）风机盘管、（725台）进行润滑一年一次，出风口一年清洗一次；

（2）新风机电机（22台）每年一次保养润滑，新风机空气过滤网一季度清洗一次；

（3）冷制循环泵（冷制机房，3台）及电机（3台）每年保养、检修一年一次；

（4）风机盘管（1-7楼，725台）水过滤器每年清洗一次。换热器每年清洗一次；

（5）对冷却塔（2台）、电机（冷却塔顶部，2台）保养每年一次，冷却塔每年清洗一次；

（6）中央空调循环管网每年清洗一次，清除管道网内部水垢；

（7）冷却系统进行每年清洗一次，保证冷却水的清洁；

（8）风机盘管出风口（725个），回风口（1-7楼，725个）进行清洗每年一次；

（9）风机盘管控制箱，2周点检一次；

（10）补水泵及循环泵电机冷却泵2周点检一次；

（11）制冷系统阀门，冷却系统管阀门2周点检一次，发现问题及时处理、供热（制冷）季检修一次即（一年一次检修）；

（12）冷却环泵每年检修保养二次。（制冷机房3台）；

（13）清洗机组冷却水箱一年一次、补水箱一年清洗一次、制冷循环水水箱每年清洗一次；

（14）中央空调无纸记录仪及压力电送器阀门2周点检一次。每季度维修保养一次；

（15）诚信广场卫生间换气扇及离心式屋顶风机每年检修二次、2周点检一次发现问题及时处理；

6.诚信广场中央空调制冷机组及水系统清洗质量标准：

（1）清洗质量达到HG/T2387-92中国化工部《工业设备化学清洗质量标准》；

（2）主机冷凝器、吸收器、蒸发器等换热器清洗后，铜管表面应露出材质本色，表层无污垢；

（3）水循环系统清洗后，系统水应保持澄清无浑浊、沉淀及悬浮物；

（4）冷却、冷冻水循环系统经预膜后，保护膜应均匀、致密（系统挂片）；

（5）冷却、冷冻水循环系统投加日常级护剂后，系统不产生腐蚀，不出现生物菌藻和红水现象；

（二）公司大楼空调维修保养：

1.公司大楼空调维修保养（一月2次检修）

（1）检查空调空调冷系统氟里昂（R22）高压、低压是否正常；

（2）检查空调空调制冷系统氟里昂（R22）有无泄漏；是否需要补充氟里昂（R22）；

（3）检查压缩机运转声音是否正常；

（4）检查压缩机的工作电压是否正常；

（5) 检查压缩机的工作电流是否正常；

（6）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

（7）检查空调主机各接线端子有无松动；

（8）检查水流量保护开关工作是否正常；

（9）检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

（10）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

2.风系统的日常维护与点检（每月1次）：

（1）点检室内机出风的风量是否正常、发现问题及时处理；

（2）点检室内机空气滤网是否聚积灰尘，发现问题及时清洗；

（3）点检室外表冷器散热（散冷）温度是否正常；发现问题及时处理；

（4）每月定期检查空调压缩机运转是否正常，空调是否缺（R22）；

3.空调系统维护保养定期回访（每月1次）

（1）向紫玉酒店公司工程维修作业区工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好；

（2）检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障。