酒钢 (集团) 宏联自控有限责任公司

MNS 低压开关柜柜体技术规格书

第一节 基本技术条件性能参数

- 一、总则

本技术规格书适用于本工程低压抽屉式开关柜，需方、供方经过充分协商，达成以下协议，经签字后作为合同附件，与合同一起生效，是合同不可分割的一部分，作为一个整体，具有相同的法律效力。

- 二、标准和规范

包括供方向其它厂商购买的所有组件和设备，都应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

GB/T 7251.2《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 20641《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》

JB/T 10316《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料》

GB/T 10233《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

JB/T 9661《低压抽出式成套开关设备》

以上标准均执行最新版本

- 三、柜体使用环境条件

- 室内环境温度：不低于- 5℃，不高于+40℃，日平均不高于+ 35℃

- 海拔高度：不超过2000m

- 相对湿度：+40℃时不超过50%，较低温度允许有较高相对湿度（当环境温度为 20℃时可达 90%）

- 地震基本烈度：不超过7度，按8度设防

- 安装地点：户内

- 安装方式：不靠墙（前后留有维修操作通道）。以设计院图纸为准

- 出线方式：底部电缆出线/侧面母线进线（以设计院图纸为准）

- 四、开关柜额定参数

额定工作电压：AC 380V

额定绝缘电压：AC 660V

工频耐压：2500V AC（1分钟）

额定频率：50Hz

主母线工作电流：5000A

额定短时耐受电流（1s）：水平主母线80kA，垂直母线63kA

额定峰值耐受电流：水平主母线 170kA，垂直母线 90kA

防护等级：IP40

- 五、柜体结构、技术要求

1. 框架和外壳

柜体采用优质钢板经数控机床折弯，用自攻螺丝拼装而成；柜内垂直母线必须置于由优质钢板折弯而成的金属母线封内，同时需保证组合灵活、通风散热好，确保操作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视和实验。

柜体的结构应允许电缆从底（顶）部电缆室、后部隔室进入柜体。

外壳为垂直地面安装的自撑式结构；柜架有足够的强度和刚度，能承受所安装元件的自重以及操作和短路时产生的机械应力和热应力，且不因成套设备的吊装、运输等情况损坏或影响开关柜及所安装元件的性能。

外壳防护等级以最终订货图为准，应满足外壳防护等级的要求。

柜架背面设置防止直接触及带电元件的可拆卸封板；柜体与柜体之间有金属隔板，能防止事故扩大，金属隔板需封到底，仅留母排穿过的小孔；配电柜均为防护式组合拼装结构，零件用螺栓连接，加工精度好。

柜体顶盖、底板、侧隔板为1.5mm厚板材，框架断路器安装板为2.5mm厚板材，其它结构件的板材厚度不小于2mm；喷涂件先进行酸洗磷化处理，再做静电粉末喷涂，颜色为卵石灰RAL7035（桔纹），涂层厚度不小于80微米，要求附着力强、质感好，整柜呈亚光色调，避免眩目效应；柜内金属结构件采用覆铝锌板，需撕膜。

柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整；柜顶四角装有吊环，用于起吊和装运；顶架母线桥的顶盖用玻璃丝布板制作，玻璃丝布板厚度不小于3.00mm；对于电缆由柜顶进线的开关柜，需采取相应的防水防溅设施，顶板封堵密封完好，且有一定斜度，确保顶板不会积水。

开关柜前后均配置眉头，眉头印字为红底白字；左端印需方企业标志及名称（企业标志为淡铁蓝色），右端印“MNS”，中间印设备编号；所有字样、符号应坚固、耐久、清晰。

柜内结构件配置：根据需方元件清单合理配置；大侧封板按排布图配置，对于侧面进线的端柜，配置小封板（小封板需封到底，仅留母排穿过的小孔）；每柜均需设置电缆固定支架；主母线要全封闭，打开柜门后不能触及母线；进线柜、变频柜、软起柜、母联柜母线要有透明绝缘封板，柜后整体封闭，可分为 2～3 块；断路器操作机构及手柄按元件清单配置，安装在配电柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态；母线夹及绝缘子需配置完整，主母排规格以双方交底为准（母线套热缩管），ABCN安装在柜体上部，靠母线夹支撑，本项目按大电流设计（母线框支架、母线框安装螺栓均为不锈钢材质）；PE安装在柜体底部；根据需方元件清单配置好连接片；配好垂直通道及母线，配好通道封板，使垂直母线完全隔离。

柜体组装成柜时，柜内安装梁（板）必须安装到位，门上把手安装到位；电缆进线孔应安装塔形护圈，并做成活动封板，方便拆卸。

门板根据需方元件清单所提供的元件型号、厂家开孔；门上所有元件均需配置标签框，装于元件下方；所有门板均需栽M6钉保证门板接地的连续性；所有门锁均需安装带钥匙的平面弹跳锁；柜体母线室门、仪表门、电缆室门、通风门、隔室门、通风门、后柜门粘贴 “当心触电”标识。

2. 通风孔

a) 通风孔的设计和安装应确保熔断器、断路器在正常工作或短路情况下没有电弧或可熔金属喷出；b) 通风孔的尺寸、形状及安装位置不应使整个外壳的强度有明显下降；c) 通风孔的设置不应降低外壳的防护等级；d) 外壳顶部的通风孔应用覆板遮盖。

3. 隔离

利用隔板将装置划分为多个隔室（如母线隔室、一次电缆隔室、二次电缆隔室、功能单元隔室），以满足下述一种或几种要求：

防止触及邻近功能单元的带电部件；

限制事故电弧的扩大；

防止外界物体从装置的一个隔室进入另一个隔室。

隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元正常工作。

用作隔离的隔板可为金属板，金属隔板应与保护接地导体可靠连接；金属隔板在人体碰撞时的变形不应减少其绝缘距离。

功能单元隔室中的隔板，不应因短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

应确保可在主母线不停电的情况下更换主元器件和检修电缆。

为确保检修、维护安全性，一次出线端子必须有绝缘防护罩，且将一次电缆与二次电缆分别置于不同隔室内。

主母线、分支母线及接头，都应有独立的母线室，并与周围设备有封板隔离措施，避免操作人员触电；对于顶部进线的柜体，水平排靠柜后布置，需与进线隔间做隔板分隔；配置柜后上隔板，确保柜后开门不能触及带电母排；对于柜顶架母线桥的情况，此隔板要预留垂直 PE（N）排的穿过孔；二次电缆室与一次电缆室之间的隔板要开过线孔，并安装平护口，且冲一些导轨安装孔，方便安装二次元件；柜后各单元带电侧要设置封板，保证开后门后不能触及带电零部件。

第二节 资料交付

2.1一般要求

2.1.1 乙方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

2.1.2资料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

2.1.3乙方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

2.1.4对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，乙方也应及时免费提供。

2.2具体要求

2.2.1厂家在投标时必须提供的图纸资料。

2.2.2产品型式试验报告、鉴定证书及产品使用说明书，并提供主要元器件的生产厂家及其主要参数。

2.2.3投标书中应提供产品生产厂的主要生产设备和试验仪器设备的厂家、主要参数、投入使用时间，以表格的型式表示。

2.2.4乙方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.2.5详细的产品质量文件，外形尺寸和性能检验等的证明。

2.2.6装箱单、产品合格证、质保书、特殊检验证书、说明书、随机备品备件清单（包括外配套设备）。

2.2.7乙方应提供备品、配件总清单。

2.2.8乙方提供给设计单位的图纸和技术资料中，1份是纸质资料，另1份要求是计算机用的CAD图，该CAD图必须可以用AutoCAD2004软件打开和编辑。

2.3乙方应提供满足合同设备性能检验／见证所需的全部技术资料。

2.4施工、调试、试运和运行维护所需的技术资料（甲方提出具体清单和要求，乙方细化，甲方确认）。

第三节供货范围

| - 序号 | - 名称 | - 柜体型号尺寸（宽 × 深 × 高 mm） | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 低压开关柜柜体 | - MNS抽屉式开关柜 - 800×1000×2200 | - 台 | - 25 |
| - 注：柜体尺寸、数量以清单及图纸为准。 |  |  |  |  |

明细表1：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 800×1000×2200 | 台 | 6 |
| 2 | 柜体 | 800×1000×2200 | 台 | 19 |
| 3 | 侧封板 | 1000×2200 | 组 | 1 |
| 4 | 三极通道 | 40×6 | 套 | 15 |
| 5 | 三极通道 | 60×6 | 套 | 1 |
| 6 | 三极通道(0.75套) | 40×6 | 套 | 3 |
| 7 | 固定分隔 | H=400 | 隔 | 3 |
| 8 | 抽屉 | 1/2单元(H=200) | 层 | 73 |
| 9 | 抽屉 | WKJG-SY1 H=200 | 套 | 89 |
| 10 | 抽屉 | WKJG-SY1 H=400 | 套 | 3 |
| 11 | 转接单元 | 1/2（H=200）3极24线后出线 | 套 | 73 |
| 12 | 三极插件 | 125A | 套 | 59 |
| 13 | 三极插件 | 250A | 套 | 30 |
| 14 | 三极插件 | 400A | 套 | 3 |
| 15 | 二次插件 | 16对32线(后出线) | 套 | 92 |
| 16 | 断路器操作机构 | 250A及以内电流 | 套 | 235 |
| 17 | 断路器操作机构 | 400A-630A | 套 | 3 |
| 18 | 断路器操作机构 | 250A及以内电流 | 套 | 3 |
| 19 | 不锈钢板制作 | / | 件 | 26 |
| 20 | 不锈钢板制作 | / | 件 | 50 |
| 21 | 3b隔板(800宽) | / | 台 | 19 |
| 22 | 轴流风机 | 0 | 套 | 4 |
| 23 | 弹力门锁 | / | 把 | 121 |
| 24 | 母线框（组合式） | ≥4000A | 副 | 26 |
| 25 | 聚碳酸酯板V0阻燃 | 0 | 件 | 6 |
| 26 | 聚碳酸酯板V0阻燃 | 0 | 件 | 3 |

明细表2：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800宽右后门 | 多重折弯后门 | 套 | 11 |
| 2 | 800宽左后门 | 多重折弯后门 | 套 | 11 |
| 3 | 1200宽右后门 | 多重折弯后门 | 套 | 3 |
| 4 | 12000宽左后门 | 多重折弯后门 | 套 | 3 |
| 5 | 弹力门锁 | / | 把 | 101 |
| 6 | 环氧绝缘支撑梁 | 1144×75×40 | 件 | 8 |
| 7 | 轴流风机 | / | 套 | 12 |
| 8 | 钢板眉头 | 800 | 根 | 22 |
| 9 | 钢板眉头 | 1200 | 根 | 6 |
| 10 | 母线框（组合式） | ≥4000A | 副 | 22 |
| 11 | 聚碳酸酯板V0阻燃 | / | 件 | 3 |
| 12 | 聚碳酸酯板V0阻燃 | / | 件 | 11 |
| 13 | 前上门 | 800*225*2 | 件 | 11 |
| 14 | 前门 | 800*400*2 | 件 | 11 |
| 15 | 前下门 | 800*1400*2 | 件 | 11 |
| 16 | 前上门 | 1200*225*2 | 件 | 3 |
| 17 | 前门 | 1200*400*2 | 件 | 3 |
| 18 | 前下门 | 1200*600*2 | 件 | 3 |
| 19 | 前下门 | 1200*800*2 | 件 | 3 |
| 20 | 通风门板 | 800*175*2 | 件 | 11 |
| 21 | 通风门板 | 1200*175*2 | 件 | 3 |
| 22 | 不锈钢板制作 | / | 件 | 29 |
| 23 | 柜间隔板 | / | 件 | 11 |
| 24 | 侧横梁 | / | 件 | 180 |
| 25 | C型材 | / | 件 | 72 |
| 26 | 不锈钢板制作 | / | 件 | 22 |
| 27 | 断路器安装板 | / | 件 | 3 |

第四节 技术服务及售后

4.1乙方负责选派有经验的技术人员到施工现场免费指导安装、调试。对安装调试质量负责，提供有关质量保证的各项文件，包括：①检验合格证书；②产品电气试验结果。

4.2设备安装过程中，乙方应免费为甲方培训设备操作与检修维护人员。

4.3对产品出现质量问题，乙方接到通知后应在24小时内赶到现场解决。

4.4设备质保期为12个月，自投产运行后开始计算。

4.5质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

4.6安装调试过程中损坏和失效的备件，应由乙方免费提供。若要临时使用1年运行备件中的某些备件时，乙方在使用后应尽决免费为甲方补充相应备件。

第五节 设备监制、组装试运转及验收

5.1乙方在合同生效后在设备制造阶段定期反馈制造进度清况，甲方根据设备制造清况认为有必要可安排人员赴乙方进行监制，或参加质量检测和预组装试车。

5.2严格执行国家、行必重用技术标准和规范。

5.3设备安装调试完毕由甲方组织相关单位（设计、安装、监理进行整体验收）。

5.4本技术规格书未提及的技术要求按相应最新国家标准执行。

第六节 设备的包装和运输

6.1包装

6.1.1设备的包装能满足长途运输、多次搬运及存储的需要。包装要坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。裸露件和捆扎件应有金属标签。

6.1.2零部件箱面上各种标记必须齐全，如箱号、名称、合同号、收货单位、发货单位、收发货站、重量、外形尺寸、吊装位置、防雨、防碎、防倒置标记等。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置、并在设备上带有铭牌。

6.1.3由于乙方包装不善或标记不清所造成的设备丢失、缺损、发霉、锈蚀、受潮和错发等问题，乙方负责修理、补充或更换。

6.2运输

6.2.1运输手续（包括保险）由乙方办理，途中押运由乙方负责，运输费用由乙方承担（即由乙方送达甲方指定地点）。

6.2.2乙方发货后3天内电告甲方，并将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给甲方。甲方接货时双方共同开箱清点，开箱中发现问题由乙方负责处理。

6.3设备到货地点：

甘肃省嘉峪关市五一中路7号，酒钢（集团）宏联自控有限责任公司。

6.4设备到货时间：以采购合同为准。

第七节 设备的功能指标、保证值和考核办法

7.1乙方保证开关柜及元件采用优等材料、先进工艺制成，全新并符合合同规定的技术要求、质量要求、规格和性能规定，也能满足安全和长期操作的要求。

7.2开关柜在乙方工厂制造，但不包括次级供货商部件。乙方将保证开关柜满足国内外行业制造的标准。所有的机械制造和购买部件用国际公制单位设计和安装。

7.3乙方提供开关柜的供货范围及设备性能完全符合本协议要求。

7.4乙方所制造设备必须满足图纸、技术文件和甲方各种正式文件、资料等的各项要求。

7.5设备完整安装到位后，进行空负荷、负荷试车。在功能测试过程中甲方负责组织并确认最终的测试结果，乙方对整个功能测试过程进行技术指导。设备验收后一个月内达到各项经济技术指标。

7.6在正常使用条件下，开关柜整体设计寿命30年以上，易损件的使用寿命不少于1年。

7.7故障率：设备连续运行8000小时无较大故障。

7.8质量保证期内合同产品出现质量问题，供货方应及时派遣技术人员给予无偿服务，买方为其提供工作方便。

7.9产品质量的考核：甲方在负荷试车时，甲方将按照技术附件要求对设备进行72小时连续运转，对中的有关性能指标进行检验。在考核的过程中，如果由于设备质量原因造成停机超过1小时，将导致连续考核重新开始，三天的检验均达到合同要求才能视为此项考核合格。

7.10设备质保期为一年（使用方投产日开始计算）。

第八节 其它

8.1.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

8.2.本规格书内容经由甲乙双方于2025年      月    日   时至   时通过 电话沟通方式  商定。

8.3.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.4.若                        单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：酒钢（集团）宏联	       乙方：

自控有限责任公司

甲方代表：	                  乙方代表：

联系电话：                     联系电话：

日    期：                     日    期：