新疆昕昊达矿业有限责任公司

昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目

110kV变电站施工总承包

技术规范书

附件2 技术规格书

发包人：新疆昕昊达矿业有限责任公司

发包人项目负责人(签字)：

承包人：

承包人项目负责人(签字)：

年 月      日

目录

一、 总体要求	1

二、主要建设内容	2

1、新建昕昊达110kV变电站工程	2

2、新建 110 kV线路工程	2

3、对侧间隔扩建工程	2

三、110kV变电站电气部分	3

1、电气主接线	3

2、主要设备选择	3

2.1.主变压器	4

2.2.110kV 配电装置	4

2.3.10kV配电装置	5

3、导体选择	6

4、配电装置布置	7

4.1.110kV 配电装置布置	7

4.2.10kV 配电装置布置	7

5、站用电源及照明	7

5.1.站用电源	7

5.2.站用电接线及布置	9

6、防雷接地	10

6.1.雷击保护	10

6.2.接地	10

四、电气二次侧	12

1、 计算机监控系统	12

2、监控范围	13

3、操作控制方式	13

4、系统配置	14

5、系统网络结构	14

5.1.监控系统网络采用双层以太网	14

5.2.系统功能	15

6、二次设备组屏	16

6.1.主要二次设备组屏原则	16

6.2.保护监控系统主要设备组屏	16

6.3.二次设备布置方案	16

6.4.变电所继电保护	17

7、110kv线路	17

8、10kv侧设备保护	17

9、电压互感器的设置	18

9.1.110kv母线PT	18

9.2.10kv母线PT	18

10、变电所微机防误闭锁综合操作系统	18

五、变电所测量及计量	20

1、变电所测量	20

2、变电所计量	20

六、交直流系统	22

1、交流系统	22

2、直流系统	22

3 、UPS微机不间断逆变电源系统	23

七、其他二次系统	24

1、全站时钟同步系统	24

2、辅助控制系统	24

八、电缆设施及防火	30

1、电缆选型	30

2、电缆敷设	30

3、电缆防火	30

九、系统继电保护及安全自动装置配置	32

1、110kV 线路保护	32

2、110kV 母线保护	32

3、故障录波	32

4、电能质量在线监测	33

5、对相关专业的要求	33

十、通信系统建设	35

1、系统远动	35

1.1.现状	35

1.2.远动系统	35

1.3 .相关调度端系统	36

2、电能计量	36

3、调度数据通信网络接入设备	38

4、二次系统安全防护	38

5、系统通信方案	38

十一、土建部分	39

1、 站区总布置与交通运输	39

1.1.全站总体布局	39

1.2.站区总平面布置	39

1.3.竖向布置	40

1.4.变电站围墙	40

1.5.管沟布置	40

1.6.道路及场地处理	41

2、主建筑物	41

2.1.建筑节能	43

2.2.主要建筑材料	43

2.3.其他	44

2.4.结构防腐	44

2.5.地基处理	45

3、安防施工	45

3.1.围护设施	45

3.2.站外设施	46

4、银河路 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程	46

5、银河路变-昕昊达110kV线路工程	46

6、采暖、通风与空气调节系统	47

6.1.站区建筑物采暖	47

6.2. 站区建筑物通风、空调	47

7、安全文明施工费用	47

8、质量要求	48

十二、其他管理要求	50

# 总体要求

本标段技术规格书是在《昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目110kV变电站初步设计》的基础上补充和细化的最低要求，投标方应按照技术规格书和初步设计的项目内容，满足本标段的全部经济技术指标，承担本标段建成后顺利运行、达产达标责任。

根据新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目建设1座110kV变电站。

本项目建设应符合国网规划，满足昕昊达公司新建球团工艺三化升级改造项目新增负荷用电及老厂区供电需求。

在同等条件下承包人优先使用发包人成员单位自产的建筑材料和设备(如钢材、焊条、水泥、商砼、加气砼、蒸压砖、路面砖、实心砖、固废再造种植土、耐火砖、电缆桥架等)，如不使用需提交书面说明并经发包人确认。

具体产品见发包人提供的附件“酒钢集团产品手册及产品目录”。

# 二、主要建设内容

110kV变电站施工总承包范围包括：新建昕昊达110kV变电站工程、新建110kV线路工程、银河路220kV站对侧间隔扩建工程、通信工程及在现场所必须的所有各类临时性工程、清障和保护措施。

### 1、新建昕昊达110kV变电站工程

昕昊达变规划2台50MVA主变，本期建设1台 50MVA 主变，电压比为 110±8*1.25%/10.5kV；110kV侧规划为单母线分段接线，本期建成单母线接线，规划出线2回，本期建成进线1回,至银河路220kV变；110kV侧电气主接线规划采用单母线分段接线方式，本期采用单母线接线方式，建设110kVⅠ段母线,户内GIS布置；10kV侧规划为单母线分段接线，本期建成单母线接线，出线规划24回，本期建成12回。10kV侧无功补偿总容量规划为(2×10)Mvar，本期建成I段母线上10Mvar的SVG。本期新建110kV侧按经中性点隔离开关直接接地；10kV侧按经消弧线圈接地。

### 2、新建 110 kV线路工程

本期新建银河路220kV变电站至昕昊达变单回110kV输电线路，路径全长约3.03km，单回路架设；其中电缆线路段长度 0.48km，架空线路段全长2.55km。导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，电缆采用ZC-YJLW02-64/110-1×400型电缆，全线架设双地线，单回路段一根采用GJ-80 型镀锌钢绞线，一根采用48芯OPGW复合光缆导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，具体已施工图设计为准。

### 3、对侧间隔扩建工程

本期在银河路220kV变电站内新增1回110kV出线间隔，利用自北向南第八间隔。

# 三、110kV变电站电气部分

### 1、电气主接线

(1)主变规划容量为2×50MVA，本期主变容量为1×50MVA，采用三相两卷有载调压自然油循环自冷式节能型变压器。电压比为：110±8×1.25%/10.5kV，额定容量比：高压/低压=100%/100%；接线组别为 YN，d11。

(2)110kV侧电气主接线规划采用单母线分段接线方式，本期采用单母线接线方式，建设110kVⅠ段母线,户内 GIS 布置；10kV侧电气主接线规划采用单母线分段接线方式，本期采用单母线接线方式，建设10kVⅠ段母线，户内手车开关柜双列布置。

(3)110kV侧进出线规划2回，采用架空出线，本期建设1回，采用架空出线，为便于后期扩建，本次安装分段间隔隔离开关；10kV侧进出线规划24回，本期建设12回，采用电缆出线。

(4) 无功补偿：按每台主变容量的20％进行配置，分别接在10kV的Ⅰ、Ⅱ段母线上，每段补偿容量为10MVar，本期在10kVⅠ段装设1组SVG装置，容量为10Mvar，户内布置。

(5)站用变压器规划2台，分别接在10kVⅠ、Ⅱ段母线上，本期在10kVⅠ段母线装设#1站用变压器，容量为 200kVA，户内布置。2#站用变压器接于10kV南昕线。

(6)110kV中性点按经放电间隙隔离开关接地；10kV 侧中性点按消弧线圈接地设计，本期在 1#主变10kV中性点配置消弧线圈1套。

### 2、主要设备选择

110kV变电站各电压等级的短路电流均不大，对各电压等级电气设备开断能力没有特殊要求，本工程按标准化设备选择。考虑到新疆网架的实际，本工程设计留有一定裕度，电气设备的短路电流取值如下：

（1）110kV 电压等级：40kA

（2）10kV 电压等级：31.5kA

主要电气设备选型应符合国家电网公司关于标准化建设成果应用管理目录中的相关规定，原则上从国家电网公司标准化建设（35~750kV 输变电工程通用设计、 通用设备）应用目录（2023 版）通用设备中选择。依据《导体和电器选择设计技术规定_DL/T5222-2005》中的相关要求, 在安全适用、经济合理的原则下，按设备额定参数进行选择，并按短路情况进行校验，同时结合本地区运行设备情况，选择适合本地区环境条件的设备，主要电气设备选择结果如下。

### 2.1.主变压器

本期新建#1主变容量为 50MVA，主变采用三相两绕组有载调压、自冷式节能型降压变压器。

### 2.2.110kV 配电装置

（1）110kV 配电装置采用户内气体绝缘金属封闭开关GIS设备。本期110kV线路为架空出线，避雷器采用GIS设备套内集成，配置可拆卸导体，按照短路电流水平计算，110kV设备额定开断电流为40kA，动稳定电流峰值100kA。GIS设备断路器三相共箱，母线三相共箱布置,额定电流选择2000A。

（2）主变进线、出线间隔断路器的额定短路开断电流为40kA，动稳定电流峰值100kA，额定工作电流为2000A。母联间隔断路器的额定电流为2000A,额定短路开断电流为40kA，动稳定电流峰值100kA。

（3）主变进线、出线间隔隔离开关和接地开关额定电流2000A，3s热稳定电流40kA，动稳定电流峰值100kA。母联间隔隔开开关和接地开关的额定电流为2000A，额定短路开断电流为40kA，动稳定电流峰值100kA。

（4）电流互感器，主变及母联侧额定电流比计量、测量级中抽400/1A，满匝800/1A；出线侧额定电流比计量、测量级中抽400/1A，满匝800/1A，3s热稳定电流40kA，动稳定电流峰值100kA。主变侧标准级为 5P30/5P30/0.2S /0.2S，出线侧标准级为 5P30/0.2S/0.2S. 母线用电压互感器变比为：(110/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√ 3)/0.1kV，标准级为 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/6P；出线用电压互感器变比为：(110/√3)/(0.1/√3) kV，标准级为0.5（3P）。

### 2.3.10kV配电装置

（1）采用户内手车开关柜，户内双列布置，柜内配真空断路器，并配一体化弹簧操作机构，操作电压为 DC220V，电动机电压AC220V。主变进线真空断路器额定电流4000A,开断电流 40kA；出线真空断路器额定电流为1250A,开断电流31.5kA。10kV配电装置室开关柜内加装温湿度控制器，加热电压AC220V，高压开关柜环境运行温度不低于 15℃。

（2）电流互感器选用户内干式电流互感器，采用双变比绕组，主变进线电流互感器额定电流比为 4000/1A，准确级为 5P30/5P30/0.2S/0.2S；出线电流互感器额定电流比为 2×400/1A,准确级为 0.2S/0.5/5P30。

（3）10kV 母线电压互感器选用户内干式全绝缘抗铁磁谐振型。电压比为 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV，准确级0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P。

（4）10kVSVG 成套装置采用屋内布置，规划容量为 2×10MVar,本期上 1组，

（5）站用变选用油浸式、低损耗、节能型配电变压器，一级能效，容量为200kVA，户内布置。

### 3、导体选择

表3.1各级电压导体选择结果表

| 导线名称 | 最大工作电流 | 导体型号 | 所选导体载流量 | 控制条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV | 母线 | 524A | 由厂家确定 | 2000A | 由最大穿越功率考虑 |
|  | 110kV主变进线回路 | 262A | JL/G1A-240/30 | 655A | 由经济电流密度控制 |
| 10kV | 10kV主母线及母联分段 | 2887A | 开关柜成套 | 3150A | 由长期允许电流控制 |
|  | 主变压器进线 | 2887A | 2(120X10) | 3330A | 由经济电流密度控制 |
|  | 10kVSVG 馈线 10Mvar | 577.4A | 2*ZR-YJV22-8.7/15-3×240mm | 728A | 由长期允许 电流控制 |
|  | 10kV接地变 馈线 | 36.4A | ZR-YJV22-8.7/15-3×120mm | 255A | 由短路电流 控制 |
|  | 10kV站用变出线 | 5.5A | ZR-YJV22-8.7/15-3×120mm | 255A | 由短路电流 控制 |
|  | 10kV出线回路 | 与出线相配合 并协调统一 | 开关柜成套 |  | 由经济电流 密度控制 |

### 4、配电装置布置

### 4.1.110kV 配电装置布置

110kV配电装置户内GIS布置，安装于综合配电楼二楼，设置2回架空出线、2回主变架空进线。整GIS室的平面布置水平尺寸为 22m，纵向尺寸为 10.5m。

表3.2 110kVGIS 室主要尺寸一览

| 项目 | 尺寸(m) |
| --- | --- |
| GIS 室长度 | 22 |
| GIS 室纵向长度 | 10.5 |
| GIS 室室净高 | 7.0 |
| GIS 间隔宽度 | 1.0 |
| 架空进行间隔宽度 | 8.0 |

### 4.2.10kV 配电装置布置

本方案10kV配电装置采用移开式开关柜户内双列布置，主变进线采用架空封闭母线桥方式，其余出线均采用电缆，整个配电装置室的平面布置水平尺寸为 22m，纵向尺寸为10.5m。

表3.3 10kV 配电装置室主要尺寸一览

| 项目 | 尺寸(m) |
| --- | --- |
| 配电装置室长度 | 22 |
| 配电装置室纵向长度 | 10.5 |
| 配电装置室净高 | 4.5 |
| 开关柜宽度 | 0.8 、1.0 |

### 5、站用电源及照明

### 5.1.站用电源

结合本工程实际情况，站用变规划选用2台容量为200kVA的节能型油浸式站用变，本期建设2台，安装于站用变室。运行方式为互为备用，1#站用变高压侧由10kV主母线供电。由于本期仅建设10kVI段母线，站用电源另1回备用电源由10kV南昕线引接全站停电时的备用电源。

表3.4 站用电负荷统计表

| 序号 | 名 称 | 负荷容量(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控室照明 | 5 |  |
| 2 | 户外照明 | 5 |  |
| 3 | 110kV 配电装置室照明 | 5 |  |
| 4 | 10kV 配电装置室照明 | 5 |  |
| 5 | 直流用电 | 15 |  |
| 6 | 主变有载调压 | 0.8 |  |
| 7 | 检修用电 | 20 |  |
| 8 | 电采暖 | 50 |  |
| 9 | 110kV 配电装置室电源 | 8 |  |
| 10 | 10kV 配电装置室电源 | 4 |  |
| 11 | 微机用电 | 1(单相) |  |
| 12 | 110kVGIS | 15 |  |
| 13 | 空调 | 20 |  |
| 14 | 通风 | 10 |  |
| 15 | SVG 水冷 | 60 | 远期2台考虑 |
| 总计 | 计算总容量(kW) (检修不计) | 172.8(夏季) |  |
|  |  | 162.8(冬季) |  |
|  | 选择变压器容量(kVA) | 200 |  |

本站交流站用电由站内交直流一体化电源系统中的交流系统为其供电，交流站用电系统为380/220V中性点接地系统，由交流低压配电柜组成。总进线开关、分段开关选用框架式智能断路器，配带延时脱扣动作的智能型脱扣器，具备实现智能断路器遥控操作、遥信功能；馈线开关选用带复式脱扣动作的塑壳式断路器。通过校核熔断器、断路器、熔断器与断路器之间的级差配合，选择低压回路各级保护电器以满足保护选择性要求。

### 5.2.站用电接线及布置

为提高供电可靠性，站用电低压侧系统采用两段单母线双ATS切换接线，每台站用变压器各带一段母线同时供电分列运行。站用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相五线制系统向站区内动力、检修、照明、采暖等用电负荷供电，重要回路为双回路供电，全容量备用。单回路负荷由公用段供电，公用段设自动切换装置，以满足变电站无人值班运行的要求。为节省电缆,站用电低压配电柜布置在主建筑物主控制室内，户外设动力配电箱。

动力电源系统按功能区域配置检修电源，电源引自站用配电柜。照明电源系统分交流站用电源和直流电源两种。交流站用电源来自站用配电柜，主要供正常照明，照明电压为交流 380/220V。直流电源来自蓄电池直流母线经直流电源屏转供，主要供站内事故照明，事故照明在正常照明电压消失时由直流电源屏供电。

屋外配电装置拟采用低位投光灯的照明方式，作为操作检修照明；沿道路设置草坪灯作为巡视照明。配电装置室可采用防爆灯配合节能灯照明。主控制室等生产用房采用节能型灯、白炽灯混合照明。主建筑物内各生产用房﹑进出口通道和配电装置室均设置有事故照明，事故照明采用白炽灯。

站内一般场所照明采用就地控制方式，户外配电装置和道路照明采用光电及时间控制自动控制。配置节能型控制器。

### 6、防雷接地

### 6.1.雷击保护

变电站利用布置在主建筑屋顶的避雷带保护主建筑物和主变压器，以防直击雷侵入。为防止由送电线路雷电侵入的过电压和操作过电压引起对电气设备的损害，110kV、10kV各电压等级母线上均装设氧化锌避雷器进行保护，以防止过电压和侵入波过电压。110kV选用Y10W-102/266 型，10kV选用HY5WZ-17/45氧化锌避雷器，主变110kV中性点配Y1.5W-72／186型氧化锌避雷器保护中性点绝缘。

### 6.2.接地

依据《交流电气装置接地设计规范》(GB50065-2011)、《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)以及其它有关规定的要求，进行全站接地设计施工。

根据《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)“14.1.1.2 对于 110kV 及以上新建、改建变电站，在中性或酸性土壤地区，接地装置选用热镀锌钢为宜，在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区，宜采用铜质、铜覆钢(铜层厚度不小于0.25mm) 或者其他具有防腐性能材质的接地网。

本站采用热镀锌钢为接地材料，全站水平接地体均采用-60X6镀锌扁钢；户内主接地网采用-60×6的热镀锌扁铁；垂直接地体均采用50镀锌钢管，考虑冬季冻土影响，该站址区水平接地装置宜埋于地下1.2m (冻土层为 1.2m)以下。

本变电站接地网以水平接地体为主，垂直接地体为辅联合构成。主接地网采用不等距网格布置，接地网工频接地电阻设计值满足规程要求，本工程土壤电阻率设计值按 800 欧姆·米选择计算和校验；接地电阻按小于4Ω计算。按照《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》应在主控制室敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处，使用截面不小于100mm2的绝缘铜缆敷设与主接地网紧密连接的等电位连接网。

# 四、电气二次侧

### 1、 计算机监控系统

变电所监控系统采用成熟的计算机监控系统,按无人值班有人值守原则进行：

1) 计算机监控系统采用分层分布式网络结构，由站控层设备、间隔层设备和网络设备等构成。站控层设备按变电站远景规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置。

2) 计算机监控系统完成对变电所内所有设备的实时监视和控制，数据统一采集处理，资源共享，不再另外设置常规的控制屏以及模拟屏。

3)测控装置采用交流采样技术采集电气模拟量信号。            4)保护动作及装置报警等重要信号采用硬接点方式输入测控单元。

5) 远动数据传输设备冗余配置，计算机监控主站与远动数据传输设备信息资源共享，不重复采集。

6)计算机监控系统具备防误闭锁功能，能完成全站防误操作闭锁。

7)全站配置一套公用的GPS对时系统，主时钟源按双重化配置。

8) 计算机监控系统具有与电力调度数据专网的接口， 软、硬件配置应能够支持联网的网络通信技术以及通信规约的要求。

9)向调度端上传的保护、远动信息量按现有相关规程执行。

10) 计算机监控系统的网络安全应严格按照电力监管会2004年5号令《电力二次系统安全防护规定》执行。

### 2、监控范围

结合变电所无人值班方式的特点和目前计算机监控系统在变电所的应用情况，确定计算机监控系统的监控范围如下：

1)全站的断路器、隔离开关及电动操作的接地开关；

2)主变压器的分接头调节(有载调压变压器)及10kV无功补偿装置自动投切；

3)直流系统和UPS系统；

4)通信设备及通信电源告警信号；

5)火灾报警系统；

6)站用变压器、直流系统、UPS系统的重要馈线开关状态；

7)图像监视及安全警卫系统的报警信号；

8)消防水泵、排水泵等重要辅助设备运行状态信号；

9)变电所内重要房间的通风采暖等动力环境。

### 3、操作控制方式

变电所监控系统按无人值班要求， 操作控制功能按集控中心(调度端)、站控层、间隔层、设备级的分层操作原则考虑。操作权限由集控中心(调度端)、站控层、间隔层、设备级的顺序层层下放。原则上站控层、间隔层和设备层只作为后备操作或检修操作手段，这三层的操作控制方式和监控范围可按实际要求和设备配置灵活应用。此外在强电二次回路还应具有备用操作手段。

在监控系统运行正常的情况下，任何一层的操作、设备的运行状态和选择切换开关的状态都应处于计算机监控系统的监视之中。在任何一层的操作时，其他操作级均应处于被闭锁状态。系统出现故障(软硬件)时，应能立即发信至集控站或调度端并闭锁远方控制。

### 4、系统配置

监控系统由站控层和间隔层两部分组成，通过分层分布式网络系统实现连接，其配置原则如下：

1)站控层设备的配置原则。

按照功能分散配置、资源共享、避免设备重复设置的原则，满足无人值班的要求，站控层设备及功能应适当简化。站控层硬件设备主要由一台主机兼操作员站和两台远动工作站组成。站控层数据库以及主接线图等按变电所远景规模设置参数，便于以后扩建工程的实施。

2)间隔层设备的配置原则。

间隔层设备按各期工程的规模配置I/O测控装置。 110kv及主变的I/O测控装置集中布置于继电器室；本施工根据工程的具体情况将10kv的I/O测控装置分散布置于各自开关柜上。I/O测控单元按断路器回路配置，其原则是测控单元可随一次设备电气间隔的检修而方便的退出运行。I/O测控单元屏上配备操作面板，用于对断路器进行控制。I/O测控单元应为模块式结构的成熟可靠产品。

站控层设备之间采用双以太网通信，间隔层设备通过网络接口与站控层设备通信。间隔层各种设备和器件应当达到IEC60255抗电磁干扰标准。

5、系统网络结构

监控系统采用分层分布式网络结构， 分为站控层和间隔层，站控层与间隔层直接经过站控层网络连接。

### 5.1.监控系统网络采用双层以太网

系统软件工作平台。监控系统站控层设备软件工作平台工程中采用Unix或Windows操作系统。

### 5.2.系统功能

计算机监控系统实现对变电所可靠、合理、完善的监视、测量、控制，并且具备遥测、遥信、遥调、遥控全部的远动功能，具有与调度通信中心交换信息的能力。计算机监控系统具体功能要求按有关规程执行，本工程的实施过程中对以下几个功能的施工予以细化和补充说明。

1) 时钟同步。全站设置一套时钟同步系统，该系统采用双套GPS主时钟对时 装置，时钟同步系统采用时间同步信号扩展装置扩展对时信号方式和数量，以满足站内监控、保护、录波、计量等设备需要的各种时间同步信号。

2) 防误操作闭锁。变电所应具有完备的防止电气误操作装置。如果一次设备中的断路器、隔离开关等具有完备的防止电气闭锁功能，则可由电气闭锁和计算机监控系统实现防误闭锁功能，但应经过运行管理单位及安监部门认可。

3) 远动功能

a.计算机监控系统应能实现与变电所有关的全部远动功能，满足电网调度实 时性、安全性和可靠性要求。尤其要满足无人值班变电所与各级调度及集控站中心的信息传输需求。

b.远动通信设备应直接从间隔层测控单元获取调度需要的数据，实现远动信 息的直采直送。应配置专用的远动通信设备实现远动通信功能。

c.远动通信设备应能与多个相关调度通信中心进行数据通信。

4) 远动通信规约。变电所的监控系统宜采用DL/T634.5101—2002 《远动设备及系统第5—101部分：传输规约基本远动任务配套标准》以及DL/T634.5104—2002 《远动设备及系统第5—104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870—5—101网络访问》作为远动通信规约，避免由于规约的开发而产生一系列问题。

5)与继电保护的信息交换。

通过站控层的操作员工作站与保护管理机通信，对继电保护的状态信息、动作报告等信息实现监测和控制。具有保护装置的复由和投退、定值的查询等功能。本设计原则上采用两种方式实现监控系统与继电保护的信息交换。

方式1：保护的跳闸信号以及重要的告警信号采用硬接点方式接入I/O测控装 置。

方式2：通过通信接口实现监控系统与保护装置之间的信息交换。

### 6、二次设备组屏

### 6.1.主要二次设备组屏原则

本工程二次设备组屏按照国家电网公司要求，在充分考虑到地区变电所差异特点进行变电所施工。本工程施工要求变电所二次设备柜体结构、外形及颜色均应统一。

### 6.2.保护监控系统主要设备组屏

每台主变压器组1面保护测控柜；110kv每回线路测控装置与保护装置组1面柜；10kv保护测控一体化装置及电能表就地下放至开关柜；主变及110kv电能表组1面柜； 母设及公用测控组1面柜，110kv系统配置1面故障录波柜；二次设备室备用屏位不少于总屏位的10~15%。

### 6.3.二次设备布置方案

设置专用继电器室，除10kv保护测控装置及电能表就地下放至开关柜以外，其它二次设备均集中布置于专用继电器室内，继电器室集中布置于主建筑物内，全站的控制保护、直流系统柜、站用电柜及通信设备都集中布置在继电器室内。站内不专设通信机房，继电器室符合GB 2887-2000《电子计算机场地通用规范》的规定，考虑了防尘、防潮、防噪声、防盗，并符合防火标准。

### 6.4.变电所继电保护

110kv设备及主变压器保护采用主控制室集中组屏保护的方式，10kv设备保护采用就地保护的方式，保护装置全部采用微机型。

### 7、110kv线路

(1)线路主保护：光纤纵差保护。

(2)线路后备保护：多段式相间、接地距离保护、零序电流方向保护，并带三相一次重合闸功能，保护装置采用专用光纤通道。

(3)主变压器保护:主保护配置：差流速断，瞬态比率差动。

(4)变压器后备保护

1) 110kv侧后备保护： 110kv复合电压闭锁过流保护； 110 kv零序过流保护；110kv中性点间隙零序电流保护及零序电压保护；110kv侧过负荷保护。

2) 10kv侧后备保护：10kv限时速断保护；10kv复合电压闭锁过流保护；10kv 侧过负荷保护。

3)非电量类保护：变压器、有载调压轻瓦斯；变压器、有载调压瓦斯；通风故障；主变压力释放； 主变油温； 主变油位；主变冷却器全停；主变绕组温度高。

### 8、10kv侧设备保护

（1）10kv线路保护： 配置三段式电流电压保护、过负荷、三相一次重合闸，零序过电流保护。保护均动作于10kv出线开关。电流元件采用伞相三元件的接线方式。

（2）10kvSvG：配置两段式电流保护、高电压、低电压、不平衡电压(开口三角形)及过负荷保护保护均作用于电容器断路器。电流元件采用三相三元件的接线方式。

（3）10kv接地变回路：配置两段式电流保护、及过负荷保护、温度过高保护均作 用于断路器。电流元件采用三相三元件的接线方式。

（4）10kv站用变回路：配置两段式电流保护、及过负荷保护、温度过高保护均作 用于断路器。电流元件采用三相三元件的接线方式。

### 9、电压互感器的设置

### 9.1.110kv母线PT

110kv母线PT考虑采用4个二次绕组：第一个绕组用于保护装置和测量回路，第二个绕组用于计量回路，第三个绕组为开口三角绕组。

### 9.2.10kv母线PT

10kv母线PT考虑采用3个二次绕组：第一个绕组用于保护装置和测量回路，第二个绕组用于计量回路，第三个绕组为开口三角绕组，10kv母线PT具有抗铁磁谐振功能。

### 10、变电所微机防误闭锁综合操作系统

为了防止电气误操作事故的发生，落实《电业安全工作规程》、《防止电气误操作装置管理规定》以及其它有关规定要求， 本变电所装设微机防误闭锁综合系统，本变电所的微机防误闭锁综合系统为一独立的分支系统，微机防误闭锁综合操作系统达到具有两票三制管理制度的特点；配置工控主机(主机应为双机冗余热备用，应具备与微机监控、 RTU等接口功能，实现数据共享，并可闭锁监控操作)、汉字显示器、开关闭锁控制器和电脑钥匙等，本工程不设置模拟操作屏。能够实现强制性五防闭锁、在线自动对位、仿真模拟预演、 多任务并行操作、通过与综合自动化系统的通讯管理单元通讯的方式。防误闭锁系统通过综合自动化系统后台计算机监控系统相连，并接收各类操作的操作顺序，并与装在一次设备上的编码锁配合，一起完成防误闭锁各项功能。另配置微机型钥匙管理机与微机五防系统匹配，微机型钥匙管理机可管理变电所电解锁钥匙、跳步钥匙、机械解锁钥匙。用户使用非接触射频IC卡作为身份识别和授权工具，支持权限灵活组态通过先进的红外检测技术准确记录用户借出或归还钥匙的日期和时间。

# 五、变电所测量及计量

### 1、变电所测量

本变电所工程测量仪表参照“电气测量仪表装置设计技术规程”配置。为了提高变电所电流互感器过负荷电流倍数，电流互感器额定二次侧额定选用1A级。由于采用了微机综合自动化微机监测系统，该系统具有巡回检测、屏幕显示、可召唤显示和定时制表打印等功能，使测量系统更趋完善。

### 2、变电所计量

依据《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 (GB50063-2008)、《电能量计量系统设计技术规程》(DL/T5202一2004)、《 电能计量装置技术管理规程》(DL/T448一2000) 、《电能计量装置通用设计》 (Q/GDW347一2009) 、《0.2S级三相智 能电能表技术规范》(Q/GDW357一2009) 、《0.2S级三相智能电能表技术规范》 (Q/GDW358一2009)，各级各段母线电压互感器二次侧设电能计量专用电压回路，其回路导线截面应保证在最大负荷运行时，各电能表端的二次电压降不大于 0.2%Ue，并设置专用电压计量装置。各间隔分别对各监测对象进行监测。各电能表配有专用的计量测试接线盒。

110kv线路、10kv线路电能表按照有功0.2S级、无功1.0级配置，其它电能表选用有功0.5S级、无功2.0级配置。

多功能电表测量具有有功、无功、电压、电流、频率、有功电量、无功电量和多费率电量、最大需量、分时区、时段、不同费率为基准的峰、谷、平、尖电能量累计和存储，可通过串口向电能量远方终端传送分时电量数据，通信规约为 DL/T 645-20077；具备两个RS-485/RS-232串口输出方式；并可以分时存储功能，可人工设置时段；其具备失压记忆功能，以保持运行参数和电能量数据；具有就地维护、测试功能；所有电能表均通过串口送入集中的电能量采集装置，并通过该装置转送计量中心及昕昊达公司集控中心。

# 六、交直流系统

### 1、交流系统

结合本工程实际情况，站用电源取自接地变二次侧，站用屏选用GGD型低压固定式开关柜，布置于继电器室内。总进线开关、分段开关选用框架式空开，配 带延时脱扣动作的智能型脱扣器，具备实现空开遥控操作、遥信功能；馈线开关选用带复式脱扣动作的塑壳式空开。通过校核熔断器、断路器、熔断器与断路器之间的级差配合，选择低压回路各级保护电器以满足保护选择性要求。

为提高供电可靠性，站用电低压侧系统采用单母线分段接线，每台站用变压 器各带一段母线，同时供电分列运行。站用电系统采用380/220v中性点直接接地 的三相五线制系统向站区内动力、检修、照明、采暖等用电负荷供电，重要回路为双回路供电，全容量备用。单回路负荷由公用段供电，公用段设自动切换装置，以满足变电站无人值班运行的要求。为节省电缆,站用电低压配电柜布置在主建筑 物继电保护室内，户外设动力配电箱。

### 2、直流系统

本变电所为了给断路器合闸、微机综合自动化系统、通讯及事故照明等直流用电,装设一套共4面屏组成的200Ah智能型微机高频开关电源模块直流成套装置，采用220v直流系统。直流系统采用单母线分段接线方式，装设一组阀控式密封铅酸蓄电池和双套冗余配置的(充电模块按N+1备份) 高频开关电源充电装置。

该装置具有自动均充/浮充电功能、告警保护功能及自动调压功能，且能与微机综合自动化系统进行网络通讯，实现直流屏的无人职守。阀式蓄电池的容量应能满足微机综合自动化系统全站事故2小时停电时的放电容量。

微机高频开关电源模块直流成套装置屏装设在继电器室内，设置一套直流接地自动检测装置， 能自动检测直流系统故障并自动报警，以提高直流系统运行的可靠性。

直流系统不设置直流分电屏，采用一级供电方式。继电器室的保护、测控、故障录波、自动装置采用辐射状供电方式，配电装置直流电机网络、10kv柜顶直流网络采用环网供电方式。

### 3 、UPS微机不间断逆变电源系统

为了进一步落实《电业安全工作规程》，防止可能由于交流站用电系统突然事故发生，造成变电所的人机工作站、工程师工作站、远动通道与各调度中心通信的远动数据处理及通信装置、电力数据网络通信服务装置数据采集与监视，微机保护信息采集与监视，变电所微机防误闭锁综合操作系统，电能量综合采集系统，110kv微机故障录波，火灾消防报警等系统交流失压，本工程设计选用标准额定容量为5kvA的微机型模块化设计具有自动检测、诊断、记录功能的UPS不间断逆变电源装置，设计的整流器容量根据带逆变器静态负荷来选择，装置要求通过综合自动化系统后台计算机监控系统通过标准接口(RS一485和RS一232) 或以太网卡 (通讯规约采用IEC870-5-103规约)与监控系统连接，向计算机监控系统传送故 障、状态信息，从而提高整个系统运行的可靠性。

UPS微机不间断逆变电源屏装设在继电器室内，为确保运行的可靠性， 电源输入另外还设有交流旁路系统及直流直接供电系统，负荷供电采用辐射方式。

# 七、其他二次系统

### 1、全站时钟同步系统

变电站配置一套时钟同步系统，主时钟单套配置。支持北斗系统和GPS系统 单向标准授时信号，优先采用北斗系统。 站控层设备采用SNTP网络对时方式，10kv设备、主变压器等间隔层设备均采用IRIG-B对时方式。

### 2、辅助控制系统

全站配置1套智能辅助控制系统，包括图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警、环境监测子系统等。由智能辅助系统主机实现状态监测及智能辅助控制系统的数据分类存储分析、智能联动功能。智能辅助系统信息通过专线或综合业务网上传至昕昊达新建球团集控中心。

1) 后台系统：智能辅助控制系统不配置独立后台系统， 利用状态监测及智能辅助控制系统后台主机实现智能辅助控制系统的数据分类存储分析、智能联动功能。

2)图像监视及安全警卫子系统：

为保证变电站安全运行，功能按满足安全防范要求配置，考虑对设备运行状 态进行监视。 设备包括视频服务器、多画面分割器、 录像设备、摄像机、编码器及沿变电站围墙四周设置的电子围栏等,其中视频服务器等后台设备按全站最终 规模配置，并具有远方监视接口，本项目视频监控所有画面送至昕昊达新建球团集控中心。变电站视频安全监视系统配置情况见下表。

表7.1 视频安全监视系统配置一览表

| 序号 | 安装地点 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器室 | 每台配置2台一体化快球。 |
| 2 | SVG室 | 配置2台一体化快球。 |
| 3 | 所变 | 每台配置1台一体化快球。 |
| 4 | 10kv配电装置室 | 配置3台一体化快球 |
| 5 | 110kv配电装置室 | 配置3台一体化快球 |
| 6 | 主控室 | 配置4台一体化快球 |
| 7 | 接地变及消弧线圈室 | 配置2台一体化快球 |
| 8 | 走道 | 配置2台一体化快球 |
| 9 | 大门 | 配置1台低照度摄像机 |
| 10 | 全景 | 配置1台360度全景摄像机 |
| 11 | 高压脉冲电子围栏周界 | 根据围墙边界进行防区划分， 含大门上端可移动护栏。每个围墙边角配置1台低照度摄像机。 |
| 12 | 门禁装置 | 变电站进站大门 |

对视频监控系统的主要技术要求如下：

a.视频监控系统必须符合视频监控统一平台和地州级视频监控主站的接入要求， 与变电站监视区的智能设备配合，实现防盗、防火功能；通过通信网络通道，将被监视的目标动态图像以IP单播、组播方式传到监控中心，并能实现一对多(一个远程终端同时连接监控多个变电站端视频处理单元)，多对一(多个远程终端同 时访问一个变电站端视频处理单元)的监控功能。以TCP/IP方式配置遥控、遥测、遥信量、站端状态信息，与中心管理服务器实时通信。运行维护人员通过视频服务器配合显示器/监视器或本地监控工作站对变电站设备或现场进行监视。视频服务器必须具备同时上传至少4路独立视频流的功能，对变电站摄像机进行(左右、上下、远景/近景、近焦/远焦)控制，也可进行画面切换和数字录像机的控制。对带预置位的摄像机，应能用中文定义其预置位名称，点击预置位到达预置的位置。

b.系统具备报警功能，报警类别：周界安防报警、消防报警、消防主机通信故障报警(与站内消防系统进行通信，实时获取消防报警信号和报警位置；通过通信判断消防主机是否故障；)、温湿度报警、门禁报警、非法闯入及异动报警、视频丢失报警、视频服务器故障等；当发生报警时，能自动切换至相应摄像机，有预置位的应自动切换至指定预置位，变电站视频服务器能自动进行存盘录像，同时传送报警信息和相关图像，并自动在地理图上提示报警位置及类型；并联动相关设备，如启动现场照明、警笛等，相关设备启动后，应在设定的时间内自动关闭；支持一点报警多个摄像机联动和多点设备联动。视频服务器应能对站内摄像机进行自检和故障报警；画面异动侦测报警的探测区域和探测灵敏度可设置；报警信息应有时间、地点、报警类型等信息，精确到秒级；报警信息应该和录像数据相结合，可由报警信息检索回放相应的图像录像。

c.系统具备控制功能，操作人员能对任一摄像机进行控制，实现对摄像机视角、方位、焦距调整；对于带预置位云台，操作人员能直接进行云台的预置和操作，光圈、景深应为自动调整；保证控制的唯一性，同一时刻只允许一个操作人员控制同一控制对象； 能对站内的照明进行手动或自动控制，采用接触器，控制线径不应小于1.5mm2，对于大电流的设备应采用大电流的交流接触器或者开关， 并采用相配合截面的导线，防止发热。照明应在摄像头切换后自动延时关闭。

d.视频处理单元或数字硬盘录像机可对所有监控点(即摄像机) 实现定时录像(7*24小时)，录像必须使用D1格式，并且录像时间必须大于等于90天，可以自动循环录像存贮。对录像资料可以通过地点、时间、报警等条件进行录像检索。 进行录像回放时，应能够在视频画面上同步叠加报警、控制和操作信息，同时以混音方式同步回放当时的语音对讲，便于监控用户全面了解现场情况。

e.系统具备远方配置功能，应能接受来自服务器的配置、撤布防、服务器、终端端口号等信息并按命令对本机的数据库进行修改。

f. 系统具备对时功能，应能从中心管理服务器获取标准时间，进行系统对时。

g.系统视频设备及信号格式应严格符合国际或国家有关标准，视频信号制式 应采用符合国家标准的视频制式(PAL)。系统选用的视频编解码标准，直接影响系统的整体性能， 所以应采用低码率的、符合电力远程实时视频监控需求的国际标准，进行视频流编解码和图像存储记录。视 频编解码标准采用ISO/IEC JTC H.264、MPEG-4 Part10或国家标准AvS之一。

h. 图像质量

满足系统的远程监视要求，不应受外界影响导致图像色彩失真或图像漂移。视频管理单元每路视频压缩编码后，应能达到Cif(352×288)以上视频分辨率，25帧/秒~30帧/秒，带宽占用384Kbps~768Kbps；4Cif(704×576)以上视频分辨率，25帧/秒~30帧/秒，带宽占用1000Kbps~1500Kbps。音频44KHz以上的采样率，带宽占用16kbps~27kbps。视频管理单元能对每一路视频输入采用双码流 编码方式。本地监控和录像采用4CIF分辨率的高清晰大码流编码，优先保证图像 清晰度。远程网络传输采用CIF分辨率的较低码流编码，优先保证较小带宽占用。

对电子围栏的主要技术要求如下:

a.主机具有随机监测功能，并数字化显示电子围栏整个系统的工作状态。

b.设置分区显示功能的电子围栏具有完整的、明确分界。断路实现分线报警， 能够在显示屏中准确标示发生断路的线路和区域，以A 、B 、C 、D…垂直方式标示线路；以A、B 、C 、D…顺时针方向标示区域。

c.应具备短路、断路、接地报警功能。报警延时≤3S。

d. 采用低能量脉冲高压的产品，瞬间放电周期超过0.3ms的，输出电流应低于300mA、峰值电压≤5kv、脉冲间隔≥0.75s、最大脉冲电量≤2.5mC 。对人体应不会构成伤害。

e.系统应不受环境 (如树木、小动物、震动等) 和气候(如风、雪、雨、雾等)的影响，不受地形高低和曲折程度的限制。

f.分区报警装置应准确反映到显示屏上。

g.显示屏根据安装现场的实际，在不降低功能的前提下应充分考虑简洁、美观，显示清晰。

h.声光报警器启动应及时，声音尖利，无断续。应备有报警接口，能与其他安防系统联动，提高系统的安全防范等级。

3)火灾自动报警及消防子系统。110kv变电站设置1套火灾自动报警及消防子系统，包括火灾报警控制器、探测器、控制模块、信号模块、手动报警按钮等。火灾探测区域应按独立房间划分。110kv变电站火灾探测区域有主控室、各级电压等级配电装置室、油浸变压器及电缆竖井等。根据所探测区域的不同，配置不同类型和原理的探测器或探测器组合。火灾报警控制器应设置在二次设备室或警卫室靠近门口处。当火灾发生时，火灾报警控制器可及时发出声光报警信号，显示发生火灾的地点，所有火灾报警信号送至昕昊达新建球团集控中心。

4) 环境监测子系统：设备包括环境数据处理单元 1 套、温度传感器、湿度传感器、风速传感器(可选)、水浸传感器(可选)等。各类型传感器根据环境测点的实际需求配置，数据处理单元布置于二次设备室，传感器安装于设备现场。

# 八、电缆设施及防火

电缆选择与敷设按《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50299-2006)、《火力发电厂设计技术规程》、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 和《国家电网公司十八项反事故措施实施细则》中的有关部分进行采购、施工。

### 1、电缆选型

1)所有控制电缆均采用KvvP铜丝编织屏蔽电缆。

2)所有低压电力电缆均采用ZR-vv22型号铜芯阻燃型电缆。

3)所有高压电力电缆均采用ZR-YJv22型号铜芯阻燃型电缆。

### 2、电缆敷设

1) 站内低压电力电缆和控制电缆采用电缆沟、穿管的敷设方式； 电缆在电缆沟内敷设时均采用品字形接触排列方式。

2)电缆沟全部采用热镀锌角钢电缆支架、电缆槽盒敷设电缆。

3) 电缆敷设设计中已标明每个桥架上的电缆数量和名称， 防止施工中动力电缆与控制电缆混放、电缆分布不均甚至堆积乱放。

### 3、电缆防火

本工程防止电缆着火延燃具体落实以下主要措施：

1kv等需要考虑发热的电力电缆敷设在电缆支架的上层。光缆敷设在槽盒内，控制电缆敷设在电缆支架的下层； 10kv电力电缆原则上单独敷设。户内外电缆采用电缆沟和穿管敷设方式。在电缆沟、电缆竖井进出口与电缆沟的接口处，公用主电缆沟与引接分支电 缆沟的接口处，屏、柜、箱的底部电缆孔洞等处，采用耐火材料进行封堵；电缆沟内每隔60m处设置阻火墙；在控制电缆与电力电缆之间设置层间耐火隔板；对直流电源、事故照明、火灾报警系统的全部电缆，屏、柜、箱底部1m长的 电缆，户外电缆进入户内后1m长的电缆，阻火墙两侧各1m长的电缆，采用电缆防火涂料进行涂刷。对靠近油浸设备(如变压器、电流互感器)的电缆采用穿管或埋沙敷设，邻近的电缆沟盖板用水泥沙浆作预密封处理。

# 九、系统继电保护及安全自动装置配置

根据《继电保护和安全自动装置技术规程》和有关“反措”要求，依据系统一次的接入系统推荐方案，系统保护配置方案如下：

### 1、110kV 线路保护

本期新建的110kV新疆昕昊达变电站110kV出线考虑配置1套光纤纵差保护，保护装置采用光纤电流纵差保护作主保护，三段相间和接地距离及四段零序电流作后备保护，并具有三相一次重合闸和检无压、同期功能。保护采用专用方式，要求本期新建变电站110kV线路保护装置型号应与220kV银河路变电站配合使用。并满足《国网新疆电力有限公司关于全面使用“九统一”继电保护设备的通知》 	(新电调[2018]380 号)要求，继电保护装置采用国网最新检测通过的“信息规范六统一”(俗称“九统一”)设备。

### 2、110kV 母线保护

本期新建的110kV新疆昕昊达变电站110kV侧母线为单母线接线，无需新增110kV母线保护装置。

### 3、故障录波

本期新建的110kV新疆昕昊达变电站配置1套智能故障录波装置，用于记录110kV和10kV电压等级的有关电气量和继电保护装置及断路器相关开关量的动作情况；根据规程要求，该装置应能记录故障前10s到故障后60s的情况，并将故障信息上传调度部门，并满足网络安全监测装置数据接入采集要求。

故障录波装置模拟量按96路、开关量按128路配置。故障录波器及网络分析仪技术要求：

(1)选用的微机故障录波器满足电力行业有关标准。

(2)故障录波器可连续记录多次故障波形，能记录和保护从故障前150ms到故障消失时的电气量波形，能至少清楚记录5次谐波波形。

(3)故障录波器模拟量采样频率在高速故障录波记录期间不低于5000Hz。

(4)事件记录元件的分辨率应小于1.0ms。

(5)故障录波器应具备对时功能，同时满足以太网及 RS-485串行数据通信接口接收时钟同步系统发出的 IRIG-B(DC)时码，对时精度小于1.0ms，以便能更好的分析故障发生顺序以实现双端测距；装置应有指示年、月、日、小时、分钟、秒的功能。

(6) 故障录波器应具有故障测距功能，故障测距的测量误差小于线路长度的3%。

### 4、电能质量在线监测

本期工程考虑配置1套电能质量在线监测装置，要求电能质量监测装置应能监测电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动等电能指标，根据规程要求相关监测数据储存记录应至少能保存1年，本工程将110kV出线侧作为电能质量监测点，以实时监测变电站各项电能质量指标是否满足要求，并通过网络方式将有关数据上传新疆电力公司电能质量监测平台。

### 5、对相关专业的要求

通信专业：要求通信专业提供本期新建的110kV新疆昕昊达变电站220kV银河路变电站110kV线路光纤差动保护专用光纤芯4芯(2用2备)。

电气专业：要求电气专业提供变电站每回110kV线路电流互感器副绕组3组给系统继电保护专业使用，110kV 线路电流互感器选型应与银河路电流互感器容量、准确级选型一致，满足光纤差动保护要求。

# 十、通信系统建设

### 1、系统远动

### 1.1.现状

目前已建成220kV银河路变电站至哈密地调调度通道，本期新建的110kV新疆昕昊达变电站的远动信息通过新建光纤通道经220kV银河路变电站上传哈密地调。

### 1.2.远动系统

本期新建的110kV新疆昕昊达变电站地处哈密地区， 根据新疆电网调度规程，变电站应由哈密地调调管，本期远动信息直接送往哈密地调。

为了确保该站安全稳定运行，远动信息按四遥配置，即遥测、遥信、遥控、遥调，远动信息直采直送。远动信息内容如下：

全电站总有功功率、总无功功率遥测；

110kV 线路有功功率、无功功率、三相电流及功率因数遥测；

110kV 母线三相电压及频率遥测；

110kV 母联电流；

主变高压侧有功功率、无功功率、功率因数遥测；

主变低压侧有功功率、无功功率遥测；

10kV 母线三相电压及频率遥测；

10kV 线路有功功率、无功功率、电流遥测；

10kV 动态无功补偿装置无功功率和电流遥测；

全站事故总信号遥信；

110kV 线路断路器位置、主保护和重合闸动作遥信；

110kV 线路母线隔离刀闸、出线刀闸、接地刀闸位置遥信；

110kV 母线保护动作遥信；

110kV 母联断路器位置；

110kV 母联保护动作；

主变高、低压断路器位置、中性点隔离刀闸位置及主保护动作遥信；

主变 110kV 母线隔离刀闸、接地刀闸位置遥信；

主变压器有载调压开关位置遥信；

10kV 线路断路器位置、保护动作遥信；

10kV 动态无功补偿装置断路器位置遥信；

10kV 母线保护动作遥信；

详见“远动化范围图”。

### 1.3 .相关调度端系统

哈密地调主站系统需增加相应接口设备，其费用和施工包括在本项目中。

### 2.电能计量

本期新建的110kV新疆昕昊达变电站配置1台电能量远方终端，用于完成变电站关口计量点及考核点的电能信息采集、处理，并向新疆省调TMR电能量计量系统上传电量信息。电能量远方终端要求具有4位小数的计量传输功能，应具备脉冲和数字量输入两种方式，采用脉冲信号输入时应有光电隔离、滤波措施， 防止接点抖动和干扰误动，电能量远方终端应具有内部时钟，能接受主站端的对时命令，以满足省调计量系统的要求。同时通过就地计算机输出至昕昊达新建球团集控中心，变电站监控计算机（施工方负责配备及施工），为供配电值班员提供必要的电量数据，同时集控中心进行自身的经济核算工作。电能量远方终端应具备网络和拨号两种输出方式，配有4个网口、2个拨号口。电能量远方终端具有交流和直流双电源，直流电源引自汇集站直流专用回路，交流回路引自 UPS 电源。

根据《电能量计量系统设计技术规程》(DL/T5202-2004)要求关口计量点应设在产权分界处，本工程关口计量点设在银河路220kV变电站110kV侧，本变电站110kV侧作为计量校核侧。本工程考虑在 110kV 送出线路两端均配置双表计量，计量表计精度：有功为0.2S 级，无功为2.0 级；其他均作为计量考核侧，计量表计按1+0配置；计量表计采用电子式多功能电能表，关口计量表具备现货交易功能。计量用电压互感器精度为0.2级，电流互感器精度为0.2S 级。计量表计采用电子式多功能电能表，关口计量表、电能量远方终端具备现货交易功能。非现货交易用关口电能表，应要求其考虑出厂设计功能为6位整数4位小数的多功能电能表，其他技术功能要求仍遵循国网公司关口计量器具招标技术规范，满足国网新疆营销服务中心下发的关于《规范现货交易用关口电能表、采集终端技术要求》。

计量用电压互感器精度为0.2级，电流互感器精度为 0.2S级。计量专用电压互感器的额定二次负荷一般情况下不宜超过10VA，一般情况下，下限负荷按2.5VA选取；二次额定电流为1A的计量专用电流互感器的额定二次负荷不宜超过5VA，下限负荷为1VA。

计量装置接线方式：接入中性点非绝缘系统的电能计量装置应采用三相四线电能表，接入中性点绝缘系统的电能计量装置采用三相三线电能表；要求计量表计应能准确、完整、可靠、连续地计量关口计量点和考核点的正反向有功电能量和无功电能量的功能；计量表应具备两个 RS-485/RS-232串口输出，并向电能量远方终端传送分时电量数据，通信规约为 DL/T-645；计量表应具备分时存储功能，可人工设置时段；计量表应具备失压记忆功能，以保持运行参数和电能量数据；计量表应具有就地维护、测试功能接口。计量表具有交流和直流双电源，直流电源引自汇集站直流专用回路，交流回路引自UPS电源。计量表需接入辅助电源(交流或直流)。

### 3、调度数据通信网络接入设备

为使本期新建的110kV新疆昕昊达变电站远动实时信息、电能量信息通过电力调度数据网络传输，须在变电站内配置2套地调调度数据网络接入设备，每套设备包括2台交换机和1台路由器。

### 4、二次系统安全防护

根据《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法『国网(信息/2)401-2018』， 确定本工程的二次系统安全防护方案，本工程上传调度的远动信息、电能量信息，采用调度数据网络方式传输，须配置纵向认证装置，以防止病毒和黑客攻击。

本期新建的 110kV 新疆昕昊达变电站安全Ⅰ区和安全Ⅱ区之间配置工业防火墙2台，并配置1套网络安全监测装置，实现网络安全的动态管控。

### 5、系统通信方案

本期工程系统通信建设将以光纤通信为主、市话为辅的方案，设备配置采用SDH-622M 光通信设备作为传输设备、以E1混合接入设备作为接入层设备，调度信息、保护信号通过2M端口接入哈密地区级调度网络，在SDH光传输设备侧汇聚后通过新建光缆传送至地调中心；地调中心亦通过该光缆将调度信息，调度电话信息，各种综合计量信息下发至相关变电站。

# 十一、土建部分

### 1、 站区总布置与交通运输

### 1.1.全站总体布局

a)工程规划110kV出线规划2回，本期建设1回，向南东出线，10kV出线规划24回，本期建设12回，向南出线，主变压器规划两台，本期建设两台(主变基础及油坑一次建成)，无功补偿规划2组，本期建设1组。站内布置采用户内布置方案。

b) 站内道路布置满足运行、检修、消防及设备安装要求，符合带电设备安全间距的规定。

c) 本工程位于哈密市花园乡，站址场地地貌单元属于冲洪积平原。场地高程约为 667~668m，站址现状为戈壁景观，变电站所有建筑物、主变基础及油池、道路及电缆沟一次建成。

d) 地形图所采用的坐标为：2000坐标系统(当地规划坐标系统)；高程系统为：假定高程系统。

### 1.2.站区总平面布置

(1) 站区总平面布置方案根据工艺布置，主建筑物设在变电站中心位置，四周设有环形道路通过，主建筑物为二层建筑(一层含有：主变室、10kV 屋内配电装置室、工具器室、SVG 室、接地变及消弧线圈室，主变室布置于建筑物北侧，10kV 屋内配电装置室布置于建筑物北侧，东北侧布置接地变及消弧线圈室，东南侧布置 SVG 室，各个房间设有过道连接；二层含有：110kV GIS 屋内配电装置室、主控制室)，110kV GIS屋内配电装置室布置在主建筑物二层南侧、出线向南，东南侧布置有主控制室，此几个生产房间中设有过道连接，主建筑物一层主入口设在主建筑物东侧，主入口至各生产房间设有过道连同，楼梯间及安全工具室设在主建筑物主入口旁便于设备检修。

(4) 主入口设在变电站北侧，站外道路由站区北侧纬场内道路引接，长度5米考虑，本次新建进站道路 5 米(城市型)。

### 1.3.竖向布置

(1)主建筑物室内零米标高高于设计场地标高 0.3m，地面雨水排水采用场地排水的排水方式。

(2)站区内场地排水方式为就近以 0.5%坡向道路， 通过道路从围墙泄水洞排出。

### 1.4.变电站围墙

a)变电站长x宽为61x44m，围墙采用2.50m高实体围墙。围墙应尽量采用环保材料，宜就地取材。变电站围墙采用灰白色清水墙形式，不做任何涂料粉刷或高档装饰材料饰面，大门采用封闭实体门。

b)围墙采用大砌块实体围墙，高度为2.5m，围墙饰面采用水泥砂浆抹面， 围墙顶部设置预制压顶，大砌块推荐尺寸为 600x300x300mm，材质采用加气混凝土砌块。围墙中及转角处设置构造柱，构造柱间距不宜大于 3m，采用标准钢模浇制。围墙变形缝留在墙垛处，缝宽 20~30mm，并与墙基础伸缩缝上下贯通，变形缝间距 8~12m。

### 1.5.管沟布置

a)站区管沟布置的主要原则：

1)按变电站的最终规模统筹规划， 管线之间及其与建(构) 筑物基础、道路之间等在平面与竖向上相互协调，近远期结合，合理布置，便于扩建。

2)满足工艺要求，流程短捷，便于施工和检修。有排水及防小动物的措施。

3) 在满足工艺和使用要求的前提下尽量浅埋，并尽量与站区竖向坡度和坡向一致，避免倒坡。

b)站区内电缆沟布置时按沿道路、建构筑物平行布置的原则，从整体出发，统筹规划，在平面与竖向上相互协调， 远近结合，间距合理，减少交叉。同时考虑便于检修与扩建。

c)根据电气要求，站内电缆沟断面有三种，为1.2m×1.2m，1.0m×1.0m，0.8m×0.8m。电缆沟采用混凝土沟壁，过道路电缆沟采用钢筋混凝土结构。电缆沟的伸缩缝每隔10m设置一道。电缆沟盖板采用成品玻璃钢沟盖板。

### 1.6.道路及场地处理

a)站外道路为郊区型混凝土道路，宽度为 4.0m (不含1m 路肩)， 与变电站北侧简易道路相连，本次新建长度约 5m，为混凝土道路， 道路纵坡为5%。站外道路均为现浇 C30 混凝土，现浇现压光，并且道路两侧不设路沿石，路面宽度为：4.0m，转弯半径12m。

b) 站内道路为城市型道路，按生产功能和电压等级分区施工， 每区均设有混凝土道路联通。站内道路均为现浇C30混凝土，现浇现压光，并且道路两侧不设路沿石，路面宽度为：运输大型设备的路宽为4.0m，转弯半径 9.0m。

c) 变电站不采用人工绿化草坪，采用碎石、 花砖等地坪处理方式。

### 2、主建筑物

主建筑物位于整个站址的中心位置，是以电气单元为中心，综合了生产、监控、保护、通信及辅助用房等多功能的联合建筑。

(1) 主建筑物建筑功能以简单、适用为原则，一层包括主变室+10kV屋内配电装置室+SVG+接地变室+过道+楼梯间+工具器室(34mx20.5mx5.1m)；

二层包括GIS室+吊装平台(25x10.5x7.4m )，主控制室+过道+楼梯间 (12x20.5x4.4m)；

(2) 建筑立面施工从尺度、色彩等方面，力求简洁、适用。建筑色彩提取酒钢集团公司标志的色彩元素， 采用外墙保温一体板，外墙色彩最终已厂区整体布局为主，再进行施工。

(3) 根据建筑物的重要性，屋面防水要求达到二级防水，采用SBS防水材料三道；外墙做100厚保温；内墙采用内墙乳胶漆；室内地面做法见装修一览表；窗户采用优质塑钢窗，附纱窗和防护栏杆，外门采用钢防盗(火、爆)门，内门有防火要求的房间采用防火门，一般房间采用实体木门，内门均设门套。

(4)建筑装修采用中等工业装修标准。

门窗：外墙门窗可采用铝合金门窗或塑钢门窗但需满足气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/7107-2002 中的4级、水密性不应低于《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/7108-2002 中的3级.抗风压性不应低于《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/7106-2002 中的3级。内部门窗可根据各地区实际情况选用。

屋面：防水等级Ⅱ级。

外墙：采用保温一体板。

墙体：符合国家节能环保要求的墙体材料。

地面、内墙面及顶棚：详见生产综合楼内部装修一览表

表11.1生产综合楼内部装修一览表

| 房间名称 | 地面材料 | 墙面 | 平顶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控制室 | 抗静电楼面 | 乳胶漆涂料 | 乳胶漆涂料 |
| 二楼楼梯间，过道，其他房间 | 地砖楼面 | 乳胶漆涂料 | 乳胶漆涂料 |
| 110kVGIS屋内配电装置室 | 砼楼面，聚氨酯导静电地坪漆 | 乳胶漆涂料 | 不抹面刷乳胶漆 |
| 电容器及接地变室，10kV 屋内 配电装置室 | 砼地面，聚氨酯导 静电地坪漆 | 乳胶漆涂料 | 不抹面刷乳胶漆 |
| 一层过道，楼梯间及工具间 | 地砖地面 | 乳胶漆涂料 | 乳胶漆涂料 |

### 2.1.建筑节能

本工程建筑屋面保温采用100厚挤塑聚苯板(XPS)B1级；外墙采用100mm厚硫铝酸盐水泥基发泡保温板，保温厚度满足该地区常用保温材料最低保温厚度的要求。建筑物体形系数大于0.3符合国家建筑节能要求。

### 2.2.主要建筑材料

混凝土：C20-C40 混凝土

钢  材：HPB300级钢和HRB400级钢和钢板、型钢 Q235B；

砖    ：M7.5砂浆和Ma5专用砂浆；MU15 蒸压灰砂砖和A5.0级(B06 级)蒸压加气混凝土砌块;

其  它：断桥铝合金窗及成品防盗门、成品木门、防火门，无色玻璃。内墙乳胶漆和油漆，外墙面砖及外墙保温防水材料等。

综合配电装置楼为框架结构，设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为一级，为二层框架结构，主建筑物内外墙采用烧结多孔砖砌筑，主建筑物屋面采用钢筋混凝土屋面板，基础采用柱下独基+基础拉梁和条基相结合。

各主要房间活荷载标准值见下表：

表11.2 房间活荷载标准值 (单位： kN/m²)

| 房间名称 | 载 | 组合值系数Ψc | 准永久值系数Ψq | 墙、柱、梁、基础的折减系数 η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控制室 | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 二楼楼梯间，过道，其他房间 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.85 |
| 110kVGIS装置室 | 10.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 吊装平台 | 10.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 10kV屋内配电装置室 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| SVG及接地变室 | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 一层过道，楼梯间及工具间 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| 室内电缆沟盖板 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |

### 2.3.其他

电缆沟采用防水混凝土，电缆沟深度小于1m时，采用素防水混凝土结构，深度大于1m时，采用防水钢筋混凝土结构。过道路电缆沟采用钢筋混凝土结构或电缆埋管。

### 2.4.结构防腐

(1)根据岩土工程勘测报告，地基土对基础的混凝土结构按微腐蚀性考虑， 对钢筋混凝土中的钢筋按按微腐蚀性考虑，对钢结构按微弱腐蚀性考虑，按照《工业建筑防腐蚀规范》，基础防腐采用基础外表面刷焦油煤沥青，厚度≥500 微米。

(2) 钢结构防腐采用热浸镀锌及锌盾冷喷锌防腐都是比较好的处理方法，锌盾冷喷锌的质量好，耗能低污染小，总体造价不高于热镀锌。本工程钢结构防腐以锌盾冷喷锌为主，现场焊接的局部部位及镀锌层破坏处采用现场喷锌或涂环氧富锌漆防腐。

### 2.5.地基处理

根据岩土工程勘测报告，在10m深度范围内，场地自上而下为杂填土、细沙、泥岩和砂岩。杂填土+细砂4~5m 厚，细沙层底标高-4m~-5m。所以本工程采用垫层法处理， 主建筑物和主变区采用灰土垫层法： 挖除第一层杂填土和第二层细砂，在第三层泥岩上加300mm灰土垫层。

### 3、安防施工

根据《新疆国网新疆电力有限公司 35 千伏~750 千伏新建变电站安防设施标准化方案(试行)》、《国网新疆电力有限公司关于印发 35~750 千伏新建变电站安防设施设计标准化方案的通知》新电建设{2018}87 号和新疆维吾尔自治区地方标准《反恐怖防范设置规范电网》 DB65/T4079-2017，变电站从以下几方面设置安防设施。

### 3.1.围护设施

变电站应设置2.5m高的实体围墙，大砌块砌筑，上设电子围栏。墙体厚度≥24cm，墙柱厚度≥37cm；围墙外侧每隔50m左右设置“高压危险，禁止攀爬”警 示牌，警示牌长0.4m，高0.3m，距地2.0m，搪瓷材质，白底红字。

变电站大门采用钢质全封闭大门，高度≥2.4m，门体厚度≥10cm，钢板厚度2mm，双层，保证变电站内部的隐蔽性；变电站大门旁用于通行的小门采用钢板实体门，门内侧设置推拉式门栓，在小门上设置小型观察孔，并在内部设置闭锁装置，便于变电站内部人员与站外人员的沟通、询问、登记，观察孔也可用于观察站外情况，平时处于关闭并封锁状态。

### 3.2.站外设施

在变电站围护设施满足安全要求的情况下，变电站大门是进入变电站的唯一通道，也是安防的重点。在变电站入口外划定警戒线，并设置醒目的警示牌。在变电站入口设置钢管焊接的轨道式推拉阻拦装置。包括防冲撞栏杆：用直径≥200mm 的无缝钢管焊接，预埋深度≥80cm，横杆采用直径≥120mm 的无缝钢管；防冲撞墩：混凝土现浇。

### 4、银河路 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程

本期扩建1回110kV出现间隔，至昕昊达110kV变电站，利用自北向南第八回预留间隔。本期主要一次、二次电气设备选型应符合国家电网公司关于标准化建设成果应用管理目的相关规定，原则上从国家电网公司标准化建设(35~750kV输变电工程通用设计、通用设备)应用目录(2022 版)通用设备中选择，新建的110kV出线间隔的一次、二次电气设备选型与前期保持一致，严格按照国家电网要求进行设备采购、安装及施工。

### 5、银河路变-昕昊达110kV线路工程

新建220kV银河路变~昕昊达110kV变110kV线路工程，路径全长约3.03km，单回路架设；其中：电缆线路段长度0.48km，架空线路段全长2.55km。导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，电缆采用ZC-YJLW02-64/110-1×400型电缆。全线架设双地线，单回路段一根采用GJ-80型镀锌钢绞线，一根采用48芯 OPGW复合光缆；电缆段采用48芯非金属阻燃光缆。

220kV银河路变出线相序为面向110kV出线构架从北至南为 A、B、C;拟建110kV变电站相序为面向110kV进线构架从东至西为A、B、C，本线路两端相序不符，可在110kV电缆穿过110kV银园III线及220kV源银III线上塔处换相，使两端相序吻合。

### 6、采暖、通风与空气调节系统

### 6.1.站区建筑物采暖

昕昊达公司110KV变电站地处寒冷地区，主建筑物、辅助房间采用电暖器冬季采暖。电暖器可单室控制、能自动调控室内温度，电暖器的表面平均温度不高于75℃。

### 6.2. 站区建筑物通风、空调

1) 110kV屋内配电装置室，设有换气次数不少于4次/时的事故通风装置，机械进风，机械排风；进风选用 FT35—11型№5.6型玻璃钢轴流风机4台，每台风量 10739m3/h，排风选用FT35—11型№4.0型玻璃钢轴流风机8台，每台风量6316m3/h，该事故排风机在夏季室温较高时兼作排除室内余热用。

2) 10kV屋内配电装置室，SVG室采用自然进风，机械排风，FT35—11型№4.0型玻璃钢轴流风机3台，每台风量6316m3/h。新风由外墙底部百叶窗进入室内，再经外墙上部轴流通风机排出，该事故排风机在夏季室温较高时兼作排除室内余热用。

3)继电器室选用KFR-120L/MSD分体立柜式空调器2台，制冷量为12.0kW，监控机房选用KFR-71L/MSD分体立柜式空调器1台，制冷量为7.0kW，蓄电池室选用 KFR-71L/MSD分体立柜式空调器1台，制冷量为7.0kW。蓄电池室选用防爆型分体立柜式空调器。

### 7、安全文明施工费用

本工程采用施工总承包模式，工程管理按照国家颁布的施工现场组织管理规范，安全文明施工费用按招标文件规定的费用及额度执行。

### 8、质量要求

（1）建立项目施工质量管理体系，开展施工质量策划、质量保证、质量控制、质量改进等管理活动，落实质量责任制和质量管控各项措施，确保工程实体施工质量满足国家标准规范、设计文件和合同要求。

（2）设置现场施工质量管理机构，配置项目管理人员及专职质量管理人员，落实作业人员质量技术教育培训和技术交底并持证上岗，完善施工质量管控流程，对施工质量进行全过程管理。总承包单位应当对其承包的工程或者采购的设备的质量负责，依法分包的，总承包单位应当对分包单位质量进行管理，并对分包工程的质量承担连带责任。

（3）编制并实施施工组织设计、施工方案，按规定进行技术交底，配齐项目涉及的设计图集、施工规范及相关标准。

（4）按设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验报验。

（5）严格按审查合格的施工图设计文件、施工技术标准进行施工。

（6）按规定做好隐蔽工程质量检查和检验批、分项工程、分部工程的质量报验及成品保护工作，并做好各类施工记录。

（7）按规定及时处理质量问题和质量事故，采取有效措施防止质量事故扩大，保护事故现场，协助事故调查，并做好记录。

（8）严格按施工图质量要求施工，工程质量必须符合国家标准或行业规范的质量检验评定标准。

（9）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由投标方承担。

（10）隐蔽工程质量及安装工程合格率100%。

（11）投标方出具工程设备、材料的质量合格证、材质单和焊接检验记录、质量检验记录、刷漆前除锈工作记录、隐蔽工程质量检验记录，以及整个系统的调试记录并妥善保管，在整理编制工程竣工资料时正式移交给招标方。

（12）投标方在每道工序施工完毕必须自检合格后，通知招标方和监理进行验收，招标方和监理验收合格后，才能进行下道工序，如果投标方在没有招标方和监理验收合格的情况下，进行下一工序，由此造成的一切损失（包括材料），由投标方负全责。招标方有对投标方提出整改、返工的权力，由此造成的损失由投标方承担。

# 十二、其他管理要求

（1） 工程范围内所有车辆、设备、材料（含辅材：氧气、乙炔、焊条等）、施工用具及起重设备、吊具等均由投标方提供、自备。

（2）投标方施工人员进厂前需提前办理入厂手续及门禁系统人员信息录入，在项目部登记备案。所有现场施工人员必须购买“意外伤害保险”、工伤保险。

（3）投标方项目负责人和相关管理技术人员必须按时参加招标方组织的每周工程例会和工程进度协调会议。

（4）投标方现场施工人员必须遵守招标方厂规厂纪，一旦违规照章受罚。