离子交换树脂\001×7/FC技术要求

1、执行标准

《001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》（GB／T13659-2008）

2、主要用途

主要用于硬水软化，纯水制备。

3、外观

棕黄色至棕褐色球状颗粒 。

4、出厂型式

钠型

5、理化性能

| 项目 | 001 × 7FC |
| --- | --- |
| 全交换容量/(mmol/g) | ≥4.5 |
| 体积交换容量/(mmol/mL) | ≥1.90 |
| 含水量/% | 45～50 |
| 湿视密度/(g/mL) | 0.78～0.88 |
| 湿真密度/(g/mL) | 1.25～1.29 |
| 有效粒径a/mm | 0.50～1.0 |
| 均一系数a | ≤1.6 |
| 范围粒度a % | (0.450mm～1.250 mm) ≥95 |
| 下限粒度a % | （<0.450mm） ≤1.0 |
| 磨后圆球率b/ % | ≥90.0 |
| a有效粒径，均一系数和范围粒度、下限粒度测定用钠型。 b磨后圆球率测定用原样树脂。 |  |

6、标志

每批产品应有检验报告单。每一包装件上应有清晰、牢固的标志，标明产品名称、型号、等级、批号、净重、生产日期和生产厂名。

7、包装

产品应包装在内衬塑料袋的编织袋或其他密闭容器中，每一包装件应附有合格证。

8、运输

本产品为非危险品，在运输过程中，应保持在0℃～40℃环境中，避免过冷或过热，注意不使树脂失水。

9、需求数量

5000kg。

10、交货形式

一次性交货。

11、使用方式

一次性整体更换，后期无需补充。