[bookmark: _GoBack]离子交换树脂\001×7/FC技术要求
1、执行标准
《001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》（GB／T13659-2008）
2、主要用途
主要用于硬水软化，纯水制备。
3、外观
棕黄色至棕褐色球状颗粒 。
4、出厂型式
钠型 
5、理化性能
	项目
	001 × 7FC

	全交换容量/(mmol/g)
	≥4.5

	体积交换容量/(mmol/mL)
	≥1.90

	含水量/%
	45～50

	湿视密度/(g/mL)
	0.78～0.88

	湿真密度/(g/mL)
	1.25～1.29

	有效粒径a/mm
	0.50～1.0

	均一系数a
	≤1.6

	范围粒度a
%
	(0.450mm～1.250 mm)
≥95

	下限粒度a
%
	（<0.450mm）
≤1.0

	磨后圆球率b/
 %
	≥90.0

	a有效粒径，均一系数和范围粒度、下限粒度测定用钠型。
b磨后圆球率测定用原样树脂。


6、标志
每批产品应有检验报告单。每一包装件上应有清晰、牢固的标志，标明产品名称、型号、等级、批号、净重、生产日期和生产厂名。
7、包装
产品应包装在内衬塑料袋的编织袋或其他密闭容器中，每一包装件应附有合格证。
8、运输
本产品为非危险品，在运输过程中，应保持在0℃～40℃环境中，避免过冷或过热，注意不使树脂失水。
9、需求数量
5000kg。
10、交货形式
一次性交货。
11、使用方式
一次性整体更换，后期无需补充。
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