嘉峪关宏晟电热有限责任公司
发电机内冷水树脂\XL-GWR/通用 200B

技术规格书
甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
乙  方：
目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

甲乙双方就发电机内冷水树脂\XL-GWR/通用 200B采购，达成如下技术规格书：
附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充技术规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1乙方提供的发电机内冷水树脂应满足现场实际需求
附件三    系统设施供货范围

	序号
	代号
	名称
	数量
	单位
	总质量（kg）

	
	
	
	
	
	单重
	总重

	1
	70301956
	发电机内冷水树脂\XL-GWR/通用 200B
	1
	TK
	600
	600

	总质量kg
	


附加说明

1.发电机内冷水超净化微碱性处理装置更换树脂后，内冷水水质应符合《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016要求：

	内冷水标准
	pH
	-
	7.0-8.9

	
	电导率
	μS/cm
	≤5.0

	
	含铜量
	μg/L
	≤40


2.发电机内冷水超净化微碱性处理装置均为西安协力动力科技有限公司产品，且使用XL-GWR型发电机内冷水专用树脂。确保材料的一致性和互换性。

3.提供的树脂性能、配比、材质、制造工艺、技术要求和使用要求需符合现场实际需求。

4.所供树脂投入使用后，必须保证与现场使用的装置相匹配，保证系统出水水质要求符合《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016要求。如更换树脂后，内冷水出水水质达不到《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016要求，供货单位必须免费提供更换树脂和调试工作，直至内冷水处理出水水质合格。

5.树脂性能要求：

5.1树脂类型为全大孔型树脂。树脂比例：投标厂家自行配置，运行满足内冷水技术要求。

5.2粒度要求：0.4～1.25mm；有效粒径：大孔型阳树脂0.55

～0.90mm，大孔型阴树脂0.50～0.80mm。

5.3质量全交换容量：大孔型阳树脂≥5.0mmol/g，大孔型阴树脂≥4.0mmol/g。

5.4树脂运行寿命：更换后连续运行1年以上,否则免费处理或更换。

5.5树脂使用温度：50℃。

5.6树脂性能按《火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》（DL/T519-2014）进行验收，本技术若与DL/T519-2014发生矛盾时，以本技术要求为准执行。

5.7供货单位的技术人员在树脂更换时，需到厂进行树脂装卸工作的技术指导。
乙方提供的备件应符合原厂家设计制造标准要求，满足现场设备的使用要求。质量保质期不少于一年，自使用之日计算，在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

配套设备型号、规范及有关参数

4.2乙方在中标后30天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：原产地证明

4.2.1合同约定的备件确认单

4.2.2各部分总图、装配图及零件图

4.3提供出厂最终资料
4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）
甲方邮寄信息：
邮政编码：735100
收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司    郑重
      电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com
附件五 售后服务

 5.1卖方保证其所供设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。
 5.2卖方保证所提供的技术资料使用公制单位，技术资料应完整、清晰、正确的交付以便满足技术规格书设计、制造、安装、无负荷试车、负荷试车、功能考核、操作和维修等的要求。

 5.3在安装、调试、无负荷试车、负荷试车、功能考核过程中发生或发现设备存在损坏，并经双方现场总代表或代理确定损坏的原因。是卖方人员的技术指导错误和/或技术文件或手册有讹误，卖方必须及时修整、修理或补充、更换，并承担由此造成其它损失。

 5.4如果设备的损害是由于买方技术人员没有遵循卖方技术文件及卖方技术人员的正确技术指导（不包括误用、工艺不对，以及使用不合适材料），买方应负责必要的修理和更换，卖方有责任给予协助。

 5.5合同设备的质量保证期为一年，开始时间是设备安装调试完毕、功能考核合格证书的实际签署日期。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：合同签订之日起3个月内

6.2交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司 

附件七   其它
7.1本规格书内容经由甲乙双方于    年   月    日      时-     时通过           方式商定。
7.2本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。
7.3若               单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。
7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
               乙方： 

甲方签字：
                                     乙方签字：

电话：                                             电  话：

年   月   日
                                   年   月   日

