
润源公司水资源再生作业区膜组件采购

技术规格书
名称：MBR膜组件
甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司                    

乙方：  

一、技术规格要求：

1. 嘉北污水处理厂膜池曝气风机额定风量85.5m³/min，出口额定风压为48.8kpa，产水泵额定流量83L/s，扬程12m：反洗泵额定流量111L/s，扬程12m，膜池尺寸：长：宽：高12.6m*2.3m*5.5m；污泥浓度6000-8000mg/L,现场设置在线碱洗和离线酸洗碱洗装置，是能满足膜组件需求，需要投标单位在现场进行确认踏勘并签订技术规格书(以上参数与参标单位现场进行确认签字)，正常运行时产水跨膜压差为0~-20kpa，乙方所供膜箱（架）需与现有的膜池契合（具体尺寸见附图），需与现有膜池及公辅设施及自动化系统兼容运行及正常维护清洗作业。

2. 膜箱金属材质采用SS304优质不锈钢材质制作（壁厚不低于2mm）。

3. 安装后单膜池产水水量及水质要求：

（1）正常运行水量：总产水量≥12000m3/d，（更换膜池单膜池产水量≥6000m3/d，），峰值实验时小时产水量＞300m3。在第1年到第3年质保期内，在膜产品允许的清洗条件下，单膜池产水量不得小于膜池约定产水量6000m3/d；在第4年到第5年质保期内单膜池产水量不得小于膜池约定产水量4800m3/d。若产水水量无法满足以上要求，乙方无条件免费修补或更换，使产水量恢复上述要求。

（2）水质：产水浊度：≤0.5NTU，产水悬浮物：≤3mg/L。5年质保期内若产水水质大于以上数值   ，乙方对破损的膜丝进行免费修补或更换。

4.乙方根据甲方现场实际情况及产品质量运行技术要求，提供满足现场安装使用要求的设备，确保膜组器的正常生产维护运行功能，并与系统其它模组器操作维护方式兼容一致。
5. 乙方负责膜箱、曝气管路及固定件的供货、指导安装和调试，并每季度免费提供专业技术指导服务，确保质保期膜组件日常运行功能产水能力及水质。

6.乙方每年2次安排专业技术人员对膜组件运行情况现场进行免费技术指导服务，为确保膜组器达到使用周期，需要的清洗药剂甲方承担，在膜组器技术条件不满足的情况下，乙方可自行免费对膜组件进行清洗次数不限，但必须保证质保期内产水水量及水质，并不得因膜组件的清洗工作影响污水系统的正常生产。
 乙方提供以下资料：

（1）成套膜箱设计图纸（包括配套管线及固定件）。

（2）单体设备装配结构示意图。

（3）提供详细的安装、使用、维护指导手册。

（4）每个膜箱的膜丝数量、长度、直径等参数及膜组件面积核算明细。

（5）膜组件出厂检验报告及产品合格证，如为进口的需提供报关单。
7.乙方提供详细的培训计划，培训可包括在现场培训以及同类设备有现场应用的地方。

8.乙方负责设备到货的指导安装调试工作，确保各项技术参数达到要求。
9. 技术性能表

	设备名称
	MBR膜组件\6000m3/d 2140×1550×3800 中空纤维膜

	安装位置
	嘉北污水处理厂MBR膜池

	数量
	2套（共六个膜箱）

	膜组件形式
	单层膜组件

	膜丝材质
	PVDF

	膜平均孔径
	≤0.1µm

	膜丝长度
	2.0-2.5m

	膜拉伸断裂强度
	支撑体膜≥400N，热法均质膜≥10N

	运行平均通量
	15-24L/m2·h

	膜丝纯水通量（官方权威机构检测值）
	≥2000lmh《超滤膜及其组件》/HY/T 112-2008）

	质保期
	3年内达到约定水量及水质要求

	
	4-5年内达到约定水质及约定水量的80%以上

	运行温度
	10~35℃

	膜箱最大尺寸
	长宽高：2140mm*1550mm*3800mm，(可结合产品型号进行微调)

	单个膜池所需风量
	≤20m³/min

	膜表面特性
	亲水性

	膜形式
	浸没式中空纤维膜

	膜组器框架金属材质
	SS304

	单个膜箱湿重
	≤5t

	常规运行跨膜压差
	-5~-20kPa

	pH化学清洗耐受值
	1-11

	NaClO化学清洗耐受值
	10000ppm

	MLSS耐受值
	4000~15000mg/L

	抽停比（min）
	7:1~9:1


二、质保与售后

1.验收合格之日起计算，膜箱、膜丝及其他附属设备质保5年。膜间压差在0~-20kPa的前提下3年内平均日产水量需达到12000m³/d以上，4-5年内产平均日产水量需达到9600m³/d以上；水水质需满足产水浊度≤0.5NTU，产水悬浮物≤3mg/L。

2.5年内乙方需免费进行设备调试、故障处置等售后服务工作，在收到甲方的通知后2小时内响应要求，72小时内派人到达现场技术指导服务，故障发生1周内解决问题，所产生的所有费用由乙方全部负责。

三、验收要求
1.乙方所提供的MBR膜设备必须达到本技术规格书中提出的所有技术要求。

2.MBR膜设备采用出厂检验形式。膜组件均应做出厂检验，合格并出具合格证明后，方可出厂。出厂检验的技术要求及检验方法应按照《中空纤维超滤膜和微滤膜组件完整性检验方法》（GB/T 36137-2018）要求执行，且有专业第三方检测单位报告。
3.到货时应提供MBR膜设备的使用说明书，需包含名称及型号、外形尺寸、膜面积及计算方式、膜通量、膜丝直径、膜丝长度、干重及湿重、生产单位、单位地址、生产日期、联系电话、运行清洗方案等。

4.MBR膜组件外观应表面平整、无裂缝、倾斜等缺陷，涂镀层应表面光滑、色泽一致，采用目视方法进行检验。

5.水量以甲方现场现有流量计为准，水质检测结果以甲方化验室检测结果为准。

6.随机抽取不少于30%膜帘对膜组件填充膜丝数量进行核对，误差不少于1%

7.按照投运调试前要开展气密性试验，满足要求方可投入调试运行。
四、付款方式：

1.全部货物到现场后，对货物进行外观检查验收及安装调试完成后，平均日产水量需达到12000m³/d以上，产水水质满足产水浊度≤0.5NTU，产水悬浮物≤3mg/L，同时具备连续运行168小时以上超设计20%的峰值通量，小时产水量大于300m3的要求（小时产水量=单池膜面积*膜运行通量*有效运行时间），则一阶段验收通过，并支付50%合同总货款。若验收不通过作退货处理，由此产生的所有损失由乙方自行承担。

2.在验收通过后，投运开始试运行1年内膜间压差在0~-20kPa的前提下，能满足平均日产水量需达到12000m³/d以上，产水水质满足产水浊度≤0.5NTU，产水悬浮物≤3mg/L，则二阶段验收通过，并支付30%合同总货款。

3.投运开始运行3年内膜间压差在0~-20kPa的前提下，能满足平均日产水量需达到12000m³/d以上，产水水质满足产水浊度≤0.5NTU，产水悬浮物≤3mg/L，则三阶段验收通过，并支付10%合同总货款。

4.投运开始运行4-5年内膜间压差在0~-20kPa的前提下，能满足平均日产水量需达到9600m³/d以上，产水水质满足产水浊度≤0.5NTU，产水悬浮物≤3mg/L，则四阶段验收通过，并支付剩余10%合同总货款。
五、交货地点

交货地点：嘉北污水处理厂
六、供货、安装、调试周期

合同签订后45天完成供货、到货验收完毕后20天能完成安装及调试运行。
七、其它
本技术规格书作为采购合同附件，与订货合同同时生效，具有与技术规格书、合同同等的法律效力，合同执行期间双方再协商形成的补充要求和追加条款也具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖章，并加盖各方行政印章（或合同专用章）后生效。本技术规格书一式两份，甲、乙双方各持一份。

1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

2本技术规格书内容经由甲乙双方于XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定，乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

3甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

4若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。
甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司    乙方：                                                

代表：                                代表： 

地址：甘肃省嘉峪关市雄关西路13号     地址： 

联系电话：0937-6718167                联系电话：
签订日期：
 年  月   日              签订日期：  年  月  日
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