酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司

铝电解物料输送系统智能协同调控技术服务

采购内容

一、服务地点

酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司

二、技术服务内容

在东兴铝业公司嘉峪关分公司净化二作业区开展铝电解物料输送系统智能协同调控技术开发研究，在保证安全生产的前提下完成以下工作内容：

1.本项目主要在酒钢东兴铝业90万吨电解铝生产线2#净化单元实施，围绕铝电解烟气净化+氧化铝物料输送两大核心环节，构建DCS智能协同调控平台，通过工业以太网将现有PLC与新增DCS系统实现通信互联，扩展部分监测仪表与控制模块，构建“DCS-PLC”协同控制网络，实现全流程自动化、环保达标、节能降本与安全联锁控制，覆盖5个子系统、多类设备与全流程控制优化。

2.开展烟气净化系统与氧化铝物料输送系统协同优化技术研究过程中，形成研究报告，并提供协同调控技术方案。研究报告应包括：DCS智能协调调控平台开发，其中包含系统整体结构设计，设定层级划分及主干通信网络；硬件开发方面，控制器、I/O模块、通信接口、抗干扰等研究开发；软件技术方面，算法库、监控界面及数据库管理研究；现场实施过程中的工艺参数整定、逻辑算法调试及安全防护研究。

3.组织开展现场试验，系统集成范围覆盖氧化铝下料系统、净化氧化铝库输送系统、电解烟气净化系统、气垫式皮带输送系统、载氟物料/超浓相输送系统。其中关键设备包括净化风机、输送电机、斗式提升机、料仓、阀门、VIR控料装置、循环水系统、除砂除渣装置、除尘器，控制设备包括现有PLC柜、新增DCS主机、历史数据服务器、工程师站以及操作站，需实现料位、风压、温度、烟气流量、粉尘浓度以及总氟浓度的数据检测。

4.要求新建DCS系统可完全与现场PLC实现协同优化，实现子系统间的参数联动，具体需具备数据采集、安全联锁、协调控制、智能管控等功能。其中数据采集：基于DCS全参数实时采集、传输、存储与显示；安全联锁：基于DCS故障停机、低压报警、备用设备自动投运；协调控制：基于DCS下料量联动、多子系统模糊PID闭环调节；智能管控：故障预警、自动报表、趋势分析。DCS系统CPU及IO模块实现100%自主可控要求，即100%采用国产化元器件及配套软件100%自主可控，产品开发体系认证须满足CMMI5级及以上要求，DCS系统近三年有大型工业项目主控业绩。DCS系统所有模块为低功耗设计，无散热片设计及无需主动散热。

5.试验过程中，不得影响净化现场正常生产。

6.系统正式上线前，需进行现场测试，通过模拟故障测试系统冗余切换时间和自恢复能力。试运行30天，其间系统需连续稳定运行，无单点故障导致全线停机。

7.系统软件开发设计、硬件制作及安装均由乙方完成，在正常生产的2#净化单元应用，双方共同跟踪试验效果，由我公司出具系统协同优化效果评价报告，须达到预期目标方可验收完工。达到预期目标，交付完整的研究报告和技术方案，完成项目验收后一次性付款。