甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

液化石油气站综合自动化系统后台硬件及软件系统安全升级项目服务外委内容

| 外委具体原因 | 液化石油气站是公司生产重要的能源基础设施，做为公司重点为管控危险场所，老旧的液化石油气站控制系统已不能满足运行需要。因此，液化石油气站综合自动化系统的升级改造变得越来越迫切。 1.液化石油气站综合自动化系统的升级改造能够提高液化石油气站的安全性。特别是安全联锁策略，能满足有色金属行业重大危险源判定相关要求。 2.液化石油气站综合自动化系统的升级改造能够提高液化石油气站安全要求，并且可消除系统操作过程中经常出现死机情况，严重影响设备的正常运行等异常情况发生。 3.液化石油气站综合自动化系统的升级改造能够提高液化石油气站满足事故状态下较长时间供电应急要求，降低能源断供风险安全风险。 |
| --- | --- |
| 外委业务内容 | 对液化站自动化系统后台硬件进行更换升级。电脑主机（工业级）要求配置电脑主机及24寸显示器，I7 10代以上CPU、硬盘M2 1T，内存16G操作系统WIN10及以上正版授权，提供两套。 应用系统采用WINCC7.5（或者更高）及以1024点正版授权，并完成WINCC应用程序升级及优化。 采集液化石油气站辅热器控制系统进行信号上传包括温度、压力，加热器工作状态等。需要增加PLC及对现有防爆控制箱进行改造。 液化石油气站成套系统系统增加PLC开关量模块，并对PLC程序优化，增加第二套消防主机信号采集，将7路开关量信号采集后通过开关量模块输出，为远期消防联动预留。 对液化石油气站快速切断装置与控制系统做联动，可在事故状态下可靠切断气源，切断策略最大化满足要求。主要方案：液化气出站口增加紧急切断联动装置；液化气辅热器出站口增加紧急切断联动装置，辅热器出站增加的紧急切断联动装置装置应具备就地和远程操作能力。。 完成现有UPS不间断供电设备的改造。要求配置为成套UPS设备，能满足停电状态下可驱动除汽化器本体加热器以外的所有站内设备工作。 对液化石油气站卸车用3个手动急紧切断气动阀，改由电动控制，使用电气防爆箱具备现场操作能力同时与后台联动，实现远程控制并实现紧急切断功能。 |