酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司

动力一作业区10kV变压器维修

一、现状说明

动力一作业区10kV空压站1009 2#感应炉变、1039 3#感应炉变、1042 4#感应炉变，于2021年春检期间对变压器预防性试验时，三台变压器低压侧直流电阻不平衡率试验结果数值均成增长趋势，且变压器运行过程中出现本体温度异常升高现象，为保证变压器长期运行平稳可靠，申请对三台变压器进行外委吊芯维修。

- 存在问题

- 1.三台感应炉变变压器低压侧直流电阻不平衡率呈逐步增长趋势。

- 2.变压器运行10年时间，绕组和引出线接线处松动，造成变压器运行过程异常升温。

- 维修内容

- （一）变压器铁芯

- 检查表面无锈蚀，无毛刺，整个铁芯组件均衡压严。

- （二）变压器高低压绕组

- 1.检查绝缘纸无破损，高压线圈与高压套管、分接头冷压接头与同软绞线软连接连接可靠，低压线圈之间的连接采用焊接无缺陷，连接可靠性。

- 2.确认绕组和引出线应捆扎牢靠，组成整体，避免变压器震动或运行短路时产生相对位移，消除绕组的电场集中效验。

- 3.检查及清理绕阻压紧装置、垫块、引线各部分螺柱，油路及接线板等。

- （三）变压器密封件、分接开关，套管

- 1.变压器密封件及各配件密封件无渗漏，表面无老化。

- 2.导电杆表面无氧化，螺丝紧固无松动。

- 3.分接开关直流电阻，电压比，连接组别试验合格，分接档位操作灵活，密封良好。

- 4.分接开关表面无氧化打火痕迹。

- 5.处理三台变压器低压侧直流电阻不平衡及运行过程发热问题。

- 设备参数

- 1009 2#感应炉变

- 产品型号：ZPS-2000/10      额定容量：2000kVA

- 额定电压：10000/600*2V     连接组编号：D d0-yn11

- 器身吊重：2760kg           油重：1310kg

- 出厂序号：20120806         绝缘水平：L175AC35/AC5

- 厂家：苏州博远特种变压器制造公司

- 1039 3#感应炉变

- 产品型号：ZPS-2000/10      额定容量：2000kVA

- 额定电压：10000/600*2V     连接组编号：D d0-yn11

- 器身吊重：2760kg           油重：1310kg

- 出厂序号：20120806         绝缘水平：L175AC35/AC5

- 厂家：苏州博远特种变压器制造公司

- 1042 4#感应炉变

- 产品型号：ZPS-2000/10      额定容量：2000kVA

- 额定电压：10000/600*2V     连接组编号：D d0-yn11

- 器身吊重：2760kg           油重：1310kg

- 出厂序号：20120806         绝缘水平：L175AC35/AC5

- 厂家：苏州博远特种变压器制造公司

- 五、技术要求

- 1.维修后变压器各侧无渗油点，各侧瓷瓶外观均需完好不破损。

- 2.处理恢复后，变压器高压侧、低压侧直流电阻不平衡率满足国内标准（1.6MVA以上变压器，各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2％，无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的1％）。

- 3.维修后对变压器进行预防性试验，确保标准规范，变压器油简化试验均合格。