酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司
500kA铝电解槽阴极钢棒温度监测技术服务

一、服务地点

- 酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司

二、技术服务内容

- 在东兴铝业公司嘉峪关分公司电解一作业区开展电解槽阴极钢棒温度监测技术服务，实现电解槽槽底测温点的全面温度监测和管理，在保证安全的前提下，完成以下工作：

- 1.在2个工区选择不超过30台500kA铝电解槽，完成540个测温点（具体点位根据甲方需求指定）的阴极钢棒温度监测。

- 2.本项目建设内容，包含终端采集设备（Wi-Fi无线测温传感器及其配套自供电系统）、温度监测管理平台（系统软硬件）、Wi-Fi无线通讯系统。通过设计建立完整的电解槽温度在线监测系统，提升智能化运营与管理水平。

- 3.温度采集方式：通过在电解槽部署Wi-Fi版自供电点阵式无线温度传感器，采集数据通过Wi-Fi网络上传至测温平台，并以接口方式对接机器人平台，实现实时监测。

- 三、技术要求

- 1.终端采集设备（温度传感器）：

- 温度采集范围：-20℃～600℃；

- 传感器主机：具备开关按钮和状态指示灯，采用磁吸安装；

- 传感器探头：稀土永磁材质，耐受600℃长效工作，长度标准0-4米可选，具备保温磁吸设计，采用磁吸安装；

- 探头线束：每个探头单独一根线束，耐高温、抗干扰、带屏蔽；

- 供电模式：热电电源自供电（无需大电池），自供电电源线长度标准0-5米可选，自供电热电电源采用磁吸安装；

- 产品结构：一拖六（1套主机接6个测温探头）；

- 信号传输：Wi-Fi无线传输；

- 采集频次：5分钟采集一次，半个小时发送一次（此为最低标准）；高温数据即采即发。采集时间和频次可以根据业主要求调整；

- 电磁兼容性：抵抗≥600kA强磁场干扰；

- 高温与腐蚀：长期耐受≥400℃环境温度，防尘防腐蚀，适应电解质喷溅与氟化物气体环境；

- 安装方式：磁吸安装。

- 2.温度监测管理平台：

- 具有实时温度监测与历史数据追溯功能；

- 具有数据报表自动生成与导出功能；

- 具有电脑WEB端实时查看功能；

- 具有超温预警设置及声光一体实时报警功能；

- 具备和机器人平台对接的专项接口。

- 3.Wi-Fi无线通讯系统：

- 采用工业级设备，满足复杂环境工业需求，版本要求Wi-Fi6或以上；

- Wi-Fi无线信号覆盖本次建设工区的每个测温点，网络容量满足所有测温设备接入（2个工区2套）；

- Wi-Fi网络与测温后台服务器、工区客户端实现互联互通，网络传输速率2.4G（支持2.4GHz频段），信号场强不小于-50dBm。

- 四、其他要求

- 1.投标人须提供本服务所需的全部设备、材料、软件及配件，包括但不限于：

- 1）终端采集设备：温度传感器主机、传感器测温探头及探头线束、传感器自供电电源、必要的固定磁铁等。

- 2）温度监测管理平台：系统软硬件、声光报警装置等。

- 3）Wi-Fi无线通讯系统：AC、AP、交换机及其配套传输网络。

- 2.乙方须完成网络系统建设，并指导甲方作业人员完成温度传感器及测温探头安装；负责设备调试，确保系统正常运行。

- 3.质量保证

- 所有货物须为全新、未曾使用过的合格产品；

- 提供的设计完全适合使用目的，制造和材料无内在缺陷，交货前提供检验测试报告；

- 质量保证期：设备安装、调试、试运行验收合格签字后一年，免费更换因质量问题损坏的全部零部件；

- 因设备问题引发事故，投标人按直接损失+间接损失全额赔偿。

- 4.培训服务

- 免费为甲方培训设备维护人员：预验收前培训一周，或现场调试时培训；

- 调试期间对操作人员进行至少一周现场培训，包含设备维护及一般故障处理。

- 5.技术资料交付

- 设备交货时，供方须提供以下资料：

- 设备安装点位图；

- 设备质检合格证；

- 系统拓扑图；

- 使用、操作、维护、维修说明书。

- 6.乙方须提交验收申请，经甲方验收合格后方可通过竣工验收。