酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司2026年

动力一作业区3303整流变压器铜排维修

一、项目实施背景及必要性分析

整流变主变内部铜排镀锡层存在老化脱落情况，可能导致整流变内部故障，影响变压安全运行，需对3303整流变主变内部铜排镀锡层进行打磨处理，清理脱落的锡皮，提升整流变运行的可靠性。

- 二、与设备相关的技术参数

| 产品型号 | ZHSFPTB-150000/330 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 网侧容量 | 150000kVA | 阀侧容量 | 150000kVA |
| 补偿容量 | 52500kVA | 一次额定电压 | 330kV |
| 二次额定电压 | 1250~13.7V | 直流额定电压 | 1500~16.4V |
| 调变输出电压 | 105368V~1158V 主变额定电压比：84.3 | 补偿额定电压 | 24kV |
| 一次额定电流 | 319.6~3.4A | 二次交流电流 | 2X40.415kA |
| 补偿额定电流 | 1263/729.2A | 主变一次电流 | 2X479.4A |
| 额定频率 | 50Hz | 设备种类 | 户外式 |
| 联结组别 | YNy0d11,Zd0-d6/d5-d11 |  |  |
| 移相角 | #1：-12.858°，#2：-8.572°，#3：-4.286°，#4：0° #5：+4.286°，#6：+8.572°，#7：+12.858° |  |  |

- 三、项目内容

- （一）完成3303主变排油。

- （二）完成3303整流变主变内部全部铜排拆除，铜排镀锡层清洁、打磨，主变油箱内部清理，铁芯、线圈表面掉落锡皮清理。铜排绝缘夹件检查，铜排回装，紧固。

- （三）主变抽真空、注油、热油循环，静置排气，变压器油检验（微水、耐压、色谱分析）

- （四）主变投入运行前试验（绝缘电阻、直流电阻）。

（五）备件材料清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空计 | / | 1 | 个 | 测量主变真空度 |  |
| 2 | 干湿计 | / | 1 | 个 | 现场测量用 |  |
| 3 | 防水布 | / | 50 | 米 |  |  |
| 4 | 塑料布 | / | 30 | 米 |  |  |
| 5 | 纯棉白布 | / | 适量 | 米 | 清理用 |  |
| 6 | 磨光机 | / | 6 | 把 | 打磨铜排用 | 充电式 |
| 7 | 磨光片 | / | 60 | 个 | 打磨铜排用 |  |
| 8 | 塑料外衣 | / | 10 | 套 | 检查器身用 | 全新 |
| 9 | 高筒耐油橡胶鞋 | / | 4 | 双 | 检查器身用 | 全新 |
| 10 | 直纹白布带 | / | 3 | 盘 |  | 烘干 |
| 11 | 电工皱纹纸 |  | 3 | 盘 |  | 烘干 |
| 12 | 铜排绝缘夹件 |  | 1 | 套 |  | 烘干 |
| 13 | 无水乙醇 | / | 3 | 箱 | 清洁铜排用 |  |

四、维修要求

（一）主变铜排老化镀锡层全部打磨、清理干净。

（二）主变油箱、线圈、铁芯残留锡皮清理干净。

（三）主变变压油检验数据合格，变压器试验数据合格。

五、验收标准

（一）主变铜排镀锡层清理完成，油箱、线圈、铁芯清理干净。

（二）主变铜排安装固定紧固，绝缘夹件完好。

（三）出具主变维修报告及变压器油检验报告、主变试验报告。