酒钢集团宏翔能源公司电动车棚火灾隐患整改项目技术规格书

甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方：江苏金马工程有限公司

- 一、项目概况

1.项目名称：

宏翔能源公司电动车棚火灾隐患整改项目

2.立项理由：

由于近期电动自行车引起的火灾事故频发，南京雨花台区“2·23”火灾事故共造成多遇难，经初步分析，火灾为建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发。宏翔能源公司员工浴池作为人员密集场所，浴池一层大量电动自行车停放、充电，存在极大的安全隐患。

为全面贯彻《中华人民共和国消防法》等法律法规，认真落实应急管理部、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、市场监管总局等五部门联合印发的《关于进一步加强电动自行车消安全管理工作的通知》和嘉峪关市《关于加强电动自行车消防安全管理的通告》要求，消除电动车充电和车棚管理过程中火灾等安全风险隐患，根据集团公司要求对北浴池一层停放电动车问题进行整改。

3.具体实施地点:

宏翔能源公司职工北浴池一层。

4.项目内容：

对北浴室一层车库进行改造，原有面积为1148.59平方米，可停放车辆480 辆，并兼顾二轮摩托车与自行车停车需求，配备40个智能充电车位。改造后分为两个防火分区，各设置两个安全出口，增加消防设施及新增防火隔墙，同时将疏散楼梯在一层进行分隔，改造后二、三层可通过楼梯直通室外，一层车库安全出口另设，使一层作为单独敞口式行车场所。改造后疏散满足相关要求，房间内任意一点到安全出口的距离均小于 30m。

5.实施工期：

项目总工期：2024年5月-2024年10月

6.费用估算：*****万元

7.实施后效果：

消除目前电动车车库及充电场所未采取相应防火、分隔措施，且疏散出口设置不合理、部分充电设备（40充电点）安全防护功能不全且员工浴池作为人员密集场所较高的消防安全风险。满足厂区规划、消防等各方面要求。

二、项目现状与背景（包括现状与存在问题、建议书编制依据、项目提出的理由与过程）

（一）项目现状：

宏翔能源公司电动车、自行车及二轮摩托车车库位于员工浴池一层，，二层为职工洗浴场所，为人员密集场所，地下室大量电动自行车停放、充电，存在极大的安全隐患。

（二）项目编制依据：

《中华人民共和国消防法》、应急管理部、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、市场监管总局等五部门联合印发的《关于进一步加强电动自行车消安全管理工作的通知》、嘉峪关市《关于加强电动自行车消防安全管理的通告》中的相关规定。

三、项目实施的必要性、可行性分析论证

为全面贯彻《中华人民共和国消防法》等法律法规，认真落实应急管理部、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、市场监管总局等五部门联合印发的《关于进一步加强电动自行车消安全管理工作的通知》和嘉峪关市《关于加强电动自行车消防安全管理的通告》要求，消除电动车充电和车棚管理过程中火灾等安全风险隐患，根据集团公司要求在宏翔能源公司内部空地新建地上电动自行车停放充电场所。

四、项目主要实施内容和方案

（一）实施内容

对北浴室一层车库进行改造，兼顾二轮摩托车与自行车停车需求，配备40个智能充电车位。改造后分为两个防火分区，各设置两个安全出口，增加消防设施及新增防火隔墙，同时将疏散楼梯在一层进行分隔，改造后二、三层可通过楼梯直通室外，一层车库安全出口另设，使一层作为单独敞口式行车场所。改造后疏散满足相关要求，房间内任意一点到安全出口的距离均小于30m。

（二）实施方案：

1.提前对车棚进行设计，制定改造方案。

2.对周围需要设置的尺寸进行现场核对、安全指示标志符合《GB2894-2008安全标志及其使用导则》要求、对疏散楼梯、信号指示灯等设施的位置进行现场确认。

五、费用估算

项目费用估算：****万元，（包括工程费、设备、材料费、安装费及其它费用，单项附表列出）。

| 序号 | 工程和费用名称 | 估 算 价 值（万元） |  |  |  | 合计 （万元） | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他费 |  | 单位 | 数量 | 指标(元） |  |
| 一 | 建安工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新砌墙体及开洞（120mm墙体） |  |  |  |  |  | m2 | 1148 |  |  |
| 1.1 | 新增防火隔墙（2*1.5*0.1） |  |  |  |  |  | m3 | 6.6 |  |  |
| 1.2 | 新增防火隔墙抹灰面乳胶漆 |  |  |  |  |  | m2 | 136.4 |  |  |
| 1.3 | 新增砖墙（28.9*2.8*0.24） |  |  |  |  |  | m3 | 19.4 |  |  |
| 1.4 | 新增砖墙抹灰面乳胶漆 |  |  |  |  |  | m2 | 161.8 |  |  |
| 1.5 | 门、窗拆除 |  |  |  |  |  | m2 | 14 |  |  |
| 1.6 | 墙体拆除 |  |  |  |  |  | m2 | 3.2 |  |  |
| 2 | 门 |  |  |  |  |  | m2 | 25.74 |  |  |
| 2.1 | 防火门 |  |  |  |  |  | m2 | 23.22 |  | 6樘：1.2*2.1+1.8*2.4+1.5*2.1*2+1.2*2.1*2+1.2*2.1*2 |
| 2.2 | 防盗门 |  |  |  |  |  | m2 | 7.56 |  | 3樘：0.9*2.1+1.2*2.1+1.5*2.1 |
| 3 | 室外钢梯 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 室内消火栓系统 |  |  |  |  |  | m2 | 6 |  |  |
| 4.1 | 室内消火栓 |  |  |  |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 4.2 | 室内管道镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm |  |  |  |  |  | 10m | 32 |  |  |
| 4.3 | 焊接法兰阀门 公称直径65mm |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 4.4 | 蝶阀DN100 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢管DN65 |  |  |  |  |  | 10m | 3 |  |  |
| 4.6 | 室外管道镀锌钢管(螺纹连接)公称直径100mm |  |  |  |  |  | 10m | 15 |  |  |
| 5 | 充电桩 |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 建筑灭火器8kg MF/ABC8（带箱子） |  |  |  |  |  | 具 | 20 |  |  |
| 7 | 推车式灭火器MF/ABC 50 |  |  |  |  |  | 具 | 4 |  |  |
|  | 工程费用合计 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 二 | 工程建设其它费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税费（9%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设项目费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、项目实施进度计划

（2）2024年7月7日－7月10日完成材料订货.

（3）2024年7月11日－8月1日完成、安装及施工。

（4）2024年8月2日－8月30日完成验收及消缺。

交竣工验收时间：2024年9月

七、实施效果

消除目前电动车车库及充电场所未采取相应防火、分隔措施，且疏散出口设置不合理、部分充电设备安全防护功能不全且员工浴池作为人员密集场所较高的消防安全风险。做到平面布局合理，满足厂区规划、消防等各方面要求。

八、结论

综上所述，我公司认为有必要对此项目进行投资实施。

甲方：                                    乙方：

- 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

授权代表（签字）                  授权代表（签字）

年   月   日                              年   月   日