宏联自控公司

成套低压开关柜（箱）

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

# 1 总则

1.1、本技术规格书仅限于本项目。本技术规格书提出了该系统的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。

1.2、本技术规格书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术条件和有关现行工业标准的产品。

1.3、如果乙方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，那么甲方将认为乙方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。

1.4、在签订合同之后，到乙方开始制造之日的这段时间内，甲方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，乙方应遵守这个要求，具体款项内容由甲乙双方共同商定。

1.5、本技术规格书所使用的标准，如与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，乙方应及时书面通知甲方进行解决。

1.6、本技术规格书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.7、只有甲方有权修改本技术条件。技术规格书谈判将以本技术条件书为蓝本，并列入甲方认可的技术偏差，修改后最终确定的技术规格书将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件也与合同文件有相同的法律效力。

## 2 用途

## 用于2#悬浮炉供电系统。

## 3 工程基本建设资料

- 3.1自然条件

1）气象

嘉峪关属温带大陆性荒漠气候，年均气温在6.7～7.7℃之间，年日照8000小时。自然降水量年平均85.3毫米，蒸发量2149毫米。全年无霜期130天左右。厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。

2）气温

最高温度：38.4℃

最低温度：-31.6℃

夏季最高平均温度：28.7℃

冬季最低平均温度：-15.6℃

日最大温差：14℃

年平均温度：7.3℃

冬季采暖室外计算温度：-14.5℃

通风室外计算温度：夏季26℃

冬季-10ºC

3）相对湿度

相对湿度：46%

夏季平均湿度：52%

冬季平均湿度：55%

4）降雨量

年平均降雨量：85.3mm

最大年降雨量：165.7mm

小时最大降雨量：18.8mm

年平均降雨天数：41.3天

5）风速、风向

最大风速：34m/s

夏季平均风速：2.3m/s

冬季平均风速：2.1m/s

常年主导风向：西北风

夏季主导风向：东南风

6）海拔高度： 1650米

7）冻土

历年平均冻土深度1.08m，最大冻土深度1.32m，最小冻土深度0.83m，土壤冻结温度-26℃，解冻期约需1个月，最大积雪厚度0.14m。一般从10月中旬开始出现夜冻日消现象，11月下旬进入稳定冻结期。0.05－0.1m土层解冻期平均为3月上旬，最早2月下旬，最晚3月下旬。

8)气压

平均气压85.3kPa，冬季最大气压力85.6kPa（642mmHg），夏季最大气压力84.7kPa（635mmHg）。

9)基本风压和雪压

酒钢冶金厂区年最大积雪量140mm，50年一遇风压和雪压分别为0.55kN/m2、0.30kN/m2。

10)空气密度

夏季ρ=1.0043kg/m3，冬季ρ=1.0133kg/m3。

11)其它

地下水位：-100m以下

土壤电阻率：3000Ω·m

- 3.2.地震烈度

地震烈度：8度（0.20g）。

- 3.3.电源参数

- 1）系统标称电压：0.4kV。

- 2）系统接地方式：TN-S

- 3）系统短路电流(三相，有效值)：0.4kV短路电流按照40kA考虑。

- 4）系统频率：50Hz

- 4.技术要求

- 4.1 主要供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA1、2AA1 | 台 | 2 |
| 2 | 电容柜 | WTSVC 800*800*2200 | 1AA2、2AA3 | 台 | 2 |
| 3 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA3 | 台 | 1 |
| 4 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA4 | 台 | 1 |
| 5 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA5 | 台 | 1 |
| 6 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA6 | 台 | 1 |
| 7 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA7 | 台 | 1 |
| 8 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA8 | 台 | 1 |
| 9 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA9 | 台 | 1 |
| 10 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA10 | 台 | 1 |
| 11 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 1AA11 | 台 | 1 |
| 12 | 母联柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA2 | 台 | 1 |
| 13 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA4 | 台 | 1 |
| 14 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA5 | 台 | 1 |
| 15 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA6 | 台 | 1 |
| 16 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA7 | 台 | 1 |
| 17 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA8 | 台 | 1 |
| 18 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA9 | 台 | 1 |
| 19 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA10 | 台 | 1 |
| 20 | 出线柜 | GGD3 800*800*2200 | 2AA11 | 台 | 1 |
| 21 | 电源配电箱（户外） | XTM 600*800*200 IP65，304不锈钢，双层门 | FX1-AP | 台 | 1 |
| 22 | 电源配电箱（户外） | XTM 600*800*200 IP65，304不锈钢，双层门 | FX2-AP | 台 | 1 |
| 23 | 照明电源箱（户外） | XTM 600*800*200 IP65，304不锈钢，双层门 | AL1、AL2 | 台 | 2 |
| 24 | 照明电源箱（户内） | XTM 700*600*300 IP4X，冷轧钢板，单层门 | 001AL | 台 | 1 |
| 25 | 照明电源箱（户内） | XTM 600*1000*400 IP4X，冷轧钢板，单层门 | 002APE | 台 | 1 |
| 26 | 插座电源箱（户内） | XTM 600*700*300 IP4X，冷轧钢板，单层门 | 002AL | 台 | 1 |
| 27 | 空调电源箱（户内） | PZ30 300*400*160 IP4X，塑料材质，单层门 | 空调（KT1、2）开关箱 | 台 | 2 |
| 28 | 空调电源箱（户内） | PZ30 300*400*160 IP4X，塑料材质，单层门 | 空调（KT3、4）开关箱 | 台 | 2 |
| 29 | 空调电源箱（户内） | PZ30 300*400*160 IP4X，塑料材质，单层门 | 空调（KT5）开关箱 | 台 | 1 |
| 30 | 通讯管理箱 |  |  | 台 | 1 |
| 31 | 电动葫芦隔离开关箱（户外） | PZ30-6 220*300*100 IP65，304不锈钢，双层门 |  | 台 | 1 |
| 32 | 防爆按钮箱（户外） | BXK51-400 200*200*150，材质:304材质4mm，壁挂安装 Ex d IIC T4 单层门 |  | 台 | 4 |
| 33 | 现场防爆控制箱（户外） | XTM 500*500*250，材质:304材质4mm壁挂安装 Ex d IICT T4 |  | 台 | 6 |
| 34 | 现场控制箱（户外） | XTM 300*400*200 IP65，304不锈钢，双层门 |  | 台 | 33 |
| 35 | 检修箱（户外） | XTM 600*800*500 IP65，304不锈钢，双层门 | TK1~TK15 | 台 | 15 |
| 36 | 母线桥 | TMY-3(100*10)+1(100*10)+PE(60*10） | 两段母线 | 组 | 1 |
| 37 | 母线桥 | TMY-3(100*10)+1(100*10) | 变压器与低压柜连接 | 组 | 2 |

注：柜内元器件按照系统图、原理图（有说明的除外）。

供货厂家为：参照或相当于山东国舜、天津威匡、威腾电气。

- 4.2 随机备件

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型断路器 | 3P C80A | 只 | 5 |  |
| 2 | 微型断路器 | 2P C63A | 只 | 5 |  |
| 3 | 微型断路器 | 2P C20A | 只 | 5 |  |
| 4 | 微型断路器 | 3P C63A | 只 | 5 |  |
| 5 | 微型断路器 | 2P C10A | 只 | 5 |  |
| 6 | 微型断路器 | 1P C10A | 只 | 5 |  |
| 7 | 微型断路器 | 2P C16A | 只 | 5 |  |
| 8 | 微型漏电断路器 | 3P D6A | 只 | 5 |  |
| 9 | 微型漏电断路器 | 2P C10A | 只 | 5 |  |
| 10 | 微型漏电断路器 | 2P C25A | 只 | 5 |  |
| 11 | 微型漏电断路器 | 3P D6A | 只 | 5 |  |
| 12 | 微型漏电断路器 | 4P C40A | 只 | 5 |  |
| 13 | 微型漏电断路器 | 2P C32A | 只 | 5 |  |
| 14 | 微型漏电断路器 | 2P C10A | 只 | 5 |  |
| 15 | 微型漏电断路器 | 3P C40A | 只 | 5 |  |
| 16 | 微型漏电断路器 | 3P C32A | 只 | 5 |  |
| 17 | 微型漏电断路器 | 2P C20A | 只 | 5 |  |
| 18 | 微型漏电断路器 | 2P C10A | 只 | 5 |  |
| 19 | 微型漏电断路器 | 3P C50A | 只 | 5 |  |
| 20 | 微型漏电断路器 | 4P C25A | 只 | 5 |  |
| 21 | 微型漏电断路器 | 4P C63A | 只 | 5 |  |
| 22 | 中间继电器 |  | 只 | 5 |  |
| 23 | 指示灯 |  | 只 | 6 |  |
| 24 | 按钮 |  | 只 | 6 |  |
| 25 | 转换开关 |  | 只 | 2 |  |
| 26 | 熔断器 |  | 只 | 10 |  |
| 27 | 电压端子 |  | 节 | 15 |  |
| 28 | 电流端子 |  | 节 | 15 |  |

- 4.3详细配置

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | CW3-2500M/3P-2000A ER36/抽屉式 智能控制器电压AC230V 电合分电压AC230V+FQT欠压延时型-AC230V-2S+四组转换触头（标配） | 台 | 1 | 常熟 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 60Ⅰ 2000/5A 0.5级 | 只 | 4 | 国产优质 |
| 3 | 三相电流表 | YD9000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 4 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/15KA-4P(T1级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 5 | 中间继电器 | MY4NJ | 只 | 1 | 欧姆龙 |
| 6 | 熔断器 | RT14-16A | 只 | 4 | 国产优质 |
| 7 | 电压互感器 | JDG4-0.5 0.38/√3/0.1/√3 | 只 | 4 | 国产优质 |
| 8 | 指示灯 | AD11 | 只 | 3 | 江阴长江 |
| 9 | 按钮 | LA38 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 10 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 1.5 | 国产 |
| 11 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 12 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 13 | 分支铜排 | TMY-100*10 | 米 | 8 | 国产 |
| 21 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 24 | 合计 | 1AA1、2AA1 | 台 | 2 | 进线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 塑壳断路器 | CM3E-400M/3320 400A | 台 | 1 | 常熟 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 400/5A 0.5级 | 只 | 3 | 国产优质 |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 60Ⅰ 2000/5A 0.5级 | 只 | 3 | 国产优质 |
| 4 | 三相电流表 | YD9000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 5 | 避雷器 | FYS-0.22 | 只 | 3 | 南京西鸿 |
| 6 | 静止无功发生器模块 | LSTSVG-200kvar/400 V | 套 | 1 | 德国拉赛 |
| 7 | 集中监控屏 | LSCCS-S | 只 | 1 | 德国拉赛 |
| 8 | 温湿度控制器 | ZY-WK | 只 | 1 | 国产优质 |
| 9 | 风扇 | 50W | 只 | 2 | 国产优质 |
| 10 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 11 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 12 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 13 | 分支铜排 | TMY-40*5 | 米 | 7 | 国产 |
| 20 | 柜体 | WTSVC 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 23 | 合计 | 1AA2、2AA3 | 台 | 2 | 电容柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33402 32A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 63A(50A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 63A/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 8 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 9 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 10 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 11 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 12 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 19 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 22 | 合计 | 1AA3 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A | 只 | 1 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A | 只 | 3 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(32A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 100A(80A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 75/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 8 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 9 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 10 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 11 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 8 | 国产 |
| 18 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 21 | 合计 | 1AA4 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33402 250A(225A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33402 250A(140A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33402 32A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(32A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/3320 250A(140A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 9 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 6 | 国产优质 |
| 10 | 三相电流表 | YD9000 | 只 | 2 | 雅达电气 |
| 11 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 2 | 雅达电气 |
| 12 | 接触器 | CK3-32 | 只 | 1 | 常熟 |
| 13 | 电动机保护器 | YD2310P-NM | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 14 | 接触器 | CK3-220 | 只 | 1 | 常熟 |
| 15 | 软启动器 | CGR3000/110-3 | 只 | 1 | 西安启功 |
| 16 | 指示灯 | AD11 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 17 | 按钮 | LA38 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 18 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 1 | 江阴长江 |
| 19 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 20 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 21 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 22 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 7.5 | 国产 |
| 23 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 8 | 国产 |
| 30 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 33 | 合计 | 1AA5 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33402 32A/分励电压 AC230V | 只 | 3 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 32A(10A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 63A(40A)/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 5 | 接触器 | CK3-32 | 只 | 3 | 常熟 |
| 6 | 接触器 | CK3-40 | 只 | 2 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-32A | 只 | 3 | 雅达电气 |
| 9 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-40A | 只 | 2 | 雅达电气 |
| 10 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-09A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 11 | 指示灯 | AD11 | 只 | 12 | 江阴长江 |
| 12 | 按钮 | LA38 | 只 | 12 | 江阴长江 |
| 13 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 6 | 江阴长江 |
| 14 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 15 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 16 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 17 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 8 | 国产 |
| 24 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 27 | 合计 | 1AA6 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 63A(16A)/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 32A(10A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(32A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33122 250A(140A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 接触器 | CK3-12 | 只 | 2 | 常熟 |
| 10 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 2 | 常熟 |
| 11 | 接触器 | CK3-150 | 只 | 1 | 常熟 |
| 12 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-16A | 只 | 2 | 雅达电气 |
| 13 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-5A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 14 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-125A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 15 | 热继电器 | CJR3-25Z (1.1~1.65A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 16 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 200/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 17 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 18 | 指示灯 | AD11 | 只 | 12 | 江阴长江 |
| 19 | 按钮 | LA38 | 只 | 12 | 江阴长江 |
| 20 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 6 | 江阴长江 |
| 21 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 22 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 23 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 24 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 10.5 | 国产 |
| 31 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 34 | 合计 | 1AA7 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 2 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 32A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33602 250A(140A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-150 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 接触器 | CK3-32 | 只 | 1 | 常熟 |
| 10 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-32A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 11 | 热继电器 | CJR3-25Z (1.1~1.65A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 12 | 变频器 | GD350-055G-4 中文面板 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 13 | 输入电抗器 | GDL-ACL0150-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 14 | 输出电抗器 | GDL-OCL0115-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 15 | IO扩展卡 | EC-IO501-00 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 16 | 通讯卡 | EC-TX508 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 17 | 指示灯 | AD11 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 18 | 按钮 | LA38 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 19 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 20 | 温湿度控制器 | ZY-WK | 只 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 风扇 | 50W | 只 | 2 | 国产优质 |
| 22 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 23 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 24 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 25 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 26 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 10.5 | 国产 |
| 33 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 36 | 合计 | 1AA8 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-630/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 100A | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 100A/分励电压 AC230V | 只 | 3 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(25A) | 只 | 2 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-105 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 热继电器 | CJR3-25H (0.48~0.72A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 100/5A 0.5级 | 只 | 3 | 国产优质 |
| 11 | 单相电流表 | YD8000 | 只 | 3 | 雅达电气 |
| 12 | 变频器 | GD350-037G-4 中文面板 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 13 | 输入电抗器 | GDL-ACL0090-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 14 | 输出电抗器 | GDL-OCL0075-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 15 | IO扩展卡 | EC-IO501-00 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 16 | 通讯卡 | EC-TX508 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 17 | 指示灯 | AD11 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 18 | 按钮 | LA38 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 19 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 20 | 温湿度控制器 | ZY-WK | 只 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 风扇 | 50W | 只 | 2 | 国产优质 |
| 22 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 23 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 24 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 25 | 分支铜排 | TMY-30*10 | 米 | 4 | 国产 |
| 26 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 33 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 36 | 合计 | 1AA9 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 63A(16A)/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 100A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(32A) | 只 | 3 | 常熟 |
| 6 | 接触器 | CK3-12 | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-16A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 9 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-5A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 100/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 11 | 单相电流表 | YD8000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 12 | 指示灯 | AD11 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 13 | 按钮 | LA38 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 14 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 15 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 16 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 17 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 18 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 19 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 26 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 29 | 合计 | 1AA10 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 32A(10A)/分励电压 AC230V | 只 | 5 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 5 | 常熟 |
| 6 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-5A | 只 | 5 | 雅达电气 |
| 7 | 指示灯 | AD11 | 只 | 10 | 江阴长江 |
| 8 | 按钮 | LA38 | 只 | 10 | 江阴长江 |
| 9 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 5 | 江阴长江 |
| 10 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 11 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 12 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 13 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 14 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 21 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 24 | 合计 | 1AA11 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 框架断路器 | CW3-2500M/3P-2000A ER36/抽屉式 智能控制器电压AC230V 电合分电压AC230V+FQT欠压延时型-AC230V-2S+四组转换触头（标配） | 台 | 1 | 常熟 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 60Ⅰ 2000/5A 0.5级 | 只 | 3 | 国产优质 |
| 3 | 三相电流表 | YD9000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 4 | 电源备自投 | irelay50-L | 只 | 1 | 深圳中电 |
| 5 | 中间继电器 | MY4NJ | 只 | 1 | 欧姆龙 |
| 6 | 指示灯 | AD11 | 只 | 3 | 江阴长江 |
| 7 | 按钮 | LA38 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 8 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 9 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 1.3 | 国产 |
| 10 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 3.8 | 国产 |
| 11 | 分支铜排 | TMY-100*10 | 米 | 9 | 国产 |
| 18 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 21 | 合计 | 2AA2 | 台 | 1 | 母联柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 100A(80A)/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 63A/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 100/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 单相电流表 | YD8000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 8 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 9 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 10 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 11 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 12 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 19 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 22 | 合计 | 2AA4 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 4 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 100A(80A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 100A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 75/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 100/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 8 | 单相电流表 | YD8000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 9 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 10 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 11 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 12 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 8 | 国产 |
| 19 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 22 | 合计 | 2AA5 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33602 250A(225A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 32A(10A)/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 63A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-32 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-65 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 10 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-32A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 11 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-65A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 12 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-5A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 13 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 200/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 15 | 接触器 | CK3-220 | 只 | 1 | 常熟 |
| 16 | 软启动器 | CGR3000/110-3 | 只 | 1 | 西安启功 |
| 17 | 小型隔离开关 | CM5G-125/3/00 | 只 | 1 | 常熟 |
| 18 | 指示灯 | AD11 | 只 | 6 | 江阴长江 |
| 19 | 按钮 | LA38 | 只 | 6 | 江阴长江 |
| 20 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 3 | 江阴长江 |
| 21 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 22 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 23 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 24 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 6.5 | 国产 |
| 25 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 32 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 35 | 合计 | 2AA6 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 32A/分励电压 AC230V | 只 | 5 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 100A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 接触器 | CK3-32 | 只 | 5 | 常熟 |
| 6 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-32A | 只 | 5 | 雅达电气 |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 100/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 8 | 单相电流表 | YD8000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 9 | 指示灯 | AD11 | 只 | 10 | 江阴长江 |
| 10 | 按钮 | LA38 | 只 | 10 | 江阴长江 |
| 11 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 5 | 江阴长江 |
| 12 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 13 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 14 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 15 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 16 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 23 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 26 | 合计 | 2AA7 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 2 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 1 | 正泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33602 250A(125A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(32A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(50A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 塑壳断路器 | CM3E-400M/3320 400A(250A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(25A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 接触器 | CK3-125 | 只 | 1 | 常熟 |
| 10 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 11 | 热继电器 | CJR3-25Z (1.1~1.65A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 12 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 300/5A 0.5级 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 13 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 2 | 雅达电气 |
| 14 | 变频器 | GD350-055G-4 中文面板 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 15 | 输入电抗器 | GDL-ACL0150-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 16 | 输出电抗器 | GDL-OCL0115-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 17 | IO扩展卡 | EC-IO501-00 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 18 | 通讯卡 | EC-TX508 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 19 | 指示灯 | AD11 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 20 | 按钮 | LA38 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 21 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 22 | 温湿度控制器 | ZY-WK | 只 | 1 | 国产优质 |
| 23 | 风扇 | 50W | 只 | 2 | 国产优质 |
| 24 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 25 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 26 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 27 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 6.5 | 国产 |
| 28 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 7 | 国产 |
| 35 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 38 | 合计 | 2AA8 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33122 250A(140A)/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-250M/33602 250A(140A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(25A) | 只 | 2 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 接触器 | CK3-150 | 只 | 2 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-12 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 电动机保护器 | YD2310P-NM | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 10 | 热继电器 | CJR3-25Z (1.1~1.65A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 11 | 热继电器 | CJR3-25K (0.8~1.2A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 12 | 变频器 | GD350-055G-4 中文面板 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 13 | 输入电抗器 | GDL-ACL0150-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 14 | 输出电抗器 | GDL-OCL0115-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 15 | IO扩展卡 | EC-IO501-00 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 16 | 通讯卡 | EC-TX508 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 17 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 300/5A 0.5级 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 单相电流表 | YD8003 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 19 | 指示灯 | AD11 | 只 | 8 | 江阴长江 |
| 20 | 按钮 | LA38 | 只 | 8 | 江阴长江 |
| 21 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 22 | 温湿度控制器 | ZY-WK | 只 | 1 | 国产优质 |
| 23 | 风扇 | 50W | 只 | 2 | 国产优质 |
| 24 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 25 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 26 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 27 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 6.5 | 国产 |
| 28 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 8 | 国产 |
| 35 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 38 | 合计 | 2AA9 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-400/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 100A | 只 | 1 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(25A) | 只 | 3 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3312 100A/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 接触器 | CK3-105 | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 热继电器 | CJR3-25H (0.48~0.72A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 电流互感器 | BH-0.66 40Ⅰ 100/5A 0.5级 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 10 | 单相电流表 | YD8000 | 只 | 2 | 雅达电气 |
| 11 | 变频器 | GD350-037G-4 中文面板 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 12 | 输入电抗器 | GDL-ACL0090-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 13 | 输出电抗器 | GDL-OCL0075-4AL | 只 | 1 | 英威腾 |
| 14 | IO扩展卡 | EC-IO501-00 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 15 | 通讯卡 | EC-TX508 | 只 | 1 | 英威腾 |
| 16 | 指示灯 | AD11 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 17 | 按钮 | LA38 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 18 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 19 | 温湿度控制器 | ZY-WK | 只 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 风扇 | 50W | 只 | 2 | 国产优质 |
| 21 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 22 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 23 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 24 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 25 | 分支铜排 | TMY-40*4 | 米 | 4 | 国产 |
| 32 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 35 | 合计 | 2AA10 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀开关 | HD13-200/31BX 胶板 | 只 | 2 | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 63A/分励电压 AC230V | 只 | 1 | 常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33122 63A(16A)/分励电压 AC230V | 只 | 2 | 常熟 |
| 4 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 63A(32A) | 只 | 3 | 常熟 |
| 5 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/33602 32A(10A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 接触器 | CK3-65 | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 2 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-12 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-65A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 10 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-16A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 11 | 电动机保护器 | YD2310P-NM-5A | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 12 | 热继电器 | CJR3-25R (2.8~4.2A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 13 | 指示灯 | AD11 | 只 | 8 | 江阴长江 |
| 14 | 按钮 | LA38 | 只 | 8 | 江阴长江 |
| 15 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 16 | 主母铜排（ABC） | TMY-100*10 | 米 | 2.4 | 国产 |
| 17 | 主母铜排（N) | TMY-100*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 18 | 主母铜排（PE) | TMY-63*10 | 米 | 0.8 | 国产 |
| 19 | 分支铜排 | TMY-20*5 | 米 | 4 | 国产 |
| 26 | 柜体 | GGD3 800*800*2200 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 29 | 合计 | 2AA11 | 台 | 1 | 出线柜 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型断路器 | CH3H-125 C80/3 | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/15KA-4P(T1级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 3 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 D6/3/030E | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/030E+MX | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C25/2/030E+MX | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 微型断路器 | CH3N-63 C63/2 | 只 | 3 | 常熟 |
| 7 | 微型断路器 | CH3N-63 C20/2 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 热继电器 | CJR3-25B (0.13~0.2A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 10 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 14 | 箱体 | XTM 600*800*200 IP65，304不锈钢，双层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 17 | 合计 | FX1-AP | 台 | 1 | 电源配电箱（户外） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型断路器 | CH3H-125 C63/3 | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/15KA-4P(T1级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 3 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 D6/3/030EA | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/030E+MX | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C25/2/030E+MX | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 微型断路器 | CH3N-63 C63/2 | 只 | 2 | 常熟 |
| 7 | 微型断路器 | CH3N-63 C20/2 | 只 | 1 | 常熟 |
| 8 | 接触器 | CK3-09 | 只 | 1 | 常熟 |
| 9 | 热继电器 | CJR3-25B (0.13~0.2A) | 只 | 1 | 常熟 |
| 10 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 14 | 箱体 | XTM 600*800*200 IP65，304不锈钢，双层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 17 | 合计 | FX2-AP | 台 | 1 | 电源配电箱（户外） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C40/3/300E | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/15KA-4P(T1级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 3 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C32/3/030E | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 接触器 | CK3-40 | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C20/2/030E | 只 | 11 | 常熟 |
| 6 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 10 | 箱体 | XTM 600*800*200 IP65，304不锈钢，双层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 13 | 合计 | AL1、AL2 | 台 | 2 | 照明电源箱（户外） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C32/3/030E | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/15KA-4P(T1级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 3 | 微型断路器 | CH3N-63 C10/2 | 只 | 3 | 常熟 |
| 4 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C20/2/030E | 只 | 6 | 常熟 |
| 5 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/030E | 只 | 2 | 常熟 |
| 6 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 10 | 箱体 | XTM 700*600*300 IP4X，冷轧钢板，单层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 13 | 合计 | 001AL | 台 | 1 | 照明电源箱（户内） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3320 32A | 只 | 2 | 常熟 |
| 2 | 双电源自动转换开关 | WATSN-100/63/4A PC级 | 只 | 1 | 施耐德万高 |
| 3 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/20KA-4P(T2级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 4 | 监控模块 | GST-DJ-S63C | 只 | 1 | 海湾 |
| 5 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3102-Y-100 | 只 | 1 | 海湾 |
| 6 | 微型断路器 | CH3N-63 C10/1 | 只 | 7 | 常熟 |
| 7 | 微型断路器 | CH3N-63 C16/2 | 只 | 3 | 常熟 |
| 8 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/030E | 只 | 2 | 常熟 |
| 9 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 13 | 箱体 | XTM 600*1000*400 IP4X，冷轧钢板，单层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 16 | 合计 | 002APE | 台 | 1 | 照明电源箱（户内） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C50/3/300E | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 浪涌保护器 | KM-DBP-420V/20KA-4P(T2级) | 只 | 1 | 安徽凯民 |
| 3 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C20/2/030E | 只 | 7 | 常熟 |
| 4 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C25/4/030E | 只 | 2 | 常熟 |
| 5 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 9 | 箱体 | XTM 600*700*300 IP4X，冷轧钢板，单层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 12 | 合计 | 002AL | 台 | 1 | 插座电源箱（户内） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C63/4/100E | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 箱体 | PZ30 300*400*160 IP4X，塑料材质，单层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 8 | 合计 | 空调（KT1、2）开关箱 | 台 | 2 | 空调电源箱 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C63/4/100E | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 箱体 | PZ30 300*400*160 IP4X，塑料材质，单层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 8 | 合计 | 空调（KT3、4）开关箱 | 台 | 2 | 空调电源箱 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C63/4/100E | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 箱体 | PZ30 300*400*160 IP4X，塑料材质，单层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 8 | 合计 | 空调（KT5）开关箱 | 台 | 1 | 空调电源箱 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 7 | 合计 | 通讯管理箱 | 台 | 1 | 通讯管理箱 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 小型隔离开关 | CM5G-125/3/00 | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 6 | 箱体 | PZ30-6 220*300*100 IP65，304不锈钢，双层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 9 | 合计 | 电动葫芦隔离开关箱 | 台 | 1 | 电动葫芦隔离开关箱 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 指示灯 | AD11 | 只 | 4 | 江阴长江 |
| 2 | 按钮 | LA38 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 3 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 1 | 江阴长江 |
| 4 | 三相电流表 | YD9000 | 只 | 1 | 雅达电气 |
| 5 | 电铃 |  | 只 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 10 | 箱体 | XTM 300*400*200 IP65，304不锈钢，双层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 13 | 合计 |  | 台 | 33 | 现场控制箱（户外） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 塑壳断路器 | CM3E-100M/3300 80A | 只 | 1 | 常熟 |
| 2 | 塑壳漏电断路器 | CM3ZL-100M/4A/ZAU/20/63A | 只 | 1 | 常熟 |
| 3 | 微型漏电断路器 | CH3LH-63 C40/4/030E | 只 | 1 | 常熟 |
| 4 | 微型漏电断路器 | CH3LH-63 C32/2/030E | 只 | 1 | 常熟 |
| 5 | 微型漏电断路器 | CH3LH-63 C32/2/030E | 只 | 1 | 常熟 |
| 6 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/100E | 只 | 1 | 常熟 |
| 7 | 变压器 | NDK-250VA 220/36 | 只 | 1 | 正泰 |
| 8 | 熔断器 | RT14-16A | 只 | 3 | 国产优质 |
| 9 | 插座 | ~36V 16A | 只 | 5 | 国产优质 |
| 10 | 零地排 | TMY-15*3 |  |  | 国产 |
| 14 | 箱体 | XTM 600*800*500 IP65，304不锈钢，双层门 | 台 | 1 | 成套提供 |
| 17 | 合计 | TK1~TK15 | 台 | 15 | 检修箱（户外） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微型断路器 | CH3H-125 C80/3 | 只 | 5 | 常熟 |
| 2 | 微型断路器 | CH3N-63 C63/2 | 只 | 5 | 常熟 |
| 3 | 微型断路器 | CH3N-63 C20/2 | 只 | 5 | 常熟 |
| 4 | 微型断路器 | CH3H-125 C63/3 | 只 | 5 | 常熟 |
| 5 | 微型断路器 | CH3N-63 C10/2 | 只 | 5 | 常熟 |
| 6 | 微型断路器 | CH3N-63 C10/1 | 只 | 5 | 常熟 |
| 7 | 微型断路器 | CH3N-63 C16/2 | 只 | 5 | 常熟 |
| 8 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 D6/3/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 9 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/030E+MX | 只 | 5 | 常熟 |
| 10 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C25/2/030E+MX | 只 | 5 | 常熟 |
| 11 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 D6/3/030EA | 只 | 5 | 常熟 |
| 12 | 微型漏电断路器 | CH3LH-63 C40/4/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 13 | 微型漏电断路器 | CH3LH-63 C32/2/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 14 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/100E | 只 | 5 | 常熟 |
| 15 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C40/3/300E | 只 | 5 | 常熟 |
| 16 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C32/3/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 17 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C20/2/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 18 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C10/2/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 19 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C50/3/300E | 只 | 5 | 常熟 |
| 20 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C25/4/030E | 只 | 5 | 常熟 |
| 21 | 微型漏电断路器 | CH3LN-63 C63/4/100E | 只 | 5 | 常熟 |
| 22 | 中间继电器 | MY4NJ | 只 | 5 | 欧姆龙 |
| 23 | 中间继电器 | MY4NJ | 只 | 5 | 欧姆龙 |
| 24 | 指示灯 | AD11 | 只 | 6 | 江阴长江 |
| 25 | 按钮 | LA38 | 只 | 6 | 江阴长江 |
| 26 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 2 | 江阴长江 |
| 27 | 熔断器 | RT14-16A | 只 | 10 | 国产优质 |
| 28 | 电压端子 | SAKDU-3N/2.5B | 节 | 15 | 魏德米勒 |
| 29 | 电流端子 | WTL6/5 EN STB GR | 节 | 15 | 魏德米勒 |
| 33 | 合计 | 备品备件 | 套 | 1 | 备品备件 |

- 4.4设计、制造、检验标准

4.4.1 合同设备包括乙方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.4.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.4.3 乙方提供的设备必须符合以下标准

所有设备的设计选型、制造、安装、检验及验收应遵循以下最新版本的标准和规范以及相关的工程文件要求,但不仅局限于此：

GB7251《低压成套开关设备和控制设备》

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

IEC-529《低压成套开关设备和控制设备》

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

4.4.4 乙方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，乙方应及时通告甲方进行书面解决。

4.4.5 从合同签订之日至乙方开始制造之日的这段时期内，甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，乙方应遵守这些要求。且不论甲方知道与否，乙方有责任及时书面通知甲方有关规程、规范和标准发生的变化。

4.4.6 合同签订后半个月，乙方提出合同设备的设计﹑制造等标准清单给甲方，供甲方确认。

## 5.低压配电设备

## 5.1 设备的设计、制造要求

5.1.1 一般要求

5.1.1.1 乙方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

5.1.1.2 零部件的加工应采用先进可靠的加工制造技术。在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，甲方欢迎乙方提供优于本协议书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。甲方不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得甲方的同意。

5.1.1.3 除甲方指认的外购件外，所有零部件均应在乙方本部制造，未经甲方许可，不得分包。

5.1.1.4 设备结构应便于日常维护，如检查、紧固，巡视等需要。

5.1.1.5 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得甲方认可或由甲方指定。乙方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

5.1.1.6 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

5.1.1.7 所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件，选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。不允许采用国家公布的淘汰产品。对重要部件甲取得甲方认可。乙方对外购的部件性能进行检验,并对其质量性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用性能可靠的进口产品。

5.1.1.8 所使用的零件或组件应具备良好的互换性。

5.1.1.9 设备提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

5.1.1.10 如甲方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时，乙方应同意并进行修改。

5.1.1.11 投标前请确认各项参数及要求。

## 5.2 设计制造要求

5.2.1 所有低压配电柜的规格型号及内部元器件的规格型号应符合国家或部颁发的现行技术标准，符合设计要求，并有出厂合格证。实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志，相关材料资料齐全。设备有铭牌，注明厂家、型号，附件、备件齐全。

- 低压电气元器件选用天水213、常熟、上海人民电器元件，允许选用级别高于国产品牌的产品；电动机保护器及仪表选用广东雅达、上海涌纬、保定博世；低压受电柜开关、变压器高低压端子设置测温系统，选用秦皇岛盛欧或同等产品（测温甲供）；变频器均选用汇川（480 PLUS系列）、东方日立（SJ700系列）、深圳英威腾产品；软启动器选用浙江西普、雷诺尔、西安启功产品；中继继电器为施耐德、欧姆龙产品，端子排采用菲尼克斯或魏德米勒端子；低压补偿柜（SVG）选用帝森克罗德、桂林智源、西安爱科赛博、辽宁东盛安信产品。

5.2.2 低压配电柜、机旁操作箱、电源配电箱、照明箱、检修箱：

- 低压配电柜的柜型采用GGD3型开关柜，

- 系统采用TN-S制，柜体内元件温升符合型式试验标准；

- 额定电压：380/220V

- 额定绝缘电压：660V

- 额定频率:50Hz

- 最大电流额定值：2000A

- 最高额定短时耐受能力：100kA /1s

- 短时峰值电流：176kA

- 最高电流额定值：2000A

- 外壳防护等级：IP30

- 防撞等级：IK10

- 母线设置：三相五线制

- 带电部分至接地部分之间最小电气安全净距为12mm；

- 所有带电导体的布置应满足国标规定的最小电气安全净距，即不同相的带电部分之间最小电气安全净距为10 mm；

- 进线、母联采用备自投装置，手/自动切换。

5.2.3 0.4kV配电柜

- 0.4kV配电柜采用GGD3-0.66型固定柜；采用TN-S制，防护等级IP30，低压系统考虑电压凹陷措施；柜体配有轴流风机（安装于柜体后门2台）；柜架面板采用1.50mm冷轧钢板静电喷塑，配电柜外壳颜色统一为Ral7035；多股铜绞线应有铜接线鼻子，相同线号的导线必须全部标以编号，导线不允许有中间接头；控制回路与母线间应有适当的间距，绝缘电压不小于500V，导线任何的连接部分不能焊接；所有电线应绑扎固定，并在线束的两端使用导线标识牌；各馈线回路电流互感器的开口使电缆能方便地穿过。线较多时应使用线槽布线；布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。对外引接电缆均应通过端子排，每排端子排应留有不少于15%的备用端子；导线两端均要标以编号，端子应能可靠地连接单根导线，每个控制端子接线2个以内，各电力回路设备的接线端子，其尺寸及接触面应能保证与其相应的电缆连接头（线鼻子）可靠而方便地安装和连接，并满足带电距离要求。配电柜继电器选用辅点容量大于10A的设备。所有标识及编号应使用机打，严禁手写。

- 低压柜的铜母线应选用高电导率铜排，螺栓连接；所有螺栓连接的主母线和母线引接接头应镀锡；用相序标识标明A、B、C相分别为黄、绿、红色。当采用螺栓连接时，应使螺栓孔四周的初始压力在母线温度从标准环境温度到全负荷电流额定温度的服务寿命期内维持不变；连接螺栓应采用镀锌螺栓；主母线支架材料选用树脂，满足母线的动稳定要求，在设备使用期内严禁降低设备、机械、介质强度；所有导线应能耐受与连接断路器最大开断电流相当的电流；所有设备的接线应能承受电气耐压等试验及拉合振动试验。动力母线、零母线选用T2铜制造，并提供相关材料证明。母排外表镀锡，零母线截面不小于动力母线截面，主母线及分支小母线全部镀锡套带有相序颜色的绝缘热缩管。从刀开关至断路器1送多的分支主母线根据情况加装最少2个固定母线的绝缘子，低压主母线铜排固定夹板安装合理，避免产生震动。

5.2.4现场操作箱厚度不小于2mm，防护等级应不低于IP65；操作箱门为双层，外层为有机玻璃门，内层带外沿卷边防水，内层安装按钮及信号灯等电气元器件；操作箱门锁采用快开旋把样式。操作箱标识采用蚀刻，操作箱底部穿线孔配绝缘密封防护套，箱体表面光洁。操作箱配置的电流表、电压表、频率表与图纸审查一致采用数显，电流表为保证显示精度需要在电磁站配置变送器。（门轴选用防腐材质，操作箱具有防水、防尘设置）。

检修电源箱（IP65户外型，宽×高×深=600×800×400；检修电源箱厚度不小于2mm；进线下开孔（3孔）直径50mm，（安装尼龙电缆锁头PG29，适用电缆外径为Ø18~25mm）,每个箱门安装带钥匙机械弹跳锁2个；箱内接线三相五线制A/B/C/PE/N，箱体外部设置快速插头（2个380V、2个220V）。

照明配电箱（厚度不小于2mm，IP65户外型、内层带外沿卷边防水，）采用防腐防尘，内设接地母线和零母线，为确保设备安全运行和方便维修。

- 机旁操作箱、配电箱、照明箱、检修箱采用2.0mm，需具备IP65的户外防尘防水等级，(所有元件、箱体必须配置标识)；门为双层，外层能够看清元件及仪表的部分，为有机玻璃门，内层带外沿卷边防水，外层带防水雨帽，内层安装按钮及信号灯等电气元器件；外门锁采用MS705-3U，内门锁为一字型。操作箱标识采用蚀刻，操作箱底部穿线孔配绝缘密封防护套，箱体表面光洁。现场照明箱大小按照容量选配，单个开关采用黄底色黑字体打印标识。

5.2.5刀开关

刀开关外壳材料采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂（DMC）制造，绝缘电压大于800V；操作机构采用弹簧蓄能，能够瞬时释放机构；而触头系统采用瞬时接通与分断双断点的触头结构；动（主）触头采用双列桥支架的复合触头设计；触头和接线板采用T2r2纯铜板制造；触头分合速度快（≥13.5米每秒），实现在分合中零飞弧。触头的分合速度与操作力大小无关。刀开关在装配时静触头与动触头涂上一层固体润滑形导电材料，用于触头良好的分合和增加触头使用寿命，杜绝开关的飞弧；具有抗干扰、抗震动（每平方米小于4N）的能力，使用寿命10000次以上。

5.2.6 断路器

低压断路器额定分断容量选取必须满足系统短路容量的要求，并具有分时限及电流、接地电流的设定功能。600A及以上的主要配电采用框架式智能断路器，自动识别且具有分级、分时限的完整保护功能，其他低压配电及供电采用可调节式智能断路器。

框架式断路器配置智能型脱扣器，具有过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护、带电流、电压显示功能；附件配置欠电压脱扣器（延时3S）、分励脱扣器、储能电磁铁、电动操作机构、辅助触头及断电延时跳闸模块。

塑料外壳式断路器采用手柄直接操作式断路器，断路器极数P=3;额定绝缘电压=690V；额定冲击耐受电压=6000V;断路器安装方式为固定式。

5.2.7 变频器柜

变频器柜配置要求：配置电源接触器，可在PLC系统控制变频器停送电，变频器配置快速熔断器、进出线电抗器、开关电源等设备。

- 低压变频器配电柜内配置变频装置包括中文操作面板、I/O扩展模块、通讯模块（双工业以太网口，配置成环网）、进、出线电抗、通讯模块、快熔、24V开关电源、断路器、接触器等，其中中文操作面板、I/O扩展模块、通讯模块、进、出线电抗、通讯模块均与变频器同品牌，24V开关电源选用台湾明伟产品，按图纸要求对大功率变频器需整套进口，变频器柜上、下部安装冷却风机，带变频器控制的回路加装风扇专用回路及保护元件。

- 配合控制系统进行变频器的调试，提供技术支持及相应的软件，保证与西门子、AB控制系统的可靠通讯。

- 变频器须满足以下标准，但不仅限以下标准，应满足最新版本标准的可能性。

- GB/T12668.4-2006    调速电气传动系统 第4部分 一般要求：1kV以上但不超过35KV的交流调速电气传动系统额定值的规定

- GB/T 156-2017 标准电压

- GB/T 1980-2005 标准频率

- GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

- GB/T 3797-2016 电气控制设备

- GB/T 3859.1-2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范

- GB/T 3859.2-2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-2部分：应用导则

- GB/T 3859.3-2013半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-3部分：变压器和电抗器

- GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）

- GB/T 4588.2-1996有金属化孔单双面印制板 分规范

- GB/T 3859.4-2004半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变流器

- GB/T 9969-2008工业产品使用说明书 总则

- GB/T 10233-2016 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

- GB/T 12668.2-2002调速电气传动系统 第2部分：一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定

- GB/T 12668.2-2002调速电气传动系统 第2部分：一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定

- GB/T 15139-1994电工设备结构总技术条件

- GB/T 13422-2013 半导体变流器　电气试验方法

- GB/T 14549-1993电能质量 公用电网谐波

- IEEE std 519-1992电力系统谐波控制  推荐实施

- 使用环境条件

- 产品安装场所：户内

- 环境温度：最高温度：+45℃

- 最低温度：-15℃

- 海拔高度： 1650米

- 日平均相对湿度：不大于95%；

- 月平均相对湿度：不大于90%。

- 地震烈度不超过8度。

- 户内环境污秽等级：Ⅱ级

5.2.7.1 低压变频器技术要求

- 变频装置必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线；变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性；变频装置系统输入输出电压均为380V，电动机为国产系列电动机，变频装置必须满足和国产电动机配套使用，特别是能保证低频下运行电机不发热；在30-100%的调速范围内，变频系统在不外加任何功率因素补偿的情况下输入端功率因素必须达到0.95以上；变频装置输出必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-1993对谐波失真的要求；变频装置对电网反馈的谐波要求也必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-1993对谐波失真的要求；变频装置输出波形为正弦波，不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，变频器可自动跳过共振点。避免电机喘振现象；变频器自身效率应达到98%以上，变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达到96%以上；在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得超过 80 分贝；变频装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-15%～+10%电网电压波动时必须满载输出；变频装置能实现与西门子、AB控制系统的通讯，通过PLC可读写变频器的全部参数；系统不装设转速传感器，采用无速度传感器控制方式；在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率；变频装置应具备以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等。保护性能应符合国家有关标准的规定；变频装置应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：开关量输入：起动、停止、急停、复位、手动/自动转换等信号；开关量输出：变频器准备就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止等信号；模拟量输入：频率调节（转速给定）；模拟量输出：输出频率、输出电流、输出电压；变频装置开关量至少有3个无源接点，开关容量为直流220V、5A，模拟量信号至少有2个为DC4～20mA。4～20mA转速跟踪；变频器柜操作面板应能进行各种控制操作和参数设置，必须采用全中文液晶触摸操作界面。显示面板应具有输出电流、电压、频率、功率、功率因数、开、停、故障显示及故障追忆等功能。变频装置配套提供计算机在线控制、监视、检测、诊断功能及相应的软件；频率分辩率0.01Hz；变频装置应满足过载能力120%，1分钟的能力。

5.2.8 软启动装置

- 软启动器均按重载选型，且软启动器必须具备低电压穿越功能（即当电网电压骤降或突然消失时，软启动器不应闭锁继续输出，保证电动机继续运转不停机）,时间为1S。

- 软起动器控制部分需为浮点FFT算法的双CPU设计，采样计算速度≦0.2mS ,测量精度0.1A；具备缺相保护、起动过流保护、运行过流保护、过载保护、过热保护、违反规程起动保护、干扰保护、参数丢失保护等保护功能；起动电流在2.5倍电机额定电流范围内能起动各类负载，具备软停车功能；具有独立的旁路端子，旁路接触器实现无电流分合；装置采用数码显示，键盘操作，可在操作键盘上进行数据监视，参数设置及启停控制功能；具有远程控制及状态输出端子，4～20mA信号输出及RS485通信接口。控制板内含开关电源供电，电压在80V~300V范围内可靠工作。提供RS485通讯接口，须具备标准 Modbus 协议或 DL/T645 协议，且具有智能通讯接口与系统相连以保证数据通讯的稳定，快速，配合通讯调试工作。

5.2.9 接触器

- 交流接触器均带辅助触头组模块，所带辅助触头组模块图中及型号不再示意，厂家应根据原理图中所需常开/常闭点数配置所需辅助触头组模块型号及数量。

- 接触器动、静触头材质采用覆铜银镍合金Ag-Ni10/Cu ，其中触头材料Ag含量87% ；灭弧罩材质采用不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC；采用永磁力进行合闸保持，触头接触压力恒定，不受电压波动的影响。接触器吸合时，一次性动作，触头不振颤。临界电压下吸合，一次性地动作，触头不振颤；在额定控制电源电压Us的75%～110%时，接触器应能可靠地吸合；合闸时间小于20ms，分闸时间小于18 ms。

- 所用污水泵设备的交流接触器均具备防止低电压凹陷的自我保护功能，延时时间可调(0-3S)(当电网电压骤降或突然消失时，交流接触器不应马上断开，应保持吸合状态，即交流吸合直流保持)。

5.2.10 电机保护器

- 电机保护器具有短路、堵转、反时限过负荷、接地、缺相/不平衡、TE时间等多种保护功能；可通过监测电动机的三相电流、零序电流和三相电流不平衡度，精度0.5级，实现对电动机的保护。采用3路开关量光隔输入，实现外部状态量采集功能，采用2路继电器保护控制输出，用于保护跳闸和故障报警输出功能，并应具备两路4~20mA模拟量（电流）输出。继电器保护输出为保护跳闸方式，通过中间继电器常闭点接入二次操作回路。采用Atmel 32位双冗余CPU构架，显示为数字液晶LCD显示；具有RS-485通讯接口(光隔)，可接入低压电力监控系统网络，并且三相电流测量值和保护事件的记录，保护参数可由显示单元及通讯设定。显示为数字液晶LCD显示。

- 5.2.11 智能电力仪表

- 智能电力仪表运用DSP处理器技术，同时测量、可交替显示三相交流电流、电压值；显示为LCD显示，中文菜单，同时可显示4个参数。4个操作按键。具有PT、CT变比可设置，上下限报警值可编程，4-20mA模拟量输出，RS485通讯接口和报警节点输出等功能，最大过量程能力额定电流10倍时1分钟，额定电压2倍时10秒；采用开关电源技术，在交、直流电源65V~330V范围内可靠工作。仪表精度：0.5% 。

5.2.12 无功功率补偿装置（SVG）

- SVG低压静止无功发生器提供连续可调的感性无功和容性无功，有效抑制电网闪变阻尼电网谐振，稳定电网电压；设备主要技术参数：额定频率：50HZ/60HZ（范围45HZ-63HZ），额定电压：AC400（-40%—+20%），额定容量：300kvar/400kvar，调节能力：连续双向可调，无补偿死区。过载能力：120% 整机效率：>97%响应时间：15ms电路拓扑：三电平；噪声指标/单模块：65dB；损耗：不超过额定容量的2％。技术特点：主电路逆变器IGBT应选用德国英飞凌，逆变器的开关频率不低于20kHz。SVG采用元件式产品设计理念，可补偿容感性负载，达到0.99级补偿效果， 有效避免了过补和欠补的情况；SVG全响应时间小于15ms，特别适合快速变化的场合；SVG可动态双向（-1,1）连续调节无功功率，即从额定感性工况到额定容性工况连续输出无功；SVG自身损耗极小且基本上不需要维护，不存在谐振过电压的问题。设计寿命十年以上；可方便地通过并联实现扩容。过电流限制：采用可靠的限流控制环节，当系统中的无功或谐波电流大于有源滤波器的治理能力时，装置能在自己的额定容量范围内最大限度的对无功或谐波进行补偿，维持正常工作，不会出现过载烧毁等故障。具备完整的保护功能，包括过载、过电流、过压、短路等，具备系统启动自诊断功能。具有缓冲启动控制回路，能够避免自启动瞬间过大的投入电流，并限制该电流在额定范围之内。控制器：计算与逻辑处理采用全数字化技术，采用DSP并配有功能强大的FPGA芯片。装置输入端装有可靠的雷击浪涌保护装置，在雷电波发生时，保护装置起到保护作用，不损坏设备。采用汉字液晶显示面板，具有故障报警及追忆功能，在面板上能实时显示运行状态,以及设定运行参数。

- 断路器需为常熟、天水213、上海人民品牌，柜内配置冷却风机,温湿度显示报警装置 响应速度：≤5ms（提供国家级实验室型式试验报告）可承受-20%～+20%的电压波动，以及±5%的频率波动，适应各种不同工况的供电环境。当系统断电时，SVG应自动断开；在系统恢复后，SVG能自动恢复。

5.2.13 浪涌保护器的要求

- 用于交流50Hz，400V供电系统，可提供防雷（过电压）保护，抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流。需具有残压低、漏电流小、响应速度快、一体化结构、安装方便、劣化/失效显示等特性。

- 所有低压配电柜进线开关侧（变压器低压出线侧）设置第一级低压进线浪涌保护器雷电测试电流峰值Iimp（10/350）μS为50kA电压保护级别Up≤2.5kV

- SPD及专用后备保护开关都需带干接点状态输出。故障断开指示：LED状态指示。具有正常工作指示、防雷模块故障损坏报警、后备保护装置动作告警、运行状态实时监控、雷击事件记录、实时通信等功能。需监测以下内容：后备保护开关状态， SPD热脱扣状态，SPD雷击计数及SPD劣化指示。

5.2.14 其它

- 5.2.14.1 所有配电屏、配电箱及现场操作箱应有一定的机械强度，周边平整无损伤，不得采用阻燃型塑料板做二层底板，配电柜、箱等油漆无脱落，配电屏外壳颜色统一为Ral7035。

- 5.2.14.2 母线桥选用封闭母线桥，桥内母线A（黄）、B（绿）、C（红）、N（蓝）采用1KV绝缘套管，母排之间采用聚脂树脂母线夹固定，带电运行后母线桥不得震动，无噪声,母线桥体要与柜体同色，无色差，外壳拼装处要有明显的接地标识（接地线），与变压器触头连接处采用紫铜镀锡软连接。

- 5.2.14.3 现场动力配电箱及电机操作箱外壳防护等级为IP65。现场电机控制箱、动力配电箱等应按系统图及控制原理图设计及制造。箱体尺寸由制造厂家确定，箱体进、出线口应满足电缆外径的要求。

- 5.2.14.4 断路器到接触器和软启动器须用小母排联接，用绝缘护套，相位、控制状态、控制方式等要有明显标志。

- 5.2.14.5 柜列母线应采用铜母线，母线材质为无氧铜，规格见图纸，主母线加工按照国标GBJ149进行，母线采用聚脂树脂母线夹固定，所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀锡。

- 5.2.14.6 所有盘、箱、柜必须密封严密，符合相关技术要求。

- 5.2.14.7 导线、电缆的规格、型号必须符合相关规范要求，有产品合格证。

- 5.2.15 低压配电屏电气特性要求：

- 低压配电屏电气特性应满足如下要求：①在单线图和数据表中应给出低压开关柜和电动机控制柜的电气额定值，即电压、电流、频率、故障电流等。此额定值为在自然通风条件下装于柜体内设备的额定值。设备的额定值应充分考虑柜体内的热源影响，温升值应控制在IEC 60439所规定的值内。若需降容承包人应明确指出降容系数。② 主接线方式为单母线分段或单母线，应适于IEC 60364-3规定的TN-S系统要求。③所有电气元件应能承受可能通过的负荷电流和短路电流，使各级保护间的配合具有良好的选择性；所有机械构件能承受冲击短路电流的影响。

- 5.2.15.1 低压配电屏结构

- 低压配电屏组件为落地安装的金属封闭型、直立式结构，低压配电屏外形应平整美观，柜架应采用优质2mm冷轧钢板弯制后用螺栓组装而成，面板采用1.50mm冷轧钢板静电喷塑；构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货以保证柜体的精度和质量，零部件按模块原理设计并有20㎜模数的安装孔，通用系数高。柜前后双开门，门的开启角度在组列安装时应大于135°；柜架和面板应有足够机械强度和钢度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不能因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体的顶盖在需要时可拆卸，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运；

- 低压配电柜般为自然通风式，采用通风孔散热时，通风孔设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路情况时没有电弧或可溶金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。仪表门用多股软铜线与构架相连，整个柜架构成完整的接地保护电路；开关柜内各备用单元按照配电系统设计要求，完全配备有规定功能和额定值的元件及设备。电动机控制柜应与开关柜具有相同的高度及深度，以便于并排安装。设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线的布置，应考虑便于扩建。

- 5.2.15.2 进、出线方式

- 进线回路为母线桥上进线（具体以图纸为准），出线方式采用电缆下出线。应考虑截面为240mm2的大电缆的弯曲半径；柜内设安装支架便于电缆的固定，开关柜底部带密封板。

- 5.2.15.3 柜内接线

- 柜内主回路电缆截面应不小于4mm2，控制回路中电压回路为2.5mm2,电流回路为4mm2。多股铜绞线应有铜接线鼻子，相同线号的导线必须全部标以编号。导线不允许有中间接头。 控制回路与母线间应有适当的间距，绝缘电压不小于500V，导线任何的连接部分不能焊接；所有电线应绑扎固定，并在线束的两端使用导线标识牌；各馈线回路电流互感器的开口使电缆能方便地穿过。线较多时应使用线槽布线；布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。 对外引接电缆均应通过端子排，每排端子排应留有不少于15%的备用端子；导线两端均要标以编号，端子应能可靠地连接单根导线；每个控制端子接线2个以内。各电力回路设备的接线端子，其尺寸及接触面应能保证与其相应的电缆连接头（线鼻子）可靠而方便地安装和连接，并满足带电距离要求。

- 5.2.15.4 防腐

- 所有金属部分应根据制造厂的防腐标准和指定的环境条件进行防腐处理。开关柜的外表面涂漆要求遵守《规格化建设标准》，表面涂层厚度≥80微米；柜体颜色为RAL7035（参照GSB05-1426-2001漆膜颜色标准样卡，全国涂料和颜色标准化技术委员会研制发行）。柜体面漆选用静电环氧粉末喷涂，附着力强，质感好，呈亚光色调，避免眩目效应。

- 5.2.15.5 铭牌及标志

- 开关柜应有坚固、耐久、清晰的铭牌，采用铝材质，牌面蚀刻，字体为黑色中宋加粗。规格为长：宽=1.6：1（尺寸为mm×mm），厚度为1.0mm。每个回路用电负荷名称、编号应在双色板标牌上标出，标牌的最小尺寸为30mm×100mm，厚度为1.5mm，标牌内容应与单线图和用电负荷表一致。（低压柜上功能标牌制造成可更换的标牌，便于回路修改后方便更换）。

- 安装在柜内的每个设备、每根导线、每块端子板及每个指示和操作元件应用永久连接的标牌标记，所有文字符号应与发包人确认的图纸上的文字符号一致。柜眉中央为开关柜编号，编号与设计图纸保持一致。

- 铭牌内容应符合IEC60439-1和GB7251.1-2005的要求,内容如下⑴制造商或商标；⑵型号或标志号，或其它标记。

## 6包装、运输和储存

- 6.1 包装

（1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

（2）设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

（3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

（4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 6.2 运输

（1）设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

（2）整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

（3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

（4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

（5）设备到场后，甲、乙双方共同清点、验收，并办理移交手续。

## 7 双方的工作范围及资料交付要求

## 7.1甲方工作范围

（1）为供方提供低压柜的基本参数。

（2）合同签订后，需方有权提出因标准、规程、规范发生变化而产生的修订要求，或者由于工艺的变化，需方也可向供方提出有关设备参数进行修改的要求。

（3）对供方的设备进行出厂前的检验。

- 7.2乙方工作范围

（4）乙方需根据甲方提供的设备参数详细设计和制造。设备的制造包括：设备的制作、油漆、材料试验和工作试验、组装及厂内试运转，检验、包装、交货等。

（5）乙方提供的设备应完全符合本技术规格书的要求。并对所供设备的完整性、安全性、可靠性负责。

（6）工厂试验由乙方在厂内完成, 但应有甲方代表参加。

（7）向甲方提供所有变压器的安装尺寸及基础图。

（8）中标后，如甲方提出修改要求，乙方需配合甲方进行设备的更改。

（9）在设备具备发货的条件时，可向甲方发出邀请对设备进行出厂前的检验。

（10）乙方需向甲方及业主方提供技术指导服务。

- 7.3资料交付要求

（1）中标后，甲方需向乙方提供设备的基本参数和技术要求。

（2）中标通知书下达后5个工作日，乙方向甲方提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质盖章资料版3套，电子版光盘1套（含AutoCAD图）。

（3）外形图。

（4）铭牌或铭牌标志图；

（5）产品试验报告；

（7）安装使用说明书；

（8）其他仪表的使用说明书；

（9）运行、检修手册及其有关资料；备品备件等清单；装箱清单。

- 8.补充要求

8.1低压柜（包含GGD/MNS/GCK/动力柜等）内每个回路粘贴回路设备名称及对应的设备编号；抽屉柜回路、变频器回路、软启动回路要分别安装回路的设备名称及对应的设备编号标识框；柜内所有一、二次元件要粘贴原理图对应的英文代号。出线端子、母线。

8.2柜门元件按回路逐一安装功能标识框（黄底黑字），柜内仪表门后部粘贴元件对应英文代号；柜内每个回路的功能标识（15cm*5cm，颜色待定）按照装配位置（柜子前后布置）粘贴在前后柜门。

8.3柜内原理图如单独绘制，必须与委托方所提供控制原理、线号等完全一致，端子位置必须与提供端子图纸一致，不得出现外部对接线端子错位现象。

8.4柜体出厂编号由委托方提供；出厂铭牌及试验报告以委托方提供样板为准制作；铭牌采用钢制牌并用铝钉铆拉；门楣样式及内容以委托方提供样板为准制作；柜体前后均设置眉头；柜体前后粘贴“有电危险”标识。

8.5柜体厚度按照技术协议执行，未明确标注的柜体厚度不小于2mm；柜内一、二次元件按照技术协议指定厂家选型；生产辅材及铜排采用国内优质品牌；端子采用菲尼克斯或凤凰牌，端子排额定电压不小于500V，额定电流不小于5A，具有隔板、线号和端子螺丝，每个端子排都应有编号，配置好端子标记条及每组端子的标记夹，电流端子额定电流不小于20A；端子预留20%备用端子。

8.6柜内元件安装位置要求合理正确,低压柜（GGD/MNS/GCK等）内端子排接线考虑与附近元件保持一定安全距离，端子排考虑预留外部接引位置。柜下部接线端子距离地面高度不得小于300mm；所有元件及母线的安装要便于现场操作、维护、更换及外部电缆接引；如元器件距离带电体较近，必须加装绝缘防护板来隔离，保证操作人员安全。每面柜体要留有足够的外部一次、二次电缆接引的空间。柜内所有易触及的带电部位需要加装透明绝缘板隔离，要方便拆卸。

8.7柜内所有线缆具有耐热、防潮、阻燃性能；二次配线要求整齐美观，符合相关国家规范及执行标准，内部接线排列整齐美观、清晰，用螺旋管绑扎成束，导线连接紧密，不伤线芯，不断股，一个端子只能接引一根线；禁止一个螺栓上固定多根导线。所有导线、尼龙扎带、防护板等均为B级阻燃型。所有线缆不允许中间对接。协议要求柜内要布置线槽的，要严格按照协议执行。

8.8柜所有门锁采用弹跳锁；门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时装设两个铰链；柜门与门、门与壳体之间缝隙均匀，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm；大门要有防掉角措施。

8.9柜子金属部分和电器金属外壳均应良好接地，接地线不允许串接，每条地线要从接地端子分别引至柜门，并做固定卡固定地线。柜门的接地线应采用≥6mm2铜编织软线，外部套阻燃绝缘套管；柜内设置接地标志。

8.10零排和地排的电流容量至少保证和相线母排一致，设置合理的压接螺栓，禁止一个螺栓上固定多根导线。

8.11柜内进线、联络柜的分支母排规格与水平排规格保持一致。

8.12柜间小隔板底部要封到底，只留出零排、地排过孔，其余全封闭。

8.13电流回路铜芯绝缘软线不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，一次线与二次线不能压接在同一端子上，二次端子不能用开口线鼻子压接。柜内所有一次线采用多股铜芯软线或带热缩套管的分支母线形式，二次线全部采用多股铜芯软线，额定绝缘电压1kV。

8.14母线材料选用高导电率T2铜排；采用螺栓连接时，接头处不应少于两个螺栓，所有连接螺母置于维护侧，螺栓强度为8.8级。

8.15 N排和PE排出厂前预先钻孔，孔数及大小符合进出线回路使用，并应做好钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖；所有水平母线、垂直母线、分支母线应有绝缘护套（加套热缩管，并按照国家标准颜色区分相序，粘贴相序标识），主母线、分支母线和母线连接部位加装绝缘盒，中性线采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

8.16所有铜母线要求镀锡或镀银，要求先加工再镀锡或镀银。

8.17铜排含铜率≥99.9%。（提供第三方检测报告）。

8.18所有母线夹采用PMJ型，材质为BMC型不饱和树脂，母线要加热缩套管，选择母线夹时要注意，大于等于4000A,母线夹安装支架采用不锈钢材质，安装螺钉为不锈钢；绝缘子采用SM系列绝缘子，材质为不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件，嵌件为铜制。

8.19主母线额定短时耐受电流（方均根值）不小于4kA（1S）,主母线额定电流满足设计图纸要求。

8.20架桥柜母线伸出柜顶200mm，ABCN均按此要求，同时加装整块绝缘板，防止涡流；

8.21柜内所有螺栓均采用8.8级。配齐外部电缆接引螺栓、母线连接螺栓、并柜螺栓等所有现场安装所需要的螺栓。母线连接螺栓规格及数量严格按照国家相关标准选择。柜内螺栓紧固后要点漆标记。

8.22进线柜、母联柜柜后加装透明绝缘板，保证后门开启后不能直接触碰到带电母线。

8.23端柜大侧封板内母线位置加装绝缘板。

8.24柜体底部设置电缆固定支架。

8.25顶盖设计要注意保证现场正常并柜后防护等级不降低，要求柜与柜之间配合紧密。

8.26所有柜体要保证强度，对于较重的元器件及母排，要由加固措施，防止运输过程变形；每面柜体要有独立包装，要求防雨，要防止运输过程碰撞、摩擦损坏柜体及门上元器件。

8.27厂家至少派1名售后人员随柜体到现场配合交接验收，待运行送电无问题后方可离开。

8.28随柜体附带纸质版资料6套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

8.29所有元器件合格证书、出厂试验报告等至少1套。

8.30柜体包装带木质底托。散发柜体必须采用木质包装。

8.31柜门内部粘贴一次图、原理图，要求过塑。

8.32端子标记条在端子进出线两侧均要安装，标记条上号码为打印，不能手写，并且方向要跟端子安装方向一致。

8.33对于柜外操作的隔离开关、负荷开关、断路器，要保证紧急解锁后可以开启柜门；如果上述开关是本柜的总开关，安装时要拆除连锁装置，保证总开关合闸时，能打开柜门操作其他回路，并告知我方技术人员确认后拆除。

8.34所有导轨安装元件，两侧必须采用堵头固定。

8.35门板所有接地螺钉处要有接地标识。

8.36门锁钥匙、连锁钥匙、操作手柄、抽屉摇把等附件要集中单独包装放置，不能直接插在门上或绑在柜内外。

8.37随柜要配置一定数量的易损配件，如门把手、门锁等；配置与柜体颜色一致的自喷漆，便于剐蹭划伤恢复。

8.38表计必须寄回宏联先校检，然后再返回外协厂家安装。

8.39要求零排和地排一个螺栓接一根线，零排地排上要求多冲孔，满足接线要求。

8.40要求每个箱（柜）都必须有零排和地排。

8.41要求所有按钮加防护罩，所有标识都为双标识(代号和用途），灯使用抗干扰，继电器使用带阻容吸收的。柜门内要设计放置资料的槽。

8.42交货日期：以招标合同为准！

8.43交货地点：酒钢冶金厂区。

- 9. 其他

9.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

9.2本规格书内容经由甲乙双方于      年    月     日      时至      时通过          方式商定。

9.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

9.4若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：酒钢（集团）宏联自控          乙方：

有限责任公司

甲方代表：	                         乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日