阳极二作业区进口设备液压系统及水循环系统

外委维修技术方案

- 项目概况：

作业区南北自动化生产线中有6台进口设备液压站油泵长期使用，由于杂质及金属铁屑吸入泵腔，造成油泵损坏及电磁阀卡阻。且该油泵采购成本高，周期长。国产残极压脱机液压站油箱上部阀体连接处漏油，设备运行效率低下，维修治理困难。

中频炉水循环系统冷却塔已使用7年之久，百叶窗、管道、阀门锈蚀严重，喷淋水池锈蚀，漏水治理困难，冷却效果差，设备劣化加剧，维修难度大。通过对冷却塔管束、百叶窗、喷淋水池维修实施后，减少循环水浪费，提高冷却塔冷却效率，确保中频系统及自动线设备液压系统冷却水达到冷却效果。消除了设备隐患，提高设备完好率，降低设备故障率、避免现场设备的跑冒滴漏，消除设备的不安全状态，达到设备安全运行的目的。

- 维修内容：

| 序号 | 设备名称 | 存在的问题 | 维修解决方案 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质清理机液压站油泵 | - 清理机液压站油箱容积为2000升，采用四台A3H180油泵，油泵与油箱直接连接，无过滤装置，液压站长期使用过程中，杂质进入油泵，导致油泵柱塞损坏； - 振动锤液压站管路敷设不合理，检修拆卸更换困难。 | - 清理机四台进口油泵加装型号为ISV90-800*1000的滤芯，满足油泵运行条件； - 破碎锤坦克链油管、前进后退油缸油管管路更换，敷设路线优化 | 4套 | - 1.油泵吸口加装滤芯，便于拆卸安装； - 2.每个滤芯加装压力报警装置，滤芯产生负压时，能够报警提示； - 3.振动锤管路设计合理，拆卸更换方便，管路每500mm加装管卡. |
| 2 | 国产残极压脱机 | 残极压脱机循环油泵、阀组与油箱法兰连接，连接处密封老化，无标准型号密封更换，运行过程中液压油渗漏严重，检修更换处困难 | 液压站阀组、循环泵密封更换维修，跑冒滴漏点治理 | 2套 | 1.密封更换后，液压站连续运行8小时，无漏油现象； |
| 3 | 进口铁环压脱机 | 南北线磷铁环压脱机液压站采用PV270油泵，油泵与油箱直接连接，无过滤装置，液压站长期使用过程中，杂质进入油泵，导致油泵柱塞损坏； | 油泵进口加装滤芯 | 2套 | - 1.油泵吸口加装滤芯，便于拆卸安装； - 2.滤芯过滤效果达到油泵运转要求，过滤精度达到10um。 |
| 4 | 装卸站 | 装卸站移动小车坦克链离防护板不到200mm,装卸过程中，掉落电解质砸在坦克链上，造成坦克链频繁故障，比例阀损坏。 | 移动小车比例阀移至地坑外扶正架立柱处，重新敷设液压油管，坦克链向地坑墙壁侧移300mm，油管对接。 | 2套 | - 移动小车升降灵活，比例阀动作可靠； - 油管每500mm安装油管卡具，油管接头可靠，无漏油。 |
| 5 | 冷却塔 | 南北线10组冷却塔已运行7年之久，水塔两侧百叶窗锈蚀严重，冷却铜管管壁结垢，冷却效果差，严重影响冷却水流量。喷淋水池底部锈蚀，水池漏水，治理困难 | 百叶窗维修更换（20套），冷却铜管维修（300件），软化水装置维修一套，冷却水池防腐堵漏处理（10套） | — | - 百叶窗材质采用不锈钢，涂刷防腐漆； - 冷却铜管采用紫铜材质，含密封圈； 软化水装置维修后，每小时达到2吨的处理量，置换软化水PH值6-8,电阻率20KΩ/cm3。 |

- 三、相关要求

- 施工所用材料全部由施工单位购买，具体工程量及施工环境以现场实际情况为主，请施工单位到现场自行勘测。施工所涉及的工器具、转运车辆、吊装设备等产生的费用均由乙方承当。

- 维修所需备件材料清单

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 滤芯 | - ISV90-800*1000 | - 4 | - IX-800*1000 |
| - 2 | - 滤芯 | - WU-800x100*G-J | - 2 |  |
| - 3 | - 高压油管 | - - | - 14 | - 根据实际订购 |
| - 4 | - 无缝钢管 | - Φ40 | - 10米 |  |
| - 5 | - 管卡 | - Φ40 | - 10 | - 根据实际订购 |
| - 6 | - 密封件 | - - | - 2套 | - 根据实际订购 |
| - 7 | - 管束 | - KDB-12T | - 300件 | - 紫铜，含密封垫 |
| - 8 | - 防锈漆 | - - | - 2桶 |  |
| - 9 | - 百叶窗 | - 2320×1700×40 340 ×1700×40 | - 20套 | - 两种尺寸 |
| - 10 | - 软化水装置 | - - | - 1套 |  |
| - 11 | - 防水胶 | - - | - 若干 | - 根据实际订购 |

五、技术要求

- 1. 所有油泵吸口安装的滤芯要满足油泵使用要求，安装位置合理，方便检修；

- 2.液压站密封更换，运行过程中无漏油、渗油现象；

- 3.冷却塔维修后，冷却水池无漏水现象，水塔内管道除锈，涂刷防锈漆；

4.软水处理装置维修后，每小时达到2吨处理量，PH值6-8;电阻率20KΩ/cm3。

六、验收标准

1、维修项目必须以甲方现场使用的技术要求为准，不得低于通用规范所约束的技术细节及安全规范。

2、备件验收按相关产品制造质量，材料必须依照行业最新标准规范执行，并不得低于现场正在使用相关产品的标准；

3.液压站滤芯、液压站密封正常使用6个月，无漏油、渗油现象；

4.冷却塔、软化水装置维修后，正常使用一年内，冷却铜管无破损、渗水现象。