嘉峪关宏晟电热有限责任公司

高压加热器\U型管式 950M2 SA556GrC2 给水+蒸汽 32.37MPa  技术规格书
甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

嘉峪关宏晟电热有限责任公司（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方高压加热器\U型管式 950M2 SA556GrC2 给水+蒸32.37MPa  技术规格书的采购经双方协商，达成如下采购技术规格：
附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司发电二分厂热电联产2×350MW机组的高压给水加热器设备，提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,具有压力容器设计及制造A1证。

1.2本技术规格所提出的是最低标准的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准。乙方保证提供满足本技术规格和有关最新工业标准的产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.3乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.4乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.5乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。乙方在中标后提供的所有技术资料(包括图纸)和设备必须有KKS标识。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方必须保证本采购规格中的高压加热器安装尺寸必须完全满足现场安装尺寸。建议使用哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司生产的高压加热器。

附件二  制造要求

2.1设备名称：高压给水加热器(简称高加)

型式：卧式

结构形式：U型管式

封头型式：标准椭圆形

2.2型号： #3高加（HP3）: JG950-03-0

2.3用途：350MW机组汽轮机给水系统
2.4现有设备技术参数

	编号
	名          称
	单位
	#3高加 HP3

	1
	型  式
	
	卧式U型管

	2
	总传热面积(包括堵管10%)
	m2
	950

	3
	流程数
	
	双流程

	4
	上端差
	℃
	0

	5
	下端差
	℃
	5.6

	6
	传热管外径×壁厚
	mm×mm
	φ16X2.5

	7
	传热管根数（近似值）
	根
	1592

	8
	管内流速(考虑堵管10%后)
	m／s
	2.37

	9
	壳侧压力降
	MPa
	0.07

	10
	管侧压力降(考虑堵管10%后)
	MPa
	0.09

	11
	加热器净重
	Kg
	34600

	12
	加热器运行重／满水重
	Kg
	38500/48500

	13
	设计压力
	管  侧
	MPa
	38

	
	
	壳  侧
	MPa
	2.5

	
	设计温度
	管  侧
	℃
	310

	
	
	蒸汽进口区
	℃
	454.7

	
	
	壳  侧
	℃
	230

	14
	设计流量
	管  侧
	t／h
	1144

	
	
	壳  侧
	t／h
	41.34

	15
	加热器冷凝段面积
	m2
	610

	16
	加热器蒸汽冷却段面积
	m2
	90

	17
	加热器疏水冷却段面积
	m2
	250


2.5现有设备结构特性数据

	           加热器编号

设计参数
	单位
	HP3

	一、壳体

	封头型式
	
	椭圆

	壳体最大外径及壁厚
	mm
	Φ1648/24

	加热器长度
	m
	8.3

	抽壳体或抽芯子尺寸
	m
	6

	壳体材料(筒节/筒身)
	
	15CrMoR/Q345R

	冲击板材料
	
	06Cr19Ni10

	二、管束

	管子流程
	
	2

	管子与管板连接方式
	
	胀接+焊接

	型式
	
	U型

	管子根数
	根
	1592

	材料
	
	SA556Gr.C2

	管径×壁厚
	mm×mm
	Φ16X2.5

	最大允许堵管数
	％
	10

	三、水室与管板

	水室与壳体连接方式
	
	焊接

	水室材料
	
	13MnNiMoR

	水室盖材料
	
	20MnMo(Ⅳ)

	管板材料
	
	20MnMo(Ⅳ)

	管板与水室连接方式
	
	焊接

	四、接管

	水室进口（外径×壁厚）
	mm×mm
	(406.4X40

	水室出口（外径×壁厚）
	mm×mm
	(406.4X40

	壳体上抽汽进口（外径×壁厚）
	mm×mm
	(219X8

	壳侧疏水进口（外径×壁厚）
	mm×mm
	(325X13

	正常疏水出口（外径×壁厚）
	mm×mm
	(273X7

	危急疏水出口（外径×壁厚）
	mm×mm
	(273X7

	壳侧安全阀规格/数量
	
	PN4.0DN80/1

	水侧安全阀规格/数量
	
	PN40 DN25/1

	壳侧放气阀规格/数量
	
	DN50/2

	壳侧压力表规格/数量
	
	DN10/2

	壳侧温度表规格/数量
	
	0-500℃/2

	水位控制器接口规格/数量
	
	DN25/6

	壳侧排水口规格/数量
	
	DN50/2

	水室排水口规格/数量
	
	DN25/1

	磁浮子式水位计
	
	DN25/2

	五、其它

	水室接管材质
	
	15NiCuMoNb5-6-4

	抽汽接管材质
	
	15CrMo(Ⅲ)

	疏水接管材质
	
	20MnMo(Ⅲ)

	高加运输尺寸
	mm
	8300X1950X2320

	高加净重
	
	34600

	高加运行重量
	
	38500

	高加满水重量
	
	48500


2.6被加热介质：锅炉给水

给水质量标准：

	序号
	项         目
	单 位
	指  标

	1
	TOC
	(g/L
	≤200

	2
	硬度
	μmo1/L
	≈0

	3
	二氧化硅
	(g/L
	≤10

	4
	溶解氧
	(g/L
	≤30～150

	5
	铁
	(g/L
	≤5

	6
	铜
	(g/L
	≤2

	7
	钠
	(g/L
	≤3

	8
	pH(25℃)
	
	8.0(9.0

	9
	电导率(氢离子交换后，25℃)
	(s/cm
	≤0.15


2.6.1 3台高加利用1个给水大旁路，给水管道材料为15NiCuMoNb5-6-4，管径为φ406.4×40。

2.7技术要求

2.7.1性能要求

2.7.1.1高压给水加热器为卧式表面凝结型换热器，且按TMCR工况下热平衡图中管侧流量为基准，并留有10%的流量裕量。最大管侧流速根据阀门全开VWO工况热平衡与HEI标准确定以避免损坏管子。当有10%堵管时，乙方仍能保证高压给水加热器的性能满足汽轮机组各工况给水加热的要求以及各工况下加热器疏水端差和给水端差的要求。乙方向需方提供堵管施工工艺。

2.7.1.2在所有负荷情况下，没有过度的噪音，振动和变形，在所有异常情况下在通道进口、钢管进口、外壳的各种部件没有过度的腐蚀而运行性能良好。

2.7.1.3加热器在电厂不正常运行也能短期运行，此时进入高加的抽汽、给水、疏水等参数在乙方规定的超负荷或非正常运行工况中所列值的范围。

2.7.1.4 HP-3高加水侧设置泄压阀，以防止在水侧进出口阀门关闭的情况下加热器内的给水被蒸汽加热膨胀而超压，接管内径不小于DN20。

2.7.1.5加热器汽侧也设置泄压阀，用于管子破裂时保护壳体不受损，该泄压阀的最小排放容量为10%的给水流量或一根传热管完全断裂时，在内外压差的作用下，1根管子2个断口排放的流量，两者取较大值并加10％余度，两者之间取较大值，并符合HEI标准。

2.7.1.6管子的支撑板和挡板有足够的数量，以防止在所有运行工况下管子的振动，支撑板和挡板允许有自由滑动的裕度。

2.7.1.7在设计工况下高压加热器壳侧压力降小于相邻两级加热器间压差的30％。管侧的总压力降小于0.3MPa，每台加热器壳侧每段压力降小于0.035MPa，乙方提供每台加热器壳侧的实际压降0.07 MPa、管侧的实际压降 0.27 MPa。

2.7.1.8高压加热器投入运行时，满足机组负荷变化速度的要求，并满足给水温度变化率在升负荷时能达到5℃/min，降负荷时能达到2℃/min，而不影响高加的安全和寿命。

2.7.1.9高加水侧有注水门及放空气门。

2.8性能保证：

2.8.1加热器与主机同寿命，即安全经济运行30年。

2.8.2保证在距设备外壳体1米处的噪声不大于85dB(A)。

2.8.3保证的加热器的给水端差、疏水端差、给水温升、水侧及壳侧压降等。

2.9制造要求：

2.9.1高加由过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段组成。

2.9.2高加系全焊接结构，为维修需要，在壳体上标有切割线，为切割及焊接时保护管束，在切割线部位设计有保护管束的不锈钢支承环。

2.9.3为防止管束受冲击，振动和冲刷，在加热器设计中所有蒸汽疏水进口管座内侧处设有不锈钢防冲板。

2.9.4采取严格有效地措施，防止管束与管板连接处产生裂缝和泄漏，管束与管板连接宜采用焊接加胀接工艺，并采用先进的、直观的、灵敏的氦检漏技术，确保每根管子与管板连接强度及严密安全可靠。

2.9.5给水进出口布置在与设备轴线重合的垂直平面上。

2.9.6加热器管束中所有隔板和支撑板要可靠的固定,隔板和支撑板的孔径应按有关规定略大于管子外径, 孔边无毛刺, 支撑板间距按有关规定要求设置,以保证在任何运行工况下管子不产生振动。

2.9.7加热器的传热管应采用无缺陷的管材,凡有缺陷的管材均不允许修复后采用,也不允许采用环焊缝来接长管子。高加迎汽流区采用加厚管。

2.9.8高加U形管应100%经过探伤检查，并提供检验报告。

2.9.9高加U形板和管板连接强度的可靠性采用水压试验检验，连接密封可靠性的检验采用先进的氦检漏技术，利用氦检漏设备的高度灵敏性对每个管口进行检查，确保每根管子与管板的连接强度和密封均安全可靠。

2.9.10本次高压加热器本体采购需乙方到就地勘探确包高压加热器在更换、安装时与原系统地基、各管口位置尺寸相对应。

2.10焊接：

2.10.1焊接工艺基本要求按JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》执行。

2.10.2设备焊接完毕进行形状尺寸及外观检查，合格后按GB150-2011《压力容器》的要求进行无损检测及压力试验。加热器的无损探伤明确标注，探伤记录存档供需方必要时查阅。

2.10.3焊缝质量的要求和受压部件的焊后热处理符合GB151-2014《热交换器》中的要求。焊缝质量达不到要求返修，同一部分的焊缝返修次数不超过两次。

2.11设备材质要求

高压加热器材料的选择原则，钢材标准按GB150-2011《压力容器》第四章“材料”的规定，也可按GB150-1998附录A“材料的补充规定”选用。

对采用进口技术制造的加热器材料的选用除遵守上节外，也可按技术进口国家的标准或HEI标准《表面式给水加热器》及ASME标准第Ⅱ卷《材料》等各类标准中较高标准选用。

高加主要受压元件材质

	    材质  

元  件
	HP3高加

	U形管
	SA556Gr.C2

	管  板
	20MnMo(Ⅳ)

	水  室
	13MnNiMoR

	壳  体
	15CrMoR/Q345R


2.12其它特殊要求。

2.12.1设备出厂之前，设备内外进行清理。所有的杂物，如金属碎片或铁屑、焊渣、碎布和一切其他异物，都从各部件内清除掉。一切氧化皮、锈、油、粉笔或油漆标记及其他有害物质都从所有内外表面除掉。不锈钢表面用不含卤化物的溶剂，并用砂布进行清洗。用来清洗碳钢或铸铁的材料不用于清洗不锈钢表面。

2.12.2表面处理和涂层，乙方选择最好的涂层涂敷方式，在加热器外表面涂一层防锈漆以防止设备在运输、储存和指定的环境条件下运行时发生腐蚀。其干燥膜厚度为76～127(m。

2.12.3乙方提供防腐保护的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

2.12.4设备发运前进行充氮保护。

附件三  系统设施供货范围

乙方所提供的设备在技术上必须是先进和成熟的，经过运行考验、配套完整。并提供该设备和各辅助系统施工、检修和正常运行时所需要的技术文件、部件、材料、备品备件和专用工具以及供货清单。

3.1设备范围

乙方要确认此供货范围，并提供细化清单，包含但不限于此

a)高加本体一台

b)高加壳侧安全阀及其反法兰、螺栓、螺母、垫片等连接管件一套

c)高加管侧安全阀:焊接式

d)就地水位计（磁翻板液位计）、温度计、压力表、放水/排空气阀门、法兰等连接管件一套

e)人孔盖垫片（包括备件）及加热器的支座和地脚螺栓（短螺栓）等连接件一套

f)高加排气节流孔板

g）水位平衡容器、平衡容器接口及其一次导管和一次阀各三套；就地液位、温度、压力表（包括导管和不锈钢阀门）各1套

h）进口部件，详列清单

i）备品及专用工具，详列清单

j）固定保温层的钩钉

k）所有高加接口和所供阀门的法兰及附件。

	序号
	名 称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	#3高压加热器
	JG950-03-0
	台
	1
	/
	

	2
	壳侧安全阀
	A48Y-40 DN80
	台
	1
	永一
	

	3
	磁翻板液位计
	PN40  DN25
	台
	1
	Magnetrol 
	

	4
	不锈钢压力表
	Y-150
	套
	12
	上海仪表厂
	 

	5
	人孔密封垫
	/
	只
	3
	
	

	6
	地脚螺栓
	
	套
	1
	/
	

	7
	仪表一次门
	
	
	
	
	串联两只

	8
	压力表接口用不锈钢截止阀
	PN40 DN10
	台
	12
	BUTECH
	

	9
	水位计、平衡容器接口用截止阀
	PN10 DN25
	台
	12
	BUTECH
	

	10
	水位计、平衡容器接口用截止阀
	PN6.4 DN25
	台
	12
	杭阀、永一
	

	11
	本体内放气、放水、充氮阀
	
	
	
	
	

	12
	壳程和疏冷段放水用截止阀
	PN10 DN50
	台
	6
	杭阀、永一
	

	13
	壳程充氮用截止阀
	PN10 DN40
	只
	3
	杭阀、永一
	

	14
	壳程和疏冷段启动排气用截止阀
	PN10 DN50
	只
	6
	杭阀、永一
	

	15
	壳程连续排气用节流阀
	PN10 DN50
	台
	3
	杭阀、永一
	

	16
	管程放水口用截止阀
	PN40 DN25
	只
	3
	杭阀、永一
	

	17
	管程排气口用截止阀
	PN40 DN25
	只
	3
	杭阀、永一
	

	18
	管程注水口用截止阀
	PN40 DN25
	只
	4
	杭阀、永一
	

	19
	管程充氮用截止阀
	PN40 DN25
	只
	3
	杭阀、永一
	

	20
	截止阀
	PN4.0 DN100
	台
	1
	杭阀、永一
	

	21
	人孔门专用拆装工具
	/
	套
	1
	/
	


 供货清单                            

附件四  提供资料

4.1乙方在中标后向甲方提以下资料：

4.2乙方在中标后14天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.3外购件明细表

4.4备件明细表

4.5各部分总图、装配图及零件图（包含但不仅限）

4.6提供出厂最终资料

4.7邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）
甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备室  郑重
电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五  售后服务

5.1乙方有责任派代表到现场指导安装，调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

5.2产品的质保期定为设备投运后12个月，在产品质保期内制造质量问题由乙方负责修理或更换。

5.3对非乙方造成的设备损坏，乙方有优先提供配件和修理的义务。

5.4对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，乙方有提供技术配合的义务。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：

6.2交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司 

附件七  其它

7.1.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。
7.2.此规格书具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。
7.3.本规格书内容经由甲乙双方于  年   月 日   时-  时通过    方式商定。
7.4.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
       乙方： 

甲方签字盖章：(宏晟行政章)               乙方签字盖章：
电话：                                    电  话：

年   月   日
                         年   月   日

