甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

70409572闸阀\手动 法兰 PN40 CF3M DN50 ASME 2G3RS03/38

70410007闸阀\手动 法兰 PN40 CF3M DN80 ASME 3G3RS03/38

技术规格要求

- 甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

- 乙方：

目    录

- 附件一    总则

- 附件二    制造要求

- 附件三    系统设施供货范围

- 附件四    提供资料

- 附件五    售后服务

- 附件六    交货时间及地点

- 附件七    其它

甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方闸阀采购事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

- 附件一    总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件并具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。若XXX公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

1.1本技术规格所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计、制造满足系统工艺及安全生产的要求。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7本技术规格书内容经由甲乙双方于       年     月      日   时-     时通过                       方式商定。

1.8甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 附件二    制造要求

2.1本次采购设备为宏翔能源公司二化产无水氨系统使用，SAP系统编码及物料描述：70409572闸阀\手动 法兰 PN40 CF3M DN50 ASME 2G3RS03/38；70410007闸阀\手动 法兰 PN40 CF3M DN80 ASME 3G3RS03/38。

2.2性能指标与外形尺寸的检验与验收

2.1.1发货时卖方应出具阀门的检测试验报告。

2.1.2买方有权随时随机检查，对所购阀门性能及外观尺寸进行检验。凡未有直接约定项目内容，均执行ASME标准（美国机械工程师学会标准）要求。

2.3工作环境

乙方所提供的设备将用于甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司二化产无水氨系统，该设备将在下列环境下长期工作：

2.3.1自然条件（室外）

1）极端最高气温38.4℃

2）极端最低气温-31.6℃

3）年平均气温7.3℃

4）最热月平均气温28.7 ℃

5）最冷月平均气温	-15.6℃

6）年平均大气压力85.3kPa

7）夏季平均大气压力84.7kPa

8）冬季平均大气压力	85.6kPa

9）最热月月平均相对湿度52 %

10）最冷月月平均相对湿度55 %

11）最大风速	34m/s

12）夏季平均风速2.3m/s

13）冬季平均风速2.1m/s

14）海拔高度1618m

2.3.2自然条件（室内）

设置场所：热辐射温度高，工作环境温度约48℃（夏季约60℃）。

2.4技术要求

| 项 目 | 规 格 和 数 量 |
| --- | --- |
| 操作次数 | 正常生产2次/12h |
| 名称 | 闸阀 |
| 供货数量 | 以采购平台公告要求为准 |
| 品牌 | 参照或相当于纽威阀门 |
| 阀体材质 | CF3M（ASTM A351标准材质） |
| 阀瓣密封面材质 | Stellite |
| 底座密封面材质 | Stellite |
| 阀杆材质 | ASTM A182 Grade F6a |
| 阀板材质 | ASTM A351-CF8M |
| 填料 | 石墨+SS |
| 管道接口尺寸 | Φ377×8 |
| 管道材质 | 304/316不锈钢 |
| 阀门尺寸 | 必须与管道尺寸相匹配 |

2.5在正常使用条件下，闸阀使用寿命必须保证在安装使用后12个月以上期间不能有内泄及阀门无法关严现象。

2.6出厂前必须进行耐压试验。

2.6.1产品出厂时卖方提供产品检测报告及产品合格证书，如没有产品合格证书视为该产品为不合格产品予以退货，所造成的一切损失由卖方承担。

2.6.2如果卖方在制造过程中发现产品有问题，卖方应及时通知买方，由买方做出书面决定。

2.6.3买卖双方在执行协议过程中，所发生的一切事宜采用传真或其它书面方式予以确认。

2.6 保证值：

2.6.1阀门的额定工作压力、壳体试验压力、高压密封和高压上密封试验压力，必须执行ASME B 16.34-2013 规定的专用压力级阀门标准。应在工厂内进行压力性能试验，用1.5倍的产品公称压力进行密封试验，试验时间不能少于30分钟，确保压力稳定，观察壳体表面、连接处、高压密封和高压上密封位置不允许有可见渗漏、壳体不应有结构损伤。

2.6.2.阀门结构长度执行标准：ASME B16.10。

2.6.3阀门焊接端执行标准：ASME B16.34

|  | 项 目 | 阀门现场工作参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力 | 10MPa（系统压力） |
| 2 | 温度 | ≥200℃ |
| 3 | 介质 | 工业水 |
| 4 | 泄漏量 | 0% |
| 5 | 公称直径 | DN350 |

- 附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70410009 | 闸阀手动 法兰 PN16 CF3M DN350 ASME 14G1R-G(+) | 3台 |

- 附件四    提供资料

4.1甲方在乙方中标后向乙方提以下资料：

4.1.1标识 ：每台闸阀应在明显位置设置永久性标识牌，标识内容包括阀门型号、公称压力、公称通径、阀体材质、制造日期、制造商名称、产品编号等 。

4.1.2包装 ：阀门应采用木箱或防锈纸盒包装，内部应采取防护措施，如填充泡沫塑料、缠绕防锈纸等，防止在运输过程中受到碰撞和腐蚀；包装上应标明产品名称、型号、数量、重量、制造商名称、收货单位及地址等信息 。

4.2乙方在中标后20天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

外购件明细表

备件明细表

各部分总图、装配图、零件图及设备使用说明书。

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

邮政编码：735100

收件人：谢生鹏

电子邮箱：xieshengpeng@jiugang.com

- 附件五    售后服务

5.1在产品保修期间发生质量问题，自接到通知后1小时内做出答复，如发生异常质量问题须现场解决的，保证派人48小时内到现场处理和解决所发生的问题；

5.2产品在连续运转后质保期一年，在“三包”期间，确属质量问题，乙方严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退；。

5.3产品使用超过“三包”期后，我厂保证及时按合同提供维修配件，根据用户的要求搞好服务工作；

5.4乙方满足不了以上条款之一，甲方有权对设备要求进行更换，设备到现场不能满足甲方使用要求，乙方应无条件退货。

- 附件六    交货时间及地点

6.1交货时间：以签订的商务合同为准。

6.2交货地点：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

- 附件七    其它

7.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                      年   月   日