设备采购合同技术规格书

设备名称：油浸式变压器（S22-315/10、S22-250/6）

甲方：                          乙方：

甲方负责人：                    乙方负责人：

签定时间：                      签定时间：

签定地点：甘肃省嘉峪关市        签定地点：甘肃省嘉峪关市

- 一、供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 | S22-315/10 | 冷却方式油浸自冷；电压比10KV/0.4KV；额定容量315KVA额定功率50HZ；短路阻抗4%；空载损耗0.24KW：负载损耗2.73KW; | 台 | 1 | 详见技术要求 |
| 1 | 油浸式变压器 | S22-250/6 | 冷却方式油浸自冷；电压比6KV/0.4KV；额定容量250KVA额定功率50HZ；短路阻抗4%；空载损耗0.24KW：负载损耗2.73KW; | 台 | 1 | 详见技术要求 |

1、乙方除提供完整的变压器外，还包括设备的检验、包装、运输、出厂技术资料及随机备件、易损件等。

主要包括：变压器本体(包括底架及附件)、散热器和附件、无载开关和附件、油枕、变压器绝缘油(采用45#油)、易损密封垫保护装置及易损件。

2、安装调试过程中损坏和失效的元器件由乙方免费提供，保证设备安装、调试及功能考核的的正进。

3、乙方提供的主要配套件选用国内一流厂家的优质产品，并经甲方认可。

4、在设备制造过程中若配套件发生变化，经甲方确认同意后方可装配在所供设备上，否则甲方将拒绝接受乙方所供的设备，并按合同中的有关规定对乙方进行索赔。

5、配套户外真空断路器(带隔离刀闸）2台，户内交流高压负荷开关1个，铜芯电力电缆250米（YJV-（8.7-15Kv）-3*95），断路器及高压电缆需据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》试验合格并出具合格报告，柱上断路器需按电力部门核准定值设定保护定值并试验合格。采购前需与甲方再次进行设备参数确认，未经甲方确认，所购设施不能满足现场需求时由乙方承担所有损失。

6、乙方负责采购设备的安装及调试费用。

- 二、使用环境：

1、环境条件：

最高气温40℃

最低气温-40℃

年平均气压852kPa

年平均气温7.3℃

年平均相对湿度52%

年平均雷暴日数10.1d

10分钟平均最大风速30.5m/s,30年一遇，(10米高)

海拔高度2000m

地震烈度8度

安装地点：室内

污秽等级Ⅳ级

2、供电条件

中压供电系统

电压10kV±10%/6kV±10%

频率50±0.5H2

中性点接地方式：中性点非直接接地方式

低压供电系统

电压380V/20V+10%、-15%

频率50±0.5Hz

相数:三相四线制

中性点接地方式：TNC三相四线制中性点直接接地系统

- 三、技术要求：

1、油漫式动力变压器技术原求

- 类型：户内，油漫式，自然冷却，中性点直接接地；频率:50Hz：相数:3相；阻抗电压：参见附表1；电压：高压侧

- F10.5-F10.25-R10.0-F9.75-F9.5KV；低压侧参见附表1：过载能

- 力:100%负荷连续；过励磁能力：由制造厂提供(以额定电压为基数，在额定频率下)，并应满足GB1094-85。

- 变压器在任一分接下应能持续承受0.55时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过250℃(铜)。

- 变压器在任一分接下应能承受国家标准GB1094.5所规定的短路

- 试验电流值而不损坏并且变压器承受二次侧出口三相金属性短路冲击，不少于5次

- 表1：

| - 运行条件 | - 空载 |  |  | - 满载 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 过电压倍数 | - 1.1 | - 1.2 | - 1.3 | - 1.05 | - 1.1 | - 1.4 |
| - 允许运行时间 | - 连续 | - 30分 | - 1分 | - 连续 | - 20分 | - 5秒 |

- 绝缘等级A

- 表2：温升

| - 部位 | - 温度升值K |
| --- | --- |
| - 线圈 | - ≤65 |
| - 铁芯 | - ≤80 |
| - 顶层油 | - ≤55 |
| - 油箱及结构件表面 | - ≤70 |

- 绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化。

- 接线端子：母排

- 高压侧母排

- 低压侧母排

- 中性点引出线及端子应具有与相线及端子相同的同流能力。

- 电压调节：无负荷调压方式

- 调压范围：±2×2.5%

- 按国标配置保护装置

- 2、变压器油：

- 油的牌号:45#；油性能要求：含水量：≤20PM，含气量：≤2%，耐压等级:35kV，T501抗氧化剂介于0.3%-0.5%之间；变压器厂应提供全部油量的110%；变压器绕组的匝间工作场强:2kV/mm；油箱设计及连管安装在变压器水平安装时考虑气体有效进入瓦斯继电器。

- 3、油箱

- 油箱经下列机械强度试验不得有损伤和不允许的永久变形。(正压:50kPa。)

- 变压器经超压试验(正压:40kPa,12小时)不得有任何渗漏油。

- 附件：一瓷套管

- 无励磁调压开关

- 带有油位指示器和空气干燥器的油枕

- 带有采样管的排放阀

- 接地端子、吊钩等

- 4、结构要求

- 铁心：对于13型系列的配电变压器应选用优质的冷轧晶粒取向硅钢片(铁心性能不低于302H120)，整个铁心组件均衡紧固，不应由于运输和运行中的振动而松动。

- 绕组：高低压绕组应采用优质(无氧)铜导线绕制而成，层间绝缘采用菱格上胶绝缘纸，高压绕组与套管、分接开关采用铜软较线软连接确保连接的可靠性，低压及零相绕组引出采用铜排连接，铜排与低压多管采用铜引线片软连接，确保连接的可靠性。

- 表3

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 容量 - (kVA) | - 低压侧电压（V） | - 连接方式 | - 连接组别 | - 阻抗电压% | - 轨距 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变压器 | - 1 | - 315 | - 400 | - △/ Y | - DynI1 | - 4 |  |  |
| - 1 | - 变压器 | - 1 | - 250 | - 400 | - △/ Y | - DynI1 | - 4 |  |  |

- 四、设备制造验收标准

- 1、甲方方有权在合同设备制造过程中派驻厂代表，进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验，试验和设备包装质量，乙方有配合监遗的义务，在监制工作中乙方提供相应的资料。

- 3、监制工作结合乙方生产过程进行，在监制过程中双方在质量上的异议，可协商解决，严格按泪关的标准制造，检验等。

- 4、所提供的备件在现场按原厂家技术要求进行验收，验收如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

- 5、设备满足的技术标准以现行国家标准及两部共同制定的有关技木措施为依据，国标未列部分参考1BC标准，技术要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按水平较高的标准执行。

- 6、乙方提供变压器需结合甲方变压器安装构筑物结构及变压器次、二次接线情况设计及制造变压器，有需要乙方应到甲方变压器安装地点实际物察。

- 7、乙方提供的设备符合但不限于下列现行最新的有效版规范和标准：

- IEC-76

- GB1094.1~2，.3~5《电力变压器》

- GB6451《三相油浸电力变压器技术参数和要求》

- GB/T16274《油浸式电力变压器技术参数和要求110KV级》

- GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

- GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

- GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》

- GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

- GB2900《电工名词术语》

- GB7328《变压器和电抗器的声级测定》

- GB7449《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

- GB156《标准压》

- GB2706《高压电器动热稳定》

- B2536《变压器油国家标准(新来油)》

- GB7595《设备中变压器油指标》

- GB191《包装贮运标志》

- JB2420《户外、防腐电工产品油漆》

- GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》

- GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》

- GB5027《电力设计典型消防规程》

- GB4109《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

- GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

- JB/T8636《电力变流变压器》

- 五、设备的功能考核与验收

- 1、供货的新型产品除满足本技术答标书外,乙方还提供产品的鉴定证书。乙方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括乙方的外购件在内)均符合本规范书的规定。若甲方根据运行经验指定乙方提供某种外购零部件,乙方积极配合。

- 2、乙方有遵守本规范书中各条款和工作项目的1509000GB/T1900质量保证体系,该质量保证体系己经通过国家认证和正常运转,变压器的使用寿命为30年。

- 3、乙方按现行标准进行型式试验、出厂试验、安装现场试验的各项试验内容,并提供相应的试验报告,告经甲方确认并签字后有效它将作为验收的依据存档。

- 4.所提供的设备必须达到技术规格要求。

- 5、在调试过程中,由于乙方原因造成设备的损坏或损伤,由乙方承担全部损失。

- 6功能考核按连续运行12个月进行考核,各项指标达到技术性能要求,机械设备和电气设备在考核时间内无故障。功能考核达不到要求,乙方无条件免费负责处理。

- 7、在技术协议签订后的15天内,乙方向甲方提供下列技术文件：

- 总装图:表示设备总的装配情况,包括全部重要尺寸、轨距、油重运输重、总重、吊点位置、变压器运输尺寸等。

- 设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料,除了上述图纸还包括安装、运行、维护使用说明书、以及各个附件使用维护说明书、变压器本体端子箱接线图及预接电缆清单、维护工具及使用方法相关资料、部件清单,工厂试验报告,产品合格证、附件的合格。

- 8、乙方需提前指派专业技术人员在现场核定安装尺寸,确保安装顺利进行

- 五、设备的安装及技术培训

- 1、乙方负贵供货设备和附件的现场安装和安装后的试验。

- 2、乙方负责供货设备和附件的安装质量,并按买方要求培训安装人员。在安装前,乙方向甲方提供设备及工具清单、人员需求和其他与安装有关的要求。

- 六、交货地点及交货期

- 交货地点:甘肃润源环境资源科技有限公司供水作业区

- 交货日期：2025年12月20日

本技术协议作为采购协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。若签订本技术规格书的乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

本规格书内容经由甲乙双方于2025年9月12日9时-10时通过电话沟通的方式商定。甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 本协议一式六份，乙方持二份。

甲方：                               乙方：

甲方代表：                          乙方代表：

甲方电话：                          乙方电话：

甲方传真：                          乙方传真：

甲方邮编： 735100                   乙方邮编：