油浸式电力变压器

技术规格书

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

目    录

- 技术规格………………………………………………………………………1

- 变压器配件……………………………………………………………………1

- 设计、制造、检验标准………………………………………………………2

- 变压器结构、特点……………………………………………………………3

- 提高变压器动热稳定性措施…………………………………………………3

- 供货事项………………………………………………………………………5

- 试验……………………………………………………………………………6

- 运输和包装……………………………………………………………………7

- 安装、调试和验收……………………………………………………………7

- 技术服务和培训………………………………………………………………8

- 售后服务………………………………………………………………………9

- 技术文件提交…………………………………………………………………9

第一章    技术规格

一、使用环境及条件

环境温度：-30℃～+60℃

海拔高度：1700m

二、技术参数

油浸式电力变压器：S22-1250/10

| 序号 | 型号规格及参数 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | S22-1250/10 |  |
| 2 | 额定容量(kVA) | 1250 |  |
| 3 | 相数 | 3相 |  |
| 4 | 额定频率(Hz) | 50 |  |
| 5 | 额定一次电压(V) (AC) | 10000±5% |  |
| 6 | 额定一次电流(A) (AC) | 72.17 |  |
| 7 | 额定二次电压(V) (AC) | 400 |  |
| 8 | 额定二次电流(A) (AC) | 1804.3 |  |
| 9 | 联结组标号 | Yyn0 |  |
| 10 | 短路阻抗(%) | 4.48 |  |
| 11 | 冷却方式 | ONAN(油浸自冷) |  |
| 12 | 绝缘等级(级) | A |  |
| 13 | 设备类型 | 户内式、长期工作制 |  |
| 14 | 绝缘水平(kV) | h.v.LI/AC35/LI.AC5 |  |
| 15 | 屏蔽保护 | 高低压之间增设铜箔屏蔽层以保护过电压而不损坏高低压线圈 |  |
| 16 | 油号 | 45# |  |

第二章    变压器配件

- 带报警接点刻度盘式温度计，带铂电阻PT100（分别给出高温度轻报警接点信

号，超高温度跳闸接点信号, 两对信号均无源接点）。

2. 压力释放装置，带两对接点。

3. 油阀（排油阀；油样阀等）。

4. 气体继电器（分别给出轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸接点信号，均为两对无源接点）。

5. 刻度盘式油位计（分别给出高油位和低油位接点信号，均为无源接点）。

6. 接地端子：变压器有1个接地点,焊接在导轨基座上。

7. 吊耳。

8. 铭牌板。

9. 排气阀（在气体继电器上）。

10.绝缘油。

11.变压器结构采用免吊芯结构。

12.变压器标志、起吊、安装、运输和储存按照 GB／T6451－2008执行。

13.其它（按标准执行）。

14.千斤顶凸台。

15.接线端子箱。

16.行走轮子。

17.所有表具经第三方鉴定（具有国家认可的鉴定资质单位），鉴定资料、标签随交工资料。

第三章    设计、制造、检验标准

1. 设备的设计、制造、试验符合现行有关的国家标准和部颁标准：

GB 1094.1-2013     《电力变压器 第1部分 总则》

GB 1094.2-2013     《电力变压器 第2部分 温升》

GB 1094.3-2003     《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验》

GB 1094.5-2008     《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》

GB 1094.10-2003    《电力变压器 第10部分: 声级测定》

GB/T18494.1-2001   《变流变压器 第1部分 工业用变流变压器》

GB 312.1-1997      《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 5273-85         《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB 3100-1993       《国际单位制及其应用（SI 制计量）》

GB 2536-90         《变压器油》

GB 191-90          《包装贮运标志》

2. 制图标准

乙方提供的所有文件均采用国际单位制，图纸规格符合国家有关制图规定。

第四章    变压器结构、特点

1. 变压器铁芯选用高导磁优质取向硅钢片，铁芯采用全斜无冲孔工艺，铁芯为双H环氧胶固化环氧玻璃布带绑扎。有效地降低变压器的空载损耗、空载电流，噪音低。

2. 线圈“绕紧”、“压紧”，提高线圈抗突发短路的能力。选取合适的导线宽厚比，使线圈的涡流损耗、环流损耗最低化。

3. 线圈安匝分布均匀，尽量减少不平衡度安匝，减小短路时电动力。进行动稳定的定量计算，确定线圈的失稳临界力，垫均压应力轴向、径向扭曲力、轴向张力与压应力尽量相等。达到平衡稳定，使运行安全可靠。

4. 线圈绝缘采用硬绝缘筒作骨架，根据需要增加线圈周向撑条数，设置内外撑条，减小支点间跨距，增加支点间刚度。另外，对线圈端部及换位处进行特殊处理，使整个线圈形成一个坚固的刚体。提高抗短路、耐冲击的特性。

5. 变压器用真空注油，减少变压器中的气泡，提高变压器电气强度。

6. 油箱采用磷化表面处理工艺，使油漆的附着力更强，从而提高油箱的整体外观质量。

7. 变压器具有较强的过载能力和抗短路的机械强度。

8. 变压器具有油温过热报警跳闸保护，轻瓦斯报警提示，重瓦斯跳闸保护功能。

9. 变压器电气性能均达到国家标准，具有高效率、低损耗的特点，可节省电耗和运行费用，节能效果显著。

第五章    提高变压器动热稳定性措施

为了增加变压器的抗突发短路能力，提高变压器动热稳定性能，主要采取以下措施：

一、设计方面

1. 内线圈比外线圈受力的条件更为苛刻，在设计方面对内线圈在参数(如电流密度)选取上比外线圈更低，设计安全系数更大一些。

2. 电磁计算时，限制安匝分布不均衡的最大值以控制短路能力，在制造过程中，按工序控制各线圈的分布及高度(线圈用垫块经密化处理后迭片预配高度)，以确保满足电磁计算的要求。

二、工艺方面

1. 对线圈垫块进行加压密化处理，采用绕线拉紧装置，线圈采用带压干燥，减少线圈轴向和辐向松动。

2. 内线圈及高压线圈一律绕在纸筒上，内线圈的支撑条加倍；并增加铁芯对纸筒的支撑点，做到内线圈和铁芯装配不留间隙。

三、提高变压器抗短路能力的措施

变压器在运行过程中可能受到短路电流的冲击，在发生故障时，变压器绕组中将流过巨大的电流，从而产生巨大的电动力以及发出大量的热能。变压器的抗短路能力就是对所产生的电动力和热能的承受力，亦即变压器的动稳定强度和热稳定强度。

1.设计上充分考虑绕组安匝平衡，并有专门的校验程序对变压器短路运行进行准确模拟，且进行电场、磁场和温度场的分析，对所发生的电动力作精确计算，在此基础上确定绕组的结构，确保机械强度满足标准要求。

2.在制作过程中，按线圈绕制工序对线圈“绕紧”、“靠紧”、“压紧”，调整高度，保证每个线圈高度满足设计要求。

3.以支撑理论为基础，线圈选用半硬铜导线提高导线的屈服强度，以增加导线的强度，采用增加导线面积，减小电流密度等措施来减小应力，线圈靠自身的强度完全能抵抗变形，从而增加线圈的稳定性。

4.线圈绕制在由特硬纸板制成的纸筒上，并且增加内线圈的支撑条，增加铁芯对硬纸筒的支撑点，合理增大线圈垫块宽度，增大线圈撑条数量，在线圈端部放置硬端圈，压紧后防止线圈松动。变压器所有的撑条、垫块均经过密化处理和倒圆工艺。

5.铁芯本体采用双 H 胶固化，计算出铁轭压力大小，确定拉板数量、压板厚度和强度以及夹板腹板的厚度，形成钢性结构。

6.采用国际先进的分相成组套装技术，高低压线圈放置在真空罐内处理结束后，略高常温浸漆，然后对高低压线圈按图纸配高，调节各绕组同心度，使磁中心尽量一致，恒温下进行套装，套装结束保持在恒温室内。

7.加强绕组末端绝缘强度，机械强度。磁力线在绕组端部弯曲产生辐向漏磁分量，从而引起轴向短路力。圆筒式线圈将其线圈两端部各有一匝拉平，饼式线圈出头在两端部与邻近线饼之间加垫扇形垫块。首末端引出使用皱纹纸进行包扎，该纸具有很高的抗拉强度，不易断裂，耐磨性好。外面用紧缩带锁紧并固定牢，使首末端不松动。

第六章    供货事项

一、供货要求

1.设备按供货范围数据表中的要求供货。

2.乙方供货的变压器的供货范围包括：变压器本体、瓦斯继电器、压力释放阀、闸阀、变压器油、铭牌、吊耳、接地接线柱、开车试运行用备件、油漆及运输至现场所需紧固件和支撑、文件资料及单独报价的正常操作两年用备件清单等。

3.变压器在制造厂车间组装试验后成套供货。

二、供货范围

油浸式变压器及附件的名称、型号规格及参数、生产厂家。

| 名称 | 型号规格及参数 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要材料 | 硅钢片 | 27Q系列 |  |
|  | 电磁线 | 无氧扁铜线 |  |
|  | 变压器油 | I-30℃(45#) |  |
|  | 温控器 | BWY |  |
|  | 压力释放阀 | YSF |  |
|  | 气体继电器 | QJ型 |  |
|  | 高压套管 | BJLQ型 |  |
|  | 低压套管 | BF型 |  |
|  | 油箱 | Q235B |  |
|  | 密封件 | 丙烯酸酯 |  |

第七章    试验

一、工厂检验

1.工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方严格进行厂内各生产环节的检查和试验。乙方提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

3.乙方采购材料进厂前可通知买方，甲方有权到现场监督卖方检测材料过程，乙方会积极配合。材料检测合格后，需经双方现场签字确认；材料若不合格，乙方无条件重新采购材料，直到检测合格为止。

4.设备制造检验与试验（变压器根据GBJ1094.1-5或IEC76标准试验）。

5.乙方需提供变压器二次侧，三角形和星形的直流电阻。

二、出厂试验

变压器出厂前按照GB1094.1、GB1094.2、GB1094.3、GB1094.5等标准规范的要求进行常规试验,各项指标均应满足要求时方可出厂，试验项目应包括(但不限于)如下内容：

绕组电阻测量

(1)短路阻抗及负载损耗测量

(2)空载损耗和空载电流测量

(3)绕组对地绝缘电阻测量

(4)绝缘例行试验

(5)电压比测量和联结组标号检定

(6)外施耐压试验

(7)感应耐压试验

(8)油浸式变压器油箱强度密封试验

(9)噪声水平测量

(10)附件的检查试验（如油浸式继电器、温度计、压力释放阀和干式温控器、风机等）

(11)保护措施和保护电路的检查

(12)一般机械性能检查

测试项目满足GB/T 6451的要求

对于出厂试验应严格按《电力试验预防性试验规程》（DL/T596-1996）的要求执行，并在变压器出厂前将出厂试验报告提交买方确认后方可正式出厂。

乙方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，乙方对质量负责，并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。

第八章    运输和包装

1.包装和运输应符合GB／T 6451—2008标准。

2.货物在发运前 10 天，乙方将发运日期、货物名称、箱号、件数、每件重量及体积、合同号、运输方式、总重量、总体积、储运注意事项等信息以传真、电传等方式通知甲方，以便甲方安排接运及储存。

3.变压器在运输过程中, 应保证内部结构相互位置不变, 紧固件不松动, 在运输中防止剧烈碰撞。

4.运输时变压器的所有组件、部件, 如油枕及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

5.随产品提供的技术资料应完整无缺。

第九章    安装、调试和验收

1.外观验收

设备及随机附件全部到货后甲方和乙方对设备的数量、外观、随机附件、资料进行初验，经甲方初验合格后出具到货验收证明。

2.安装

乙方负责指导安装、调试工作。

3.性能验收

变压器安装、调试合格后，供、需双方共同参加，按双方签订的技术规格书和相关国家标准进行考核，符合要求后，由甲方及乙方签署正式验收文件。

4.变压器实验验收

乙方提供的变压器和油品必须在甲方工厂进行吊芯实验和油品化验，经过甲方工厂出具实验合格单后，再进行现场安装调试和验收。

5.乙方所提供产品之前，需要乙方到甲方现场测量尺寸，保证所供货物与原有铜牌能够完整对接，保证安装尺寸满足甲方现场条件。

第十章    技术服务和培训

一、 现场技术服务

1.标前乙方需派技术设计人员，到现场勘察原变压器尺寸、房屋尺寸、门尺寸、及连接设备的情况，目的是标后所供设备不需增加电缆、铜排顺利安装，安全、正常投运。到货后乙方需派安装服务人员，负责技术指导、安装、调试，保证变压器正常运行，安装阶段如果乙方人数不能满足工程需要，乙方应追加相关人数，且不发生费用。

2.乙方现场服务人员具有下列资质

（1）遵纪守法，遵守甲方现场的各项规章制度，如有违犯，按甲方规定进行处罚；

（2）有较强的责任感和事业心，能按时到岗；

（3）了解合同内容，熟悉设备的设计、安装和调试，有相同或相近变压器的现场工作经验，能够按时完成变压器的安装指导、调试、试运行等；

（4）身体健康，适应现场工作的条件。

3.乙方现场服务人员的职责

（1）乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、负责指导安装及调试、试运行和性能验收试验。

（2）在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序（下表），乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则不得进行下一道工序。经乙方确认和签证的工序如发生的问题，乙方负全部责任。

安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装前的准备 | 变压器基础建设及预埋 | 按基础图进行 |
| 2 | 变压器就位 |  |  |
| 3 | 附件安装 |  | 按总装配图、电气原理图进行 |
| 3 | 线路连接 | 外接线（电气线缆）的连接 | 严格按随机图纸连接 |
| 4 | 查线 | 电缆接线的校对 |  |
| 5 | 交接试验 | 按交接试验规程要求进行相关实验 |  |
| 6 | 送电，初调 |  |  |
| 7 | 变压器运行 |  |  |

二、培训

1.为使变压器能正常安装和运行，乙方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.培训计划和内容

乙方提供免费操作培训，包括电气仪表专业的维护和保养、操作人员的使用注意事项等内容。

第十一章    售后服务和质保

1.乙方提供终身技术支持。无论是设备质量问题，还是人为操作故障，乙方在接通知后2小时内予以答复并指导解决，如遇故障较大时，乙方人员48小时之内将立即赶赴现场,并负责无偿处理，直至恢复设备使用性能。

2.设备运行期间，乙方会电话定期回访，征询意见。

3.提供设备的备品、备件生产厂家，并协助选型，选购。

4.产品质量实行“三包”。质保期为设备到达用户指定地点24个月或安装调试完毕验收合格正常运行12个月。质保期内，乙方免费进行技术指导，设备出现的任何质量问题，乙方负责免费更换。制定定期回访、点检制度，对设备进行质量跟踪。若质保期内因乙方原因出现设备故障，经维修恢复，则质保期起点日期从修复之日重新计算。

5.质保期内，免收维护与保养技术服务费，若因用户使用不当引起的维护与保养，只收取损坏件的成本费。

6.质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担（含更换、修理），对甲方造成的损失，甲方有进一步进行要求赔偿的权利。质量保证期外如果出现设备问题，甲方需要乙方提供技术服务时、乙方应及时无偿提供现场技术服务或远程技术支持。

7.本协议一式四份，甲方二份，乙方二份,未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

第十二章    技术文件提交

一、前期交付资料

乙方在签订合同后两周内向甲方提供用于设计的图纸，提供的图纸包括：变压器外形尺寸，安装尺寸，重量，安装基础图，二次电气回路接线等设计需要的资料。

二、随机交付资料

乙方随机交付2份最终纸质版的有关图纸、技术文件和产品资料。

乙方提供资料一览表：（正本1份，副本1份）

| 序号 | 技术资料名称 | 数量 | 提交的时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器的主要尺寸图、结构图、装配图。 变压器的附件布置图 一次、控制、测量、信号原理图及各器件连线图 | 2份 | 随机交付 |
| 2 | 额定铭牌图及端子布置图 | 2份 | 随机交付 |
| 3 | 基础平面图及荷载图 | 2份 | 距交货时提前一个月 |
| 4 | 安装、运行和维护手册； 变压器附件使用说明书 变压器的主要技术参数和特性； | 1份 | 随机交付 |
| 5 | 装箱单及附件装箱清单 | 1份 | 随机交付 |
| 6 | 变压器出厂合格证 变压器附件合格证 | 1份 | 随机交付 |
| 7 | 变压器油、线圈、铁芯、油箱钢板等材质 证明书、检验、质检报告 | 1份 | 随机交付 |
| 8 | 变压器出厂检验报告 | 1份 | 随机交付 |

第十三章  其他约定

1.若签订本技术规格书的乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本规格书内容经由甲乙双方于2025年**月**日**时**分通过电话沟通的方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

代表签字：

乙方：

代表签字：

日期：